## 描述
AGC-4 Mk II Modbus 描述
软件版本
这些表（版本 K）中所包含的信息适用于软件版本为 6.14.0 的 AGC-4 Mk II。
更多信息，请参见选项 H2 和 H9“AGC-4 Mk II Modbus 通信”。
行 | 超链接索引
15 | Modbus 功能代码
26 | 离散输出线圈
34 | 离散输入触点
43 | 输出保持寄存器
52 | 输入寄存器
返回到索引 | Modbus 功能代码
| 功能代码 | 描述
| 01 | 读单个或多个离散输出线圈。
| 02 | 读单个或多个离散输入触点。
| 03 | 读单个或多个输出保持寄存器。
| 04 | 读取单个或多个输入寄存器。
| 05 | 写一个值到单个离散输出线圈。
| 06 | 写一个值到单个输出保持寄存器。
| 15 | 写一个值到多个连续的离散输出线圈。
| 16 | 写一个值到多个连续的输出保持寄存器。
返回到索引 | 离散输出线圈
| 功能代码 | 用途
| 01 | 读
| 05 或 15 | 写
| 功能组 | 描述
| 命令标志 | 在控制器中激活命令。 读：控制器始终返回 0（假）。 写：如果写 1（真），控制器将执行命令。
返回到索引 | 离散输入触点
| 功能代码 | 用途
| 02 | 读
| 功能组 | 描述
| 数字量输入 | 读控制器上的数字量输入状态。 当数字量输入未激活时，控制器返回 0（假）。 当数字量输入激活时，控制器返回 1（真）。
| 数字量输出 | 读控制器上的数字量输出状态。 当数字量输出未激活时，控制器返回0（假）。 当数字量输出激活时，控制器返回 1（真）。
| 状态标志 | 读是否一个状态标志被激活了。 当状态标志未激活时，控制器返回 0（假）。 当状态标志激活时，控制器返回 1（真）。
返回到索引 | 输出保持寄存器
| 功能代码 | 用途
| 03 | 读
| 06 或 16 | 写
| 功能组 | 描述
| 控制命令 | 在控制器中激活命令。 读：控制器始终从地址位返回 0（假）。 写：如果向地址位写入 1（真），控制器会执行命令。
| 控制时间命令 | 读取和写入控制器的时间和日期值。 读：控制器返回相关功能的值。 写：如果输入有效值，控制器会更改相关功能的值。
返回到索引 | 输入寄存器
| 功能代码 | 用途
| 04 | 读
| 功能组 | 描述
| 交流报警 | 读一位以检查交流报警是否被激活了。 当报警未被激活时，控制器返回 0（假）。 当报警被激活时，控制器返回 1（真）。
| AC 测量 | 读取相关交流测量的运行值。
| 报警 | 读一位以检查报警是否被激活了。 当报警未被激活时，控制器返回 0（假）。 当报警被激活时，控制器返回 1（真）。
| 报警列表监控 | 读取每个已激活报警的地址。使用应用软件中的参数选项卡查找每个地址对应的报警。 报警列表监控在 Modbus 地址 28000 到 28099 中。输入寄存器（04）工作表中未列出这些地址。更多信息，请参见选项 H2 和 H9“Modbus 通信”。
| APPL 版本 | 读取控制器应用程序版本。
| 控制命令状态 | 读取控制命令地址中所有位的状态。
| 计数器 | 读取计数器值。
| 数字调压板报警 | 读一位以检查 AVR 报警是否被激活了。 当报警未被激活时，控制器返回 0（假）。 当报警被激活时，控制器返回 1（真）。
DAVR 测量
| DAVR 状态 | 读一位以检查 AVR 状态是否被激活了。 当状态未被激活时，控制器返回 0（假）。 当状态被激活时，控制器返回 1（真）。
| DC 测量 | 读取相关测量的运行值。
| 数字输出状态 | 读一位以检查数字量输出是否被激活了。 当数字输出未被激活时，控制器返回 0（假）。 当数字输出被激活时，控制器返回 1（真）。
| EIC 报警 | 读一位以检查发动机通讯的报警是否被激活了。 当报警未被激活时，控制器返回 0（假）。 当报警被激活时，控制器返回 1（真）。
| EIC 测量 | 读取相关的发动机通讯测量的运行值。
| EIC测量数据有效性 | 读一位以检查发动机通信的测量值是否有效。 当测量无效时，控制器返回 0（假）。 当测量有效时，控制器返回 1（真）。
| EIC 测量值 | 读取相关的发动机通讯测量的运行值。
| EIC 状态 | 读一位以检查发动机通信状态是否被激活了。 当状态未被激活时，控制器返回 0（假）。 当状态被激活时，控制器返回 1（真）。
| M-Logic 状态 | 读取一个位，以检查 M-Logic 虚拟事件或触发器是否被激活了。 当状态未被激活时，控制器返回 0（假）。 当状态被激活时，控制器返回 1（真）。
| 模式 | 读一位以检查模式是否被激活了。 当模式未被激活时，控制器返回 0（假）。 当模式被激活时，控制器返回 1（真）。
| Modbus 可配置区域 | 读使用Modbus配置器分配给地址的功能值。 有关分配地址的其他信息应由用户填写。Modbus地址0到499为可配置的Modbus区域输入寄存器（04）工作表中未列出这些地址。更多信息，请参见选项 H2 和 H9“Modbus 通信”。
| 电站逻辑状态 | 读一位以检查状态是否被激活了。 当状态未被激活时，控制器返回 0（假）。 当状态被激活时，控制器返回 1（真）。
| 功率管理交流测量 | 读取相关功率管理测量和设置的运行值。
| 功率管理报警 | 读一位以检查功率管理报警是否被激活了。 当报警未被激活时，控制器返回 0（假）。 当报警被激活时，控制器返回 1（真）。
| 功率管理电站逻辑状态 | 读一位以检查功率管理状态是否被激活了。 当状态未被激活时，控制器返回 0（假）。 当状态被激活时，控制器返回 1（真）。
| PMS Lite | 读取 PMS lite 测量的运行值。
| Profibus 可配置区域 | 读使用Modbus配置器分配给地址的功能值。 有关分配地址的其他信息应由用户填写。Modbus地址0到62为可配置的Profibus区域输入寄存器（04）工作表中未列出这些地址。更多信息，请参见选项 H2 和 H9“Modbus 通信”。
| 继电器状态 | 读一位以检查继电器是否被激活了。 当继电器未被激活时，控制器返回 0（假）。 当继电器被激活时，控制器返回 1（真）。

## 离散输出线圈 (01;05;15)
离散输出线圈 (01;05;15)
功能组 | Modbus 地址 | PLC地址 | Modbus 功能代码 | 控制器功能名称 | BTB | 主电网 | 柴油发电机
命令标志 | 0 | 1 | 01; 05; 15 | 远程起机 |  |  | X
命令标志 | 1 | 2 | 01; 05; 15 | 远程 GB 合闸 |  |  | X
命令标志 | 1 | 2 | 01; 05; 15 | 远程 TB 合闸 |  | X
命令标志 | 1 | 2 | 01; 05; 15 | 远程 BTB 合闸 | X
命令标志 | 2 | 3 | 01; 05; 15 | 远程 GB 分闸 |  |  | X
命令标志 | 2 | 3 | 01; 05; 15 | 远程 TB 分闸 |  | X
命令标志 | 2 | 3 | 01; 05; 15 | 远程 BTB 分闸 | X
命令标志 | 3 | 4 | 01; 05; 15 | 远程停机 |  |  | X
命令标志 | 4 | 5 | 01; 05; 15 | 报警抑制 1 | X | X | X
命令标志 | 5 | 6 | 01; 05; 15 | 报警抑制 2 | X | X | X
命令标志 | 6 | 7 | 01; 05; 15 | 报警抑制 3 | X | X | X
命令标志 | 7 | 8 | 01; 05; 15 | 将调速器 (GOV)/自动电压调节器 (AVR) 的调节输出重置为偏移值 |  |  | X
命令标志 | 9 | 10 | 01; 05; 15 | 报警确认 | X | X | X
命令标志 | 10 | 11 | 01; 05; 15 | 额定设置 1 | X | X | X
命令标志 | 11 | 12 | 01; 05; 15 | 额定设置 2 | X | X | X
命令标志 | 12 | 13 | 01; 05; 15 | 额定设置 3 | X | X | X
命令标志 | 13 | 14 | 01; 05; 15 | 额定设置 4 | X | X | X
命令标志 | 14 | 15 | 01; 05; 15 | 启动+同步（半）/PLC 控制启动+同步 |  |  | X
命令标志 | 15 | 16 | 01; 05; 15 | 解列/停止（半）/PLC 控制解列 + 停止 |  |  | X
命令标志 | 16 | 17 | 01; 05; 15 | 孤岛 |  | X | X
命令标志 | 17 | 18 | 01; 05; 15 | 市电失电自启动 (AMF) |  | X | X
命令标志 | 18 | 19 | 01; 05; 15 | 调峰 |  | X | X
命令标志 | 19 | 20 | 01; 05; 15 | 固定功率 |  | X | X
命令标志 | 20 | 21 | 01; 05; 15 | 主电网功率输出模式 (MPE) |  | X | X
命令标志 | 21 | 22 | 01; 05; 15 | 负载转移 (LTO) |  | X | X
命令标志 | 24 | 25 | 01; 05; 15 | MB 合闸（单机） |  |  | X
命令标志 | 24 | 25 | 01; 05; 15 | MB 合闸 |  | X
命令标志 | 25 | 26 | 01; 05; 15 | MB 分闸（单机） |  |  | X
命令标志 | 25 | 26 | 01; 05; 15 | MB 分闸 |  | X
命令标志 | 26 | 27 | 01; 05; 15 | 自动起机/停机 |  | X | X
命令标志 | 27 | 28 | 01; 05; 15 | 手动模式 |  |  | X
命令标志 | 28 | 29 | 01; 05; 15 | 半自动模式 | X | X | X
命令标志 | 29 | 30 | 01; 05; 15 | 自动模式 | X | X | X
命令标志 | 30 | 31 | 01; 05; 15 | 测试模式 |  | X | X
命令标志 | 31 | 32 | 01; 05; 15 | 外部频率控制 |  |  | X
命令标志 | 32 | 33 | 01; 05; 15 | 外部电压控制（接收外部电压或其它信号输入） |  |  | X
命令标志 | 33 | 34 | 01; 05; 15 | 外部有功控制（接收外部电压或其它信号输入） |  | X | X
命令标志 | 34 | 35 | 01; 05; 15 | 外部无功控制（接收外部电压或其它信号输入） |  |  | X
命令标志 | 35 | 36 | 01; 05; 15 | 外部功率因素控制（接收外部电压或其它信号输入） |  |  | X
命令标志 | 36 | 37 | 01; 05; 15 | 容性功率因数 |  |  | X
命令标志 | 37 | 38 | 01; 05; 15 | 基本负载 |  |  | X
命令标志 | 38 | 39 | 01; 05; 15 | 第一优先级 |  |  | X
命令标志 | 40 | 41 | 01; 05; 15 | 应用 1 | X | X | X
命令标志 | 41 | 42 | 01; 05; 15 | 应用 2 | X | X | X
命令标志 | 42 | 43 | 01; 05; 15 | 应用 3 | X | X | X
命令标志 | 43 | 44 | 01; 05; 15 | 应用 4 | X | X | X
命令标志 | 44 | 45 | 01; 05; 15 | 蓄电池测试 |  |  | X
命令标志 | 46 | 47 | 01; 05; 15 | 将时钟同步到 4:00 AM | X | X | X
命令标志 | 48 | 49 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 1 | X | X | X
命令标志 | 49 | 50 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 2 | X | X | X
命令标志 | 50 | 51 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 3 | X | X | X
命令标志 | 51 | 52 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 4 | X | X | X
命令标志 | 52 | 53 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 5 | X | X | X
命令标志 | 53 | 54 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 6 | X | X | X
命令标志 | 54 | 55 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 7 | X | X | X
命令标志 | 55 | 56 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 8 | X | X | X
命令标志 | 56 | 57 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 9 | X | X | X
命令标志 | 57 | 58 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 10 | X | X | X
命令标志 | 58 | 59 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 11 | X | X | X
命令标志 | 59 | 60 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 12 | X | X | X
命令标志 | 60 | 61 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 13 | X | X | X
命令标志 | 61 | 62 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 14 | X | X | X
命令标志 | 62 | 63 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 15 | X | X | X
命令标志 | 63 | 64 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 16 | X | X | X
命令标志 | 64 | 65 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 17 | X | X | X
命令标志 | 65 | 66 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 18 | X | X | X
命令标志 | 66 | 67 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 19 | X | X | X
命令标志 | 67 | 68 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 20 | X | X | X
命令标志 | 68 | 69 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 21 | X | X | X
命令标志 | 69 | 70 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 22 | X | X | X
命令标志 | 70 | 71 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 23 | X | X | X
命令标志 | 71 | 72 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 24 | X | X | X
命令标志 | 72 | 73 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 25 | X | X | X
命令标志 | 73 | 74 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 26 | X | X | X
命令标志 | 74 | 75 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 27 | X | X | X
命令标志 | 75 | 76 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 28 | X | X | X
命令标志 | 76 | 77 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 29 | X | X | X
命令标志 | 77 | 78 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 30 | X | X | X
命令标志 | 78 | 79 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 31 | X | X | X
命令标志 | 79 | 80 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 32 | X | X | X
命令标志 | 112 | 113 | 01; 05; 15 | 存储共用设置 |  | X | X
命令标志 | 113 | 114 | 01; 05; 15 | 激活 EIC 记录仪 |  |  | X
命令标志 | 121 | 122 | 01; 05; 15 | 清除日志 | X | X | X
命令标志 | 122 | 123 | 01; 05; 15 | 清除参数编辑（带笔的标志） | X | X | X
命令标志 | 123 | 124 | 01; 05; 15 | 启用外部频率控制 |  |  | X
命令标志 | 124 | 125 | 01; 05; 15 | 禁用外部频率控制 |  |  | X
命令标志 | 125 | 126 | 01; 05; 15 | 启用外部电压控制 |  |  | X
命令标志 | 126 | 127 | 01; 05; 15 | 禁用外部电压控制 |  |  | X
命令标志 | 127 | 128 | 01; 05; 15 | 启用外部有功控制 |  | X | X
命令标志 | 128 | 129 | 01; 05; 15 | 禁用外部有功控制 |  | X | X
命令标志 | 129 | 130 | 01; 05; 15 | 启用外部无功控制 |  |  | X
命令标志 | 130 | 131 | 01; 05; 15 | 禁用外部无功控制 |  |  | X
命令标志 | 131 | 132 | 01; 05; 15 | 启用外部功率因数控制 |  |  | X
命令标志 | 132 | 133 | 01; 05; 15 | 禁用外部功率因数控制 |  |  | X
命令标志 | 133 | 134 | 01; 05; 15 | 启用PM基本负载（base load） |  |  | X
命令标志 | 134 | 135 | 01; 05; 15 | 禁用PM基本负载（base load） |  |  | X
命令标志 | 135 | 136 | 01; 05; 15 | 消音 | X | X | X
命令标志 | 137 | 138 | 01; 05; 15 | DVC 310 / D510C：复位报警 |  |  | X
命令标志 | 142 | 143 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 33 | X | X | X
命令标志 | 143 | 144 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 34 | X | X | X
命令标志 | 144 | 145 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 35 | X | X | X
命令标志 | 145 | 146 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 36 | X | X | X
命令标志 | 146 | 147 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 37 | X | X | X
命令标志 | 147 | 148 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 38 | X | X | X
命令标志 | 148 | 149 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 39 | X | X | X
命令标志 | 149 | 150 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 40 | X | X | X
命令标志 | 150 | 151 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 41 | X | X | X
命令标志 | 151 | 152 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 42 | X | X | X
命令标志 | 152 | 153 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 43 | X | X | X
命令标志 | 153 | 154 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 44 | X | X | X
命令标志 | 154 | 155 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 45 | X | X | X
命令标志 | 155 | 156 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 46 | X | X | X
命令标志 | 156 | 157 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 47 | X | X | X
命令标志 | 157 | 158 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 48 | X | X | X
命令标志 | 158 | 159 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 49 | X | X | X
命令标志 | 159 | 160 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 50 | X | X | X
命令标志 | 160 | 161 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 51 | X | X | X
命令标志 | 161 | 162 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 52 | X | X | X
命令标志 | 162 | 163 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 53 | X | X | X
命令标志 | 163 | 164 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 54 | X | X | X
命令标志 | 164 | 165 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 55 | X | X | X
命令标志 | 165 | 166 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 56 | X | X | X
命令标志 | 166 | 167 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 57 | X | X | X
命令标志 | 167 | 168 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 58 | X | X | X
命令标志 | 168 | 169 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 59 | X | X | X
命令标志 | 169 | 170 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 60 | X | X | X
命令标志 | 170 | 171 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 61 | X | X | X
命令标志 | 171 | 172 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 62 | X | X | X
命令标志 | 172 | 173 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 63 | X | X | X
命令标志 | 173 | 174 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 64 | X | X | X
命令标志 | 174 | 175 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 65 | X | X | X
命令标志 | 175 | 176 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 66 | X | X | X
命令标志 | 176 | 177 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 67 | X | X | X
命令标志 | 177 | 178 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 68 | X | X | X
命令标志 | 178 | 179 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 69 | X | X | X
命令标志 | 179 | 180 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 70 | X | X | X
命令标志 | 180 | 181 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 71 | X | X | X
命令标志 | 181 | 182 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 72 | X | X | X
命令标志 | 182 | 183 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 73 | X | X | X
命令标志 | 183 | 184 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 74 | X | X | X
命令标志 | 184 | 185 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 75 | X | X | X
命令标志 | 185 | 186 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 76 | X | X | X
命令标志 | 186 | 187 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 77 | X | X | X
命令标志 | 187 | 188 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 78 | X | X | X
命令标志 | 188 | 189 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 79 | X | X | X
命令标志 | 189 | 190 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 80 | X | X | X
命令标志 | 190 | 191 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 81 | X | X | X
命令标志 | 191 | 192 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 82 | X | X | X
命令标志 | 192 | 193 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 83 | X | X | X
命令标志 | 193 | 194 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 84 | X | X | X
命令标志 | 194 | 195 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 85 | X | X | X
命令标志 | 195 | 196 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 86 | X | X | X
命令标志 | 196 | 197 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 87 | X | X | X
命令标志 | 197 | 198 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 88 | X | X | X
命令标志 | 198 | 199 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 89 | X | X | X
命令标志 | 199 | 200 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 90 | X | X | X
命令标志 | 200 | 201 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 91 | X | X | X
命令标志 | 201 | 202 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 92 | X | X | X
命令标志 | 202 | 203 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 93 | X | X | X
命令标志 | 203 | 204 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 94 | X | X | X
命令标志 | 204 | 205 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 95 | X | X | X
命令标志 | 205 | 206 | 01; 05; 15 | 虚拟切换事件 96 | X | X | X
命令标志 | 206 | 207 | 01; 05; 15 | 设定触发器01 | X | X | X
命令标志 | 207 | 208 | 01; 05; 15 | 设定触发器02 | X | X | X
命令标志 | 208 | 209 | 01; 05; 15 | 设定触发器03 | X | X | X
命令标志 | 209 | 210 | 01; 05; 15 | 设定触发器04 | X | X | X
命令标志 | 210 | 211 | 01; 05; 15 | 设定触发器05 | X | X | X
命令标志 | 211 | 212 | 01; 05; 15 | 设定触发器06 | X | X | X
命令标志 | 212 | 213 | 01; 05; 15 | 设定触发器07 | X | X | X
命令标志 | 213 | 214 | 01; 05; 15 | 设定触发器08 | X | X | X
命令标志 | 214 | 215 | 01; 05; 15 | 设定触发器09 | X | X | X
命令标志 | 215 | 216 | 01; 05; 15 | 设定触发器10 | X | X | X
命令标志 | 216 | 217 | 01; 05; 15 | 设定触发器11 | X | X | X
命令标志 | 217 | 218 | 01; 05; 15 | 设定触发器12 | X | X | X
命令标志 | 218 | 219 | 01; 05; 15 | 设定触发器13 | X | X | X
命令标志 | 219 | 220 | 01; 05; 15 | 设定触发器14 | X | X | X
命令标志 | 220 | 221 | 01; 05; 15 | 设定触发器15 | X | X | X
命令标志 | 221 | 222 | 01; 05; 15 | 设定触发器16 | X | X | X
命令标志 | 222 | 223 | 01; 05; 15 | 复位触发器01 | X | X | X
命令标志 | 223 | 224 | 01; 05; 15 | 复位触发器02 | X | X | X
命令标志 | 224 | 225 | 01; 05; 15 | 复位触发器03 | X | X | X
命令标志 | 225 | 226 | 01; 05; 15 | 复位触发器04 | X | X | X
命令标志 | 226 | 227 | 01; 05; 15 | 复位触发器05 | X | X | X
命令标志 | 227 | 228 | 01; 05; 15 | 复位触发器06 | X | X | X
命令标志 | 228 | 229 | 01; 05; 15 | 复位触发器07 | X | X | X
命令标志 | 229 | 230 | 01; 05; 15 | 复位触发器08 | X | X | X
命令标志 | 230 | 231 | 01; 05; 15 | 复位触发器09 | X | X | X
命令标志 | 231 | 232 | 01; 05; 15 | 复位触发器10 | X | X | X
命令标志 | 232 | 233 | 01; 05; 15 | 复位触发器11 | X | X | X
命令标志 | 233 | 234 | 01; 05; 15 | 复位触发器12 | X | X | X
命令标志 | 234 | 235 | 01; 05; 15 | 复位触发器13 | X | X | X
命令标志 | 235 | 236 | 01; 05; 15 | 复位触发器14 | X | X | X
命令标志 | 236 | 237 | 01; 05; 15 | 复位触发器15 | X | X | X
命令标志 | 237 | 238 | 01; 05; 15 | 复位触发器16 | X | X | X
命令标志 | 238 | 239 | 01; 05; 15 | 切换触发器01 | X | X | X
命令标志 | 239 | 240 | 01; 05; 15 | 切换触发器02 | X | X | X
命令标志 | 240 | 241 | 01; 05; 15 | 切换触发器03 | X | X | X
命令标志 | 241 | 242 | 01; 05; 15 | 切换触发器04 | X | X | X
命令标志 | 242 | 243 | 01; 05; 15 | 切换触发器05 | X | X | X
命令标志 | 242 | 243 | 01; 05; 15 | 额定设置 5 |  |  | X
命令标志 | 243 | 244 | 01; 05; 15 | 切换触发器06 | X | X | X
命令标志 | 243 | 244 | 01; 05; 15 | 额定设置 6 |  |  | X
命令标志 | 244 | 245 | 01; 05; 15 | 切换触发器07 | X | X | X
命令标志 | 245 | 246 | 01; 05; 15 | 切换触发器08 | X | X | X
命令标志 | 246 | 247 | 01; 05; 15 | 切换触发器09 | X | X | X
命令标志 | 247 | 248 | 01; 05; 15 | 切换触发器10 | X | X | X
命令标志 | 248 | 249 | 01; 05; 15 | 切换触发器11 | X | X | X
命令标志 | 249 | 250 | 01; 05; 15 | 切换触发器12 | X | X | X
命令标志 | 250 | 251 | 01; 05; 15 | 切换触发器13 | X | X | X
命令标志 | 251 | 252 | 01; 05; 15 | 切换触发器14 | X | X | X
命令标志 | 252 | 253 | 01; 05; 15 | 切换触发器15 | X | X | X
命令标志 | 253 | 254 | 01; 05; 15 | 切换触发器16 | X | X | X
命令标志 | 274 | 275 | 01; 05; 15 | 简易连接-增加机组 |  |  | X
命令标志 | 275 | 276 | 01; 05; 15 | 简易连接-移除机组 |  |  | X
命令标志 | 276 | 277 | 01; 05; 15 | 在显示面板上选择yes，以进行简易连接 |  |  | X
命令标志 | 277 | 278 | 01; 05; 15 | 在显示面板上选择no，以进行简易连接 |  |  | X
命令标志 | 284 | 285 | 01; 05; 15 | DVC 550 / D550：复位故障 |  |  | X
命令标志 | 291 | 292 | 01; 05; 15 | 设置单次触发 01 | X | X | X
命令标志 | 292 | 293 | 01; 05; 15 | 设置单次触发 02 | X | X | X
命令标志 | 293 | 294 | 01; 05; 15 | 设置单次触发 03 | X | X | X
命令标志 | 294 | 295 | 01; 05; 15 | 设置单次触发 04 | X | X | X
命令标志 | 295 | 296 | 01; 05; 15 | 设置单次触发 05 | X | X | X
命令标志 | 296 | 297 | 01; 05; 15 | 设置单次触发 06 | X | X | X
命令标志 | 297 | 298 | 01; 05; 15 | 设置单次触发 07 | X | X | X
命令标志 | 298 | 299 | 01; 05; 15 | 设置单次触发 08 | X | X | X
命令标志 | 299 | 300 | 01; 05; 15 | 设置单次触发 09 | X | X | X
命令标志 | 300 | 301 | 01; 05; 15 | 设置单次触发 10 | X | X | X
命令标志 | 301 | 302 | 01; 05; 15 | 设置单次触发 11 | X | X | X
命令标志 | 302 | 303 | 01; 05; 15 | 设置单次触发 12 | X | X | X
命令标志 | 303 | 304 | 01; 05; 15 | 设置单次触发 13 | X | X | X
命令标志 | 304 | 305 | 01; 05; 15 | 设置单次触发 14 | X | X | X
命令标志 | 305 | 306 | 01; 05; 15 | 设置单次触发 15 | X | X | X
命令标志 | 306 | 307 | 01; 05; 15 | 设置单次触发 16 | X | X | X
命令标志 | 307 | 308 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 1 | X | X | X
命令标志 | 308 | 309 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 2 | X | X | X
命令标志 | 309 | 310 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 3 | X | X | X
命令标志 | 310 | 311 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 4 | X | X | X
命令标志 | 311 | 312 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 5 | X | X | X
命令标志 | 312 | 313 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 6 | X | X | X
命令标志 | 313 | 314 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 7 | X | X | X
命令标志 | 314 | 315 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 8 | X | X | X
命令标志 | 315 | 316 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 9 | X | X | X
命令标志 | 316 | 317 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 10 | X | X | X
命令标志 | 317 | 318 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 11 | X | X | X
命令标志 | 318 | 319 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 12 | X | X | X
命令标志 | 319 | 320 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 13 | X | X | X
命令标志 | 320 | 321 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 14 | X | X | X
命令标志 | 321 | 322 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 15 | X | X | X
命令标志 | 322 | 323 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 16 | X | X | X
命令标志 | 323 | 324 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 17 | X | X | X
命令标志 | 324 | 325 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 18 | X | X | X
命令标志 | 325 | 326 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 19 | X | X | X
命令标志 | 326 | 327 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 20 | X | X | X
命令标志 | 327 | 328 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 21 | X | X | X
命令标志 | 328 | 329 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 22 | X | X | X
命令标志 | 329 | 330 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 23 | X | X | X
命令标志 | 330 | 331 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 24 | X | X | X
命令标志 | 331 | 332 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 25 | X | X | X
命令标志 | 332 | 333 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 26 | X | X | X
命令标志 | 333 | 334 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 27 | X | X | X
命令标志 | 334 | 335 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 28 | X | X | X
命令标志 | 335 | 336 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 29 | X | X | X
命令标志 | 336 | 337 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 30 | X | X | X
命令标志 | 337 | 338 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 31 | X | X | X
命令标志 | 338 | 339 | 01; 05; 15 | 虚拟开关事件 32 | X | X | X

## 离散输入触点 (02)
离散输入触点 (02)
功能组 | Modbus 地址 | PLC地址 | Modbus 功能代码 | 控制器功能名称 | BTB | 主电网 | 柴油发电机
状态标志 | 0 | 100001 | 02 | GB 位置合闸 |  |  | X
状态标志 | 0 | 100001 | 02 | TB 位置合闸 |  | X
状态标志 | 0 | 100001 | 02 | BTB 位置合闸 | X
状态标志 | 1 | 100002 | 02 | MB 位置合闸（单机） |  |  | X
状态标志 | 1 | 100002 | 02 | MB 位置合闸 |  | X
状态标志 | 3 | 100004 | 02 | 正在运行 |  |  | X
状态标志 | 4 | 100005 | 02 | 发电机电压/频率OK |  |  | X
状态标志 | 4 | 100005 | 02 | 母排电压/频率OK |  | X
状态标志 | 4 | 100005 | 02 | 母排 B 电压/频率OK | X
状态标志 | 5 | 100006 | 02 | 市电故障 (单机) |  |  | X
状态标志 | 5 | 100006 | 02 | 市电(主网)故障 |  | X
状态标志 | 6 | 100007 | 02 | 阻止模式 | X | X | X
状态标志 | 7 | 100008 | 02 | 手动模式 |  |  | X
状态标志 | 8 | 100009 | 02 | 半自动模式 | X | X | X
状态标志 | 9 | 100010 | 02 | 自动模式 | X | X | X
状态标志 | 10 | 100011 | 02 | 测试模式 |  | X | X
状态标志 | 11 | 100012 | 02 | GB 位置分闸 |  |  | X
状态标志 | 11 | 100012 | 02 | TB 位置分闸 |  | X
状态标志 | 11 | 100012 | 02 | BTB 位置分闸 | X
状态标志 | 12 | 100013 | 02 | MB 位置分闸 |  | X | X
状态标志 | 13 | 100014 | 02 | 孤岛 |  | X | X
状态标志 | 14 | 100015 | 02 | 市电失电自启动 (AMF) |  | X | X
状态标志 | 15 | 100016 | 02 | 调峰 |  | X | X
状态标志 | 16 | 100017 | 02 | 固定功率 |  | X | X
状态标志 | 17 | 100018 | 02 | 主电网功率输出模式 (MPE) |  | X | X
状态标志 | 18 | 100019 | 02 | 负载转移 (LTO) |  | X | X
状态标志 | 19 | 100020 | 02 | 功率管理 | X |  | X
状态标志 | 20 | 100021 | 02 | 在PMS ID1上存在报警 | X | X | X
状态标志 | 21 | 100022 | 02 | 在PMS ID2上存在报警 | X | X | X
状态标志 | 22 | 100023 | 02 | 在PMS ID3上存在报警 | X | X | X
状态标志 | 23 | 100024 | 02 | 在PMS ID4上存在报警 | X | X | X
状态标志 | 24 | 100025 | 02 | 在PMS ID5上存在报警 | X | X | X
状态标志 | 25 | 100026 | 02 | 在PMS ID6上存在报警 | X | X | X
状态标志 | 26 | 100027 | 02 | 在PMS ID7上存在报警 | X | X | X
状态标志 | 27 | 100028 | 02 | 在PMS ID8上存在报警 | X | X | X
状态标志 | 28 | 100029 | 02 | 任何市电（主网）报警（市电（主网)命令单元） | X | X | X
状态标志 | 29 | 100030 | 02 | 蓄电池测试 |  |  | X
状态标志 | 31 | 100032 | 02 | DG1自动起动准备就绪 | X | X | X
状态标志 | 32 | 100033 | 02 | DG2自动起动准备就绪 | X | X | X
状态标志 | 33 | 100034 | 02 | DG3自动起动准备就绪 | X | X | X
状态标志 | 34 | 100035 | 02 | DG4自动起动准备就绪 | X | X | X
状态标志 | 35 | 100036 | 02 | DG5自动起动准备就绪 | X | X | X
状态标志 | 36 | 100037 | 02 | DG6自动起动准备就绪 | X | X | X
状态标志 | 37 | 100038 | 02 | DG7自动起动准备就绪 | X | X | X
状态标志 | 38 | 100039 | 02 | DG8自动起动准备就绪 | X | X | X
状态标志 | 39 | 100040 | 02 | 斜升 |  |  | X
状态标志 | 40 | 100041 | 02 | 斜降或解列 |  |  | X
状态标志 | 53 | 100054 | 02 | 市电（主网）同步禁止 |  | X | X
状态标志 | 54 | 100055 | 02 | 任一市电（主网）同步禁止 | X | X | X
状态标志 | 771 | 100772 | 02 | 第三方负载分配状态 |  |  | X
状态标志 | 772 | 100773 | 02 | 第三方数字负载分配协议 |  |  | X
状态标志 | 773 | 100774 | 02 | 第三方负载分配有功功率设定值 |  |  | X
状态标志 | 774 | 100775 | 02 | 第三方负载分配无功功率设定值 |  |  | X
状态标志 | 775 | 100776 | 02 | 第三方负载分配单元数 |  |  | X
状态标志 | 776 | 100777 | 02 | 第三方负载分配激活的单元数 |  |  | X
数字量输入 | 22500 | 122501 | 02 | 数字量输入 97 | X | X | X
数字量输入 | 22501 | 122502 | 02 | 数字量输入 96 | X | X | X
数字量输入 | 22502 | 122503 | 02 | 数字量输入 95 | X | X | X
数字量输入 | 22503 | 122504 | 02 | 数字量输入 94 | X | X | X
数字量输入 | 22504 | 122505 | 02 | 数字量输入 93 | X | X | X
数字量输入 | 22505 | 122506 | 02 | 数字量输入 92 | X | X | X
数字量输入 | 22506 | 122507 | 02 | 数字量输入 91 | X | X | X
数字量输入 | 22507 | 122508 | 02 | 数字量输入 133 | X | X | X
数字量输入 | 22508 | 122509 | 02 | 数字量输入 132 | X | X | X
数字量输入 | 22509 | 122510 | 02 | 数字量输入 131 | X | X | X
数字量输入 | 22510 | 122511 | 02 | 数字量输入 130 | X | X | X
数字量输入 | 22511 | 122512 | 02 | 数字量输入 129 | X | X | X
数字量输入 | 22512 | 122513 | 02 | 数字量输入 128 | X | X | X
数字量输入 | 22513 | 122514 | 02 | 数字量输入 127 | X | X | X
数字量输入 | 22514 | 122515 | 02 | 数字量输入 29 | X | X | X
数字量输入 | 22515 | 122516 | 02 | 数字量输入 30 | X | X | X
数字量输入 | 22516 | 122517 | 02 | 数字量输入 31 | X | X | X
数字量输入 | 22517 | 122518 | 02 | 数字量输入 32 | X | X | X
数字量输入 | 22518 | 122519 | 02 | 数字量输入 33 | X | X | X
数字量输入 | 22519 | 122520 | 02 | 数字量输入 34 | X | X | X
数字量输入 | 22520 | 122521 | 02 | 数字量输入 35 | X | X | X
数字量输入 | 22521 | 122522 | 02 | 数字量输入 65 | X | X | X
数字量输入 | 22522 | 122523 | 02 | 数字量输入 66 | X | X | X
数字量输入 | 22523 | 122524 | 02 | 数字量输入 67 | X | X | X
数字量输入 | 22524 | 122525 | 02 | 数字量输入 68 | X | X | X
数字量输入 | 22525 | 122526 | 02 | 数字量输入 69 | X | X | X
数字量输入 | 22526 | 122527 | 02 | 数字量输入 70 | X | X | X
数字量输入 | 22527 | 122528 | 02 | 数字量输入 71 | X | X | X
数字量输入 | 22528 | 122529 | 02 | 数字量输入 43 | X | X | X
数字量输入 | 22529 | 122530 | 02 | 数字量输入 44 | X | X | X
数字量输入 | 22530 | 122531 | 02 | 数字量输入 45 | X | X | X
数字量输入 | 22531 | 122532 | 02 | 数字量输入 46 | X | X | X
数字量输入 | 22532 | 122533 | 02 | 数字量输入 47 | X | X | X
数字量输入 | 22533 | 122534 | 02 | 数字量输入 48 | X | X | X
数字量输入 | 22534 | 122535 | 02 | 数字量输入 49 | X | X | X
数字量输入 | 22535 | 122536 | 02 | 数字量输入 50 | X | X | X
数字量输入 | 22536 | 122537 | 02 | 数字量输入 51 | X | X | X
数字量输入 | 22537 | 122538 | 02 | 数字量输入 52 | X | X | X
数字量输入 | 22538 | 122539 | 02 | 数字量输入 53 | X | X | X
数字量输入 | 22539 | 122540 | 02 | 数字量输入 54 | X | X | X
数字量输入 | 22540 | 122541 | 02 | 数字量输入 55 | X | X | X
数字量输入 | 22541 | 122542 | 02 | 数字量输入 23 | X | X | X
数字量输入 | 22583 | 122584 | 02 | 数字量输入 118 - 紧急停机 | X | X | X
数字量输入 | 22584 | 122585 | 02 | 数字量输入 117 | X | X | X
数字量输入 | 22585 | 122586 | 02 | 数字量输入 116 | X | X | X
数字量输入 | 22586 | 122587 | 02 | 数字量输入 115 | X | X | X
数字量输入 | 22587 | 122588 | 02 | 数字量输入 114 | X | X | X
数字量输入 | 22588 | 122589 | 02 | 数字量输入 113 | X | X | X
数字量输入 | 22589 | 122590 | 02 | 数字量输入 112 | X | X | X
数字量输入 | 22591 | 122592 | 02 | 数字量输入 108 | X | X | X
数字量输入 | 22592 | 122593 | 02 | 数字量输入 105 | X | X | X
数字量输入 | 22593 | 122594 | 02 | 数字量输入 102 | X | X | X
数字量输入 | 22594 | 122595 | 02 | 外部数字量输入/CIO 116 编号 1。输入 10 | X | X | X
数字量输入 | 22595 | 122596 | 02 | 外部数字量输入/CIO 116 编号 1。输入 11 | X | X | X
数字量输入 | 22596 | 122597 | 02 | 外部数字量输入/CIO 116 编号 1。输入 12 | X | X | X
数字量输入 | 22597 | 122598 | 02 | 外部数字量输入/CIO 116 编号 1。输入 13 | X | X | X
数字量输入 | 22598 | 122599 | 02 | 外部数字量输入/CIO 116 编号 1。输入 14 | X | X | X
数字量输入 | 22599 | 122600 | 02 | 外部数字量输入/CIO 116 编号 1。输入 15 | X | X | X
数字量输入 | 22600 | 122601 | 02 | 外部数字量输入/CIO 116 编号 1。输入 16 | X | X | X
数字量输入 | 22601 | 122602 | 02 | 外部数字量输入/CIO 116 编号 1。输入 17 | X | X | X
数字量输入 | 22602 | 122603 | 02 | 外部数字量输入/CIO 116 编号 1。输入 19 | X | X | X
数字量输入 | 22603 | 122604 | 02 | 外部数字量输入/CIO 116 编号 1。输入 20 | X | X | X
数字量输入 | 22604 | 122605 | 02 | 外部数字量输入/CIO 116 编号 1。输入 21 | X | X | X
数字量输入 | 22605 | 122606 | 02 | 外部数字量输入/CIO 116 编号 1。输入 22 | X | X | X
数字量输入 | 22606 | 122607 | 02 | 外部数字量输入/CIO 116 编号 1。输入 23 | X | X | X
数字量输入 | 22607 | 122608 | 02 | 外部数字量输入/CIO 116 编号 1。输入 24 | X | X | X
数字量输入 | 22608 | 122609 | 02 | 外部数字量输入/CIO 116 编号 1。输入 25 | X | X | X
数字量输入 | 22609 | 122610 | 02 | 外部数字量输入/CIO 116 编号 1。输入 26 | X | X | X
数字量输入 | 22610 | 122611 | 02 | CIO 116 编号 2。输入 10 | X | X | X
数字量输入 | 22611 | 122612 | 02 | CIO 116 编号 2。输入 11 | X | X | X
数字量输入 | 22612 | 122613 | 02 | CIO 116 编号 2。输入 12 | X | X | X
数字量输入 | 22613 | 122614 | 02 | CIO 116 编号 2。输入 13 | X | X | X
数字量输入 | 22614 | 122615 | 02 | CIO 116 编号 2。输入 14 | X | X | X
数字量输入 | 22615 | 122616 | 02 | CIO 116 编号 2。输入 15 | X | X | X
数字量输入 | 22616 | 122617 | 02 | CIO 116 编号 2。输入 16 | X | X | X
数字量输入 | 22617 | 122618 | 02 | CIO 116 编号 2。输入 17 | X | X | X
数字量输入 | 22618 | 122619 | 02 | CIO 116 编号 2。输入 19 | X | X | X
数字量输入 | 22619 | 122620 | 02 | CIO 116 编号 2。输入 20 | X | X | X
数字量输入 | 22620 | 122621 | 02 | CIO 116 编号 2。输入 21 | X | X | X
数字量输入 | 22621 | 122622 | 02 | CIO 116 编号 2。输入 22 | X | X | X
数字量输入 | 22622 | 122623 | 02 | CIO 116 编号 2。输入 23 | X | X | X
数字量输入 | 22623 | 122624 | 02 | CIO 116 编号 2。输入 24 | X | X | X
数字量输入 | 22624 | 122625 | 02 | CIO 116 编号 2。输入 25 | X | X | X
数字量输入 | 22625 | 122626 | 02 | CIO 116 编号 2。输入 26 | X | X | X
数字量输入 | 22626 | 122627 | 02 | CIO 116 编号 3。输入 10 | X | X | X
数字量输入 | 22627 | 122628 | 02 | CIO 116 编号 3。输入 11 | X | X | X
数字量输入 | 22628 | 122629 | 02 | CIO 116 编号 3。输入 12 | X | X | X
数字量输入 | 22629 | 122630 | 02 | CIO 116 编号 3。输入 13 | X | X | X
数字量输入 | 22630 | 122631 | 02 | CIO 116 编号 3。输入 14 | X | X | X
数字量输入 | 22631 | 122632 | 02 | CIO 116 编号 3。输入 15 | X | X | X
数字量输入 | 22632 | 122633 | 02 | CIO 116 编号 3。输入 16 | X | X | X
数字量输入 | 22633 | 122634 | 02 | CIO 116 编号 3。输入 17 | X | X | X
数字量输入 | 22634 | 122635 | 02 | CIO 116 编号 3。输入 19 | X | X | X
数字量输入 | 22635 | 122636 | 02 | CIO 116 编号 3。输入 20 | X | X | X
数字量输入 | 22636 | 122637 | 02 | CIO 116 编号 3。输入 21 | X | X | X
数字量输入 | 22637 | 122638 | 02 | CIO 116 编号 3。输入 22 | X | X | X
数字量输入 | 22638 | 122639 | 02 | CIO 116 编号 3。输入 23 | X | X | X
数字量输入 | 22639 | 122640 | 02 | CIO 116 编号 3。输入 24 | X | X | X
数字量输入 | 22640 | 122641 | 02 | CIO 116 编号 3。输入 25 | X | X | X
数字量输入 | 22641 | 122642 | 02 | CIO 116 编号 3。输入 26 | X | X | X
数字量输入 | 22642 | 122643 | 02 | CIO 116 编号 4。输入 10 | X | X | X
数字量输入 | 22643 | 122644 | 02 | CIO 116 编号 4。输入 11 | X | X | X
数字量输入 | 22644 | 122645 | 02 | CIO 116 编号 4。输入 12 | X | X | X
数字量输入 | 22645 | 122646 | 02 | CIO 116 编号 4。输入 13 | X | X | X
数字量输入 | 22646 | 122647 | 02 | CIO 116 编号 4。输入 14 | X | X | X
数字量输入 | 22647 | 122648 | 02 | CIO 116 编号 4。输入 15 | X | X | X
数字量输入 | 22648 | 122649 | 02 | CIO 116 编号 4。输入 16 | X | X | X
数字量输入 | 22649 | 122650 | 02 | CIO 116 编号 4。输入 17 | X | X | X
数字量输入 | 22650 | 122651 | 02 | CIO 116 编号 4。输入 19 | X | X | X
数字量输入 | 22651 | 122652 | 02 | CIO 116 编号 4。输入 20 | X | X | X
数字量输入 | 22652 | 122653 | 02 | CIO 116 编号 4。输入 21 | X | X | X
数字量输入 | 22653 | 122654 | 02 | CIO 116 编号 4。输入 22 | X | X | X
数字量输入 | 22654 | 122655 | 02 | CIO 116 编号 4。输入 23 | X | X | X
数字量输入 | 22655 | 122656 | 02 | CIO 116 编号 4。输入 24 | X | X | X
数字量输入 | 22656 | 122657 | 02 | CIO 116 编号 4。输入 25 | X | X | X
数字量输入 | 22657 | 122658 | 02 | CIO 116 编号 4。输入 26 | X | X | X
数字量输入 | 22658 | 122659 | 02 | CIO 116 编号 5。输入 10 | X | X | X
数字量输入 | 22659 | 122660 | 02 | CIO 116 编号 5。输入 11 | X | X | X
数字量输入 | 22660 | 122661 | 02 | CIO 116 编号 5。输入 12 | X | X | X
数字量输入 | 22661 | 122662 | 02 | CIO 116 编号 5。输入 13 | X | X | X
数字量输入 | 22662 | 122663 | 02 | CIO 116 编号 5。输入 14 | X | X | X
数字量输入 | 22663 | 122664 | 02 | CIO 116 编号 5。输入 15 | X | X | X
数字量输入 | 22664 | 122665 | 02 | CIO 116 编号 5。输入 16 | X | X | X
数字量输入 | 22665 | 122666 | 02 | CIO 116 编号 5。输入 17 | X | X | X
数字量输入 | 22666 | 122667 | 02 | CIO 116 编号 5。输入 19 | X | X | X
数字量输入 | 22667 | 122668 | 02 | CIO 116 编号 5。输入 20 | X | X | X
数字量输入 | 22668 | 122669 | 02 | CIO 116 编号 5。输入 21 | X | X | X
数字量输入 | 22669 | 122670 | 02 | CIO 116 编号 5。输入 22 | X | X | X
数字量输入 | 22670 | 122671 | 02 | CIO 116 编号 5。输入 23 | X | X | X
数字量输入 | 22671 | 122672 | 02 | CIO 116 编号 5。输入 24 | X | X | X
数字量输入 | 22672 | 122673 | 02 | CIO 116 编号 5。输入 25 | X | X | X
数字量输入 | 22673 | 122674 | 02 | CIO 116 编号 5。输入 26 | X | X | X
数字量输出 | 23000 | 123001 | 02 | 继电器 65 (M14.4) | X | X | X
数字量输出 | 23001 | 123002 | 02 | 继电器 67 (M14.4) | X | X | X
数字量输出 | 23002 | 123003 | 02 | 继电器 69 (M14.4) | X | X | X
数字量输出 | 23003 | 123004 | 02 | 继电器 71 (M14.4) | X | X | X
数字量输出 | 23004 | 123005 | 02 | 继电器 132 (M14.8) | X | X | X
数字量输出 | 23005 | 123006 | 02 | 继电器 130 (M14.8) | X | X | X
数字量输出 | 23006 | 123007 | 02 | 继电器 128 (M14.8) | X | X | X
数字量输出 | 23007 | 123008 | 02 | 继电器 126 (M14.8) | X | X | X
数字量输出 | 23008 | 123009 | 02 | 继电器 96 (M14.6) | X | X | X
数字量输出 | 23009 | 123010 | 02 | 继电器 94 (M14.6) | X | X | X
数字量输出 | 23010 | 123011 | 02 | 继电器 92 (M14.6) | X | X | X
数字量输出 | 23011 | 123012 | 02 | 继电器 90 (M14.6) | X | X | X
数字量输出 | 23012 | 123013 | 02 | 继电器 29 (M14.2) | X | X | X
数字量输出 | 23013 | 123014 | 02 | 继电器 31 (M14.2) | X | X | X
数字量输出 | 23014 | 123015 | 02 | 继电器 33 (M14.2) | X | X | X
数字量输出 | 23015 | 123016 | 02 | 继电器 35 (M14.2) | X | X | X
数字量输出 | 23016 | 123017 | 02 | 继电器 57 (M12) | X | X | X
数字量输出 | 23017 | 123018 | 02 | 继电器 59 (M12) | X | X | X
数字量输出 | 23018 | 123019 | 02 | 继电器 61 (M12) | X | X | X
数字量输出 | 23019 | 123020 | 02 | 继电器 63 (M12) | X | X | X
数字量输出 | 23022 | 123023 | 02 | 任意抑制激活(LED, DU2) | X | X | X
数字量输出 | 23025 | 123026 | 02 | 继电器 5 | X | X | X
数字量输出 | 23030 | 123031 | 02 | 继电器 20 | X | X | X
数字量输出 | 23031 | 123032 | 02 | 继电器 21 | X | X | X
数字量输出 | 23047 | 123048 | 02 | 继电器 69 (EF5) | X | X | X
数字量输出 | 23048 | 123049 | 02 | 继电器 71 (EF5) | X | X | X
数字量输出 | 23049 | 123050 | 02 | 运行线圈 |  |  | X
数字量输出 | 23050 | 123051 | 02 | 起动准备 |  |  | X
数字量输出 | 23051 | 123052 | 02 | 启动继电器 (Crank) |  |  | X
数字量输出 | 23052 | 123053 | 02 | 停机线圈 |  |  | X
数字量输出 | 23053 | 123054 | 02 | LED CAN B | X | X | X
数字量输出 | 23054 | 123055 | 02 | LED CAN A | X | X | X
数字量输出 | 23055 | 123056 | 02 | LED USB | X | X | X
数字量输出 | 23056 | 123057 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 1。输出 9 | X | X | X
数字量输出 | 23057 | 123058 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 1。输出 11 | X | X | X
数字量输出 | 23058 | 123059 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 1。输出 13 | X | X | X
数字量输出 | 23059 | 123060 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 1。输出 15 | X | X | X
数字量输出 | 23060 | 123061 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 1。输出 18 | X | X | X
数字量输出 | 23061 | 123062 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 1。输出 21 | X | X | X
数字量输出 | 23062 | 123063 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 1。输出 24 | X | X | X
数字量输出 | 23063 | 123064 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 1。输出 27 | X | X | X
数字量输出 | 23064 | 123065 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 2。输出 9 | X | X | X
数字量输出 | 23065 | 123066 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 2。输出 11 | X | X | X
数字量输出 | 23066 | 123067 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 2。输出 13 | X | X | X
数字量输出 | 23067 | 123068 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 2。输出 15 | X | X | X
数字量输出 | 23068 | 123069 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 2。输出 18 | X | X | X
数字量输出 | 23069 | 123070 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 2。输出 21 | X | X | X
数字量输出 | 23070 | 123071 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 2。输出 24 | X | X | X
数字量输出 | 23071 | 123072 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 2。输出 27 | X | X | X
数字量输出 | 23072 | 123073 | 02 | CIO 208 编号 3。输出 9 | X | X | X
数字量输出 | 23073 | 123074 | 02 | CIO 208 编号 3。输出 11 | X | X | X
数字量输出 | 23074 | 123075 | 02 | CIO 208 编号 3。输出 13 | X | X | X
数字量输出 | 23075 | 123076 | 02 | CIO 208 编号 3。输出 15 | X | X | X
数字量输出 | 23076 | 123077 | 02 | CIO 208 编号 3。输出 18 | X | X | X
数字量输出 | 23077 | 123078 | 02 | CIO 208 编号 3。输出 21 | X | X | X
数字量输出 | 23078 | 123079 | 02 | CIO 208 编号 3。输出 24 | X | X | X
数字量输出 | 23079 | 123080 | 02 | CIO 208 编号 3。输出 27 | X | X | X
数字量输出 | 23080 | 123081 | 02 | CIO 116 编号 1 可配置状态输出 | X | X | X
数字量输出 | 23081 | 123082 | 02 | CIO 116 编号 2 可配置状态输出 | X | X | X
数字量输出 | 23082 | 123083 | 02 | CIO 116 编号 3 可配置状态输出 | X | X | X
数字量输出 | 23083 | 123084 | 02 | CIO 208 编号 1 可配置状态输出 | X | X | X
数字量输出 | 23084 | 123085 | 02 | CIO 208 编号 2 可配置状态输出 | X | X | X
数字量输出 | 23085 | 123086 | 02 | CIO 208 编号 3 可配置状态输出 | X | X | X
数字量输出 | 23086 | 123087 | 02 | CIO 308 编号 1 可配置状态输出 | X | X | X
数字量输出 | 23087 | 123088 | 02 | CIO 308 编号 2 可配置状态输出 | X | X | X
数字量输出 | 23088 | 123089 | 02 | CIO 308 编号 3 可配置状态输出 | X | X | X
数字量输出 | 23109 | 123110 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 4。输出 9 | X | X | X
数字量输出 | 23110 | 123111 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 4。输出 11 | X | X | X
数字量输出 | 23111 | 123112 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 4。输出 13 | X | X | X
数字量输出 | 23112 | 123113 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 4。输出 15 | X | X | X
数字量输出 | 23113 | 123114 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 4。输出 18 | X | X | X
数字量输出 | 23114 | 123115 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 4。输出 21 | X | X | X
数字量输出 | 23115 | 123116 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 4。输出 24 | X | X | X
数字量输出 | 23116 | 123117 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 4。输出 27 | X | X | X
数字量输出 | 23117 | 123118 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 5。输出 9 | X | X | X
数字量输出 | 23118 | 123119 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 5。输出 11 | X | X | X
数字量输出 | 23119 | 123120 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 5。输出 13 | X | X | X
数字量输出 | 23120 | 123121 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 5。输出 15 | X | X | X
数字量输出 | 23121 | 123122 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 5。输出 18 | X | X | X
数字量输出 | 23122 | 123123 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 5。输出 21 | X | X | X
数字量输出 | 23123 | 123124 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 5。输出 24 | X | X | X
数字量输出 | 23124 | 123125 | 02 | 外部数字量输出/CIO 208 编号 5。输出 27 | X | X | X
数字量输出 | 23125 | 123126 | 02 | CIO 116 编号 4 可配置状态输出 | X | X | X
数字量输出 | 23126 | 123127 | 02 | CIO 116 编号 5 可配置状态输出 | X | X | X
数字量输出 | 23127 | 123128 | 02 | CIO 208 编号 4 可配置状态输出 | X | X | X
数字量输出 | 23128 | 123129 | 02 | CIO 208 编号 5 可配置状态输出 | X | X | X
数字量输出 | 23129 | 123130 | 02 | CIO 308 编号 4 可配置状态输出 | X | X | X
数字量输出 | 23130 | 123131 | 02 | CIO 308 编号 5 可配置状态输出 | X | X | X

## 保持寄存器 (03;06;16)
保持寄存器 (03;06;16)
功能组 | Modbus 地址 | 位 | PLC地址 | Modbus 功能代码 | 控制器功能名称 | 数据类型 | 数据格式 | 缩放比例 (10⁻ˣ) | 单位 | BTB | 主电网 | 柴油发电机
控制命令 | 0 |  | 400001 | 03; 06; 16 | 有功功率调节器设定点 - 额定功率的 0...100%。在菜单 7501 中激活 | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
控制命令 | 0 |  | 400001 | 03; 06; 16 | 有功功率调节器设定点 - 额定功率的 0...100%。在菜单 7501 中激活 | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
控制命令 | 1 |  | 400002 | 03; 06; 16 | 功率因数调节器设定点 - 60...100，表示为功率因数值/100。值100意味着功率因数 = 1.00 在菜单7504中激活 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
控制命令 | 2 |  | 400003 | 03; 06; 16 | 无功功率调节器设定点 - 额定功率的 +/-100%。负值表示容性无功功率，正值表示感性无功功率。在菜单 7505 中激活 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
控制命令 | 3 |  | 400004 | 03; 06; 16 | 频率调节器设定点 - +/-100%，相当于额定频率的 +/10.0%。在菜单 7502 中激活 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
控制命令 | 4 |  | 400005 | 03; 06; 16 | 电压调节器设定点 - +/-100%，相当于额定电压的 +/10.0%。在菜单 7503 中激活 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
控制时间命令 | 58000 |  | 458001 | 03; 06; 16 | 年（2003-2099） | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制时间命令 | 58001 |  | 458002 | 03; 06; 16 | 月（1-12） | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制时间命令 | 58002 |  | 458003 | 03; 06; 16 | 日（1-31） | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制时间命令 | 58003 |  | 458004 | 03; 06; 16 | 星期（1-7，星期一至星期天） | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制时间命令 | 58004 |  | 458005 | 03; 06; 16 | 时 (0-23) | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制时间命令 | 58005 |  | 458006 | 03; 06; 16 | 分 (0-59) | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制时间命令 | 58006 |  | 458007 | 03; 06; 16 | 秒 (0-59) | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X

## 输入寄存器 (04)
输入寄存器 (04)
功能组 | Modbus 地址 | 位 | PLC地址 | Modbus 功能代码 | 通道号 | 控制器功能名称 | 数据类型 | 数据格式 | 缩放比例 (10⁻ˣ) | 单位 | BTB | 主电网 | 柴油发电机
APPL 版本 | 500 |  | 300501 | 04 |  | 应用版本 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
AC 测量 | 501 |  | 300502 | 04 |  | 发电机电压 L1-L2 | INT16s | AB | 0 | V |  |  | X
AC 测量 | 501 |  | 300502 | 04 |  | 主网(市电)电压 L1-L2 | INT16s | AB | 0 | V |  | X
AC 测量 | 501 |  | 300502 | 04 |  | 母排 A 电压 L1-L2 | INT16s | AB | 0 | V | X
AC 测量 | 502 |  | 300503 | 04 |  | 发电机电压 L2-L3 | INT16s | AB | 0 | V |  |  | X
AC 测量 | 502 |  | 300503 | 04 |  | 主网(市电)电压 L2-L3 | INT16s | AB | 0 | V |  | X
AC 测量 | 502 |  | 300503 | 04 |  | 母排 A 电压 L2-L3 | INT16s | AB | 0 | V | X
AC 测量 | 503 |  | 300504 | 04 |  | 发电机电压 L3-L1 | INT16s | AB | 0 | V |  |  | X
AC 测量 | 503 |  | 300504 | 04 |  | 主网(市电)电压 L3-L1 | INT16s | AB | 0 | V |  | X
AC 测量 | 503 |  | 300504 | 04 |  | 母排 A 电压 L3-L1 | INT16s | AB | 0 | V | X
AC 测量 | 504 |  | 300505 | 04 |  | 发电机电压 L1-N | INT16s | AB | 0 | V |  |  | X
AC 测量 | 504 |  | 300505 | 04 |  | 主网(市电)电压 L1-N | INT16s | AB | 0 | V |  | X
AC 测量 | 504 |  | 300505 | 04 |  | 母排 A 电压 L1-N | INT16s | AB | 0 | V | X
AC 测量 | 505 |  | 300506 | 04 |  | 发电机电压 L2-N | INT16s | AB | 0 | V |  |  | X
AC 测量 | 505 |  | 300506 | 04 |  | 主网(市电)电压 L2-N | INT16s | AB | 0 | V |  | X
AC 测量 | 505 |  | 300506 | 04 |  | 母排 A 电压 L2-N | INT16s | AB | 0 | V | X
AC 测量 | 506 |  | 300507 | 04 |  | 发电机电压 L3-N | INT16s | AB | 0 | V |  |  | X
AC 测量 | 506 |  | 300507 | 04 |  | 主网(市电)电压 L3-N | INT16s | AB | 0 | V |  | X
AC 测量 | 506 |  | 300507 | 04 |  | 母排 A 电压 L3-N | INT16s | AB | 0 | V | X
AC 测量 | 507 |  | 300508 | 04 |  | 发电机频率L1 | INT16s | AB | 2 | Hz |  |  | X
AC 测量 | 507 |  | 300508 | 04 |  | 主网（市电）频率L1 | INT16s | AB | 2 | Hz |  | X
AC 测量 | 507 |  | 300508 | 04 |  | 母排 A频率L1 | INT16s | AB | 2 | Hz | X
AC 测量 | 508 |  | 300509 | 04 |  | 发电机频率L2 | INT16s | AB | 2 | Hz |  |  | X
AC 测量 | 508 |  | 300509 | 04 |  | 主网（市电）频率L2 | INT16s | AB | 2 | Hz |  | X
AC 测量 | 508 |  | 300509 | 04 |  | 母排 A频率L2 | INT16s | AB | 2 | Hz | X
AC 测量 | 509 |  | 300510 | 04 |  | 发电机频率L3 | INT16s | AB | 2 | Hz |  |  | X
AC 测量 | 509 |  | 300510 | 04 |  | 主网（市电）频率L3 | INT16s | AB | 2 | Hz |  | X
AC 测量 | 509 |  | 300510 | 04 |  | 母排 A频率L3 | INT16s | AB | 2 | Hz | X
AC 测量 | 510 |  | 300511 | 04 |  | 发电机电压相角 L1-L2 | INT16s | AB | 1 | 度 |  |  | X
AC 测量 | 510 |  | 300511 | 04 |  | 主网(市电) 电压 相角 L1-L2 | INT16s | AB | 1 | 度 |  | X
AC 测量 | 510 |  | 300511 | 04 |  | 母排 A 电压相角 L1-L2 | INT16s | AB | 1 | 度 | X
AC 测量 | 511 |  | 300512 | 04 |  | 发电机电压相角 L2-L3 | INT16s | AB | 1 | 度 |  |  | X
AC 测量 | 511 |  | 300512 | 04 |  | 主网(市电) 电压相角L2-L3 | INT16s | AB | 1 | 度 |  | X
AC 测量 | 511 |  | 300512 | 04 |  | 母排 A 电压相角 L2-L3 | INT16s | AB | 1 | 度 | X
AC 测量 | 512 |  | 300513 | 04 |  | 发电机电压相角 L3-L1 | INT16s | AB | 1 | 度 |  |  | X
AC 测量 | 512 |  | 300513 | 04 |  | 电源电压的相角L3-L1 | INT16s | AB | 1 | 度 |  | X
AC 测量 | 512 |  | 300513 | 04 |  | 母排 A 电压相角 L3-L1 | INT16s | AB | 1 | 度 | X
AC 测量 | 513 |  | 300514 | 04 |  | 发电机电流 L1 | INT16s | AB | 0 | A |  |  | X
AC 测量 | 513 |  | 300514 | 04 |  | 主网(市电)电流 L1 | INT16s | AB | 0 | A |  | X
AC 测量 | 513 |  | 300514 | 04 |  | 母排 A 电流 L1 | INT16s | AB | 0 | A | X
AC 测量 | 514 |  | 300515 | 04 |  | 发电机电流 L2 | INT16s | AB | 0 | A |  |  | X
AC 测量 | 514 |  | 300515 | 04 |  | 主网(市电)电流 L2 | INT16s | AB | 0 | A |  | X
AC 测量 | 514 |  | 300515 | 04 |  | 母排 A 电流 L2 | INT16s | AB | 0 | A | X
AC 测量 | 515 |  | 300516 | 04 |  | 发电机电流 L3 | INT16s | AB | 0 | A |  |  | X
AC 测量 | 515 |  | 300516 | 04 |  | 主网(市电)电流 L3 | INT16s | AB | 0 | A |  | X
AC 测量 | 515 |  | 300516 | 04 |  | 母排 A 电流 L3 | INT16s | AB | 0 | A | X
AC 测量 | 516 |  | 300517 | 04 |  | 发电机功率 L1 | INT16s | AB | 0 | kW |  |  | X
AC 测量 | 516 |  | 300517 | 04 |  | 主网(市电)功率 L1 | INT16s | AB | 0 | kW |  | X
AC 测量 | 516 |  | 300517 | 04 |  | 母排A 功率 L1 | INT16s | AB | 0 | kW | X
AC 测量 | 517 |  | 300518 | 04 |  | 发电机功率 L2 | INT16s | AB | 0 | kW |  |  | X
AC 测量 | 517 |  | 300518 | 04 |  | 主网(市电)功率 L2 | INT16s | AB | 0 | kW |  | X
AC 测量 | 517 |  | 300518 | 04 |  | 母排 A 功率 L2 | INT16s | AB | 0 | kW | X
AC 测量 | 518 |  | 300519 | 04 |  | 发电机功率 L3 | INT16s | AB | 0 | kW |  |  | X
AC 测量 | 518 |  | 300519 | 04 |  | 主网(市电)功率 L3 | INT16s | AB | 0 | kW |  | X
AC 测量 | 518 |  | 300519 | 04 |  | 母排A 功率 L3 | INT16s | AB | 0 | kW | X
AC 测量 | 519 |  | 300520 | 04 |  | 发电机功率 | INT16s | AB | 0 | kW |  |  | X
AC 测量 | 519 |  | 300520 | 04 |  | 主电网功率 | INT16s | AB | 0 | kW |  | X
AC 测量 | 519 |  | 300520 | 04 |  | 母排 A 功率 | INT16s | AB | 0 | kW | X
AC 测量 | 520 |  | 300521 | 04 |  | 主网(市电) 无功功率 L1 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  | X
AC 测量 | 520 |  | 300521 | 04 |  | 发电机无功功率 L1 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  |  | X
AC 测量 | 520 |  | 300521 | 04 |  | 母排A 无功功率 L1 | INT16s | AB | 0 | kVAr | X
AC 测量 | 521 |  | 300522 | 04 |  | 发电机无功功率 L2 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  |  | X
AC 测量 | 521 |  | 300522 | 04 |  | 主网(市电) 无功功率 L2 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  | X
AC 测量 | 521 |  | 300522 | 04 |  | 母排A 无功功率 L2 | INT16s | AB | 0 | kVAr | X
AC 测量 | 522 |  | 300523 | 04 |  | 发电机无功功率 L3 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  |  | X
AC 测量 | 522 |  | 300523 | 04 |  | 主网(市电) 无功功率 L3 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  | X
AC 测量 | 522 |  | 300523 | 04 |  | 母排A 无功功率 L3 | INT16s | AB | 0 | kVAr | X
AC 测量 | 523 |  | 300524 | 04 |  | 发电机 无功功率 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  |  | X
AC 测量 | 523 |  | 300524 | 04 |  | 主网(市电) 无功功率 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  | X
AC 测量 | 523 |  | 300524 | 04 |  | 母排A 无功功率 | INT16s | AB | 0 | kVAr | X
AC 测量 | 524 |  | 300525 | 04 |  | 发电机视在功率，L1 | INT16s | AB | 0 | kVA |  |  | X
AC 测量 | 524 |  | 300525 | 04 |  | 主网(市电) 视在功率 L1 | INT16s | AB | 0 | kVA |  | X
AC 测量 | 524 |  | 300525 | 04 |  | 母排A视在功率L1 | INT16s | AB | 0 | kVA | X
AC 测量 | 525 |  | 300526 | 04 |  | 发电机视在功率，L2 | INT16s | AB | 0 | kVA |  |  | X
AC 测量 | 525 |  | 300526 | 04 |  | 主网(市电) 视在功率 L2 | INT16s | AB | 0 | kVA |  | X
AC 测量 | 525 |  | 300526 | 04 |  | 母排A视在功率L2 | INT16s | AB | 0 | kVA | X
AC 测量 | 526 |  | 300527 | 04 |  | 主网(市电) 视在功率 L3 | INT16s | AB | 0 | kVA |  | X
AC 测量 | 526 |  | 300527 | 04 |  | 发电机视在功率，L3 | INT16s | AB | 0 | kVA |  |  | X
AC 测量 | 526 |  | 300527 | 04 |  | 母排A视在功率L3 | INT16s | AB | 0 | kVA | X
AC 测量 | 527 |  | 300528 | 04 |  | 发电机视在功率 | INT16s | AB | 0 | kVA |  |  | X
AC 测量 | 527 |  | 300528 | 04 |  | 主网(市电) 视在功率 | INT16s | AB | 0 | kVA |  | X
AC 测量 | 527 |  | 300528 | 04 |  | 母排A视在功率 | INT16s | AB | 0 | kVA | X
计数器 | 528 |  | 300529 | 04 |  | 发电机输出，无功电能表，总计 | INT32s | ABCD | 0 | kVArh |  |  | X
计数器 | 528 |  | 300529 | 04 |  | 主网(市电)输出，无功电能表，总计 | INT32s | ABCD | 0 | kVArh |  | X
计数器 | 528 |  | 300529 | 04 |  | 母排A 输出，无功电能表, 总计 | INT32s | ABCD | 0 | kVArh | X
计数器 | 530 |  | 300531 | 04 |  | 发电机输出, 有功电能表, 天 | INT32s | ABCD | 0 | kWh |  |  | X
计数器 | 530 |  | 300531 | 04 |  | 主网(市电) 输出, 有功电能表, 天 | INT32s | ABCD | 0 | kWh |  | X
计数器 | 530 |  | 300531 | 04 |  | 母排A 输出, 有功电能表, 天 | INT32s | ABCD | 0 | kWh | X
计数器 | 532 |  | 300533 | 04 |  | 发电机输出, 有功电能表, 周 | INT32s | ABCD | 0 | kWh |  |  | X
计数器 | 532 |  | 300533 | 04 |  | 主网(市电) 输出, 有功电能表, 周 | INT32s | ABCD | 0 | kWh |  | X
计数器 | 532 |  | 300533 | 04 |  | 母排A 输出, 有功电能表，周 | INT32s | ABCD | 0 | kWh | X
计数器 | 534 |  | 300535 | 04 |  | 发电机输出, 有功电能表, 月 | INT32s | ABCD | 0 | kWh |  |  | X
计数器 | 534 |  | 300535 | 04 |  | 主网(市电) 输出, 有功电能表, 月 | INT32s | ABCD | 0 | kWh |  | X
计数器 | 534 |  | 300535 | 04 |  | 母排A 输出, 有功电能表，月 | INT32s | ABCD | 0 | kWh | X
计数器 | 536 |  | 300537 | 04 |  | 发电机输出, 有功电能表, 总计 | INT32s | ABCD | 0 | kWh |  |  | X
计数器 | 536 |  | 300537 | 04 |  | 主网(市电)输出, 有功电能表, 总计 | INT32s | ABCD | 0 | kWh |  | X
计数器 | 536 |  | 300537 | 04 |  | 母排A 输出, 有功电能表，总计 | INT32s | ABCD | 0 | kWh | X
AC 测量 | 538 |  | 300539 | 04 |  | 发电机PF | INT16s | AB | 2 | 功率因素 (PF) |  |  | X
AC 测量 | 538 |  | 300539 | 04 |  | 主网(市电) PF | INT16s | AB | 2 | 功率因素 (PF) |  | X
AC 测量 | 538 |  | 300539 | 04 |  | 母排A PF | INT16s | AB | 2 | 功率因素 (PF) | X
AC 测量 | 539 |  | 300540 | 04 |  | 母排 B 电压 L1-L2 | INT16s | AB | 0 | V | X | X | X
AC 测量 | 540 |  | 300541 | 04 |  | 母排 B 电压 L2-L3 | INT16s | AB | 0 | V | X | X | X
AC 测量 | 541 |  | 300542 | 04 |  | 母排 B 电压 L3-L1 | INT16s | AB | 0 | V | X | X | X
AC 测量 | 542 |  | 300543 | 04 |  | 母排 B 电压 L1-N | INT16s | AB | 0 | V | X | X | X
AC 测量 | 543 |  | 300544 | 04 |  | 母排 B 电压 L2-N | INT16s | AB | 0 | V | X | X | X
AC 测量 | 544 |  | 300545 | 04 |  | 母排 B 电压 L3-N | INT16s | AB | 0 | V | X | X | X
AC 测量 | 545 |  | 300546 | 04 |  | 母排 B 频率L1 | INT16s | AB | 2 | Hz | X | X | X
AC 测量 | 546 |  | 300547 | 04 |  | 母排 B 频率L2 | INT16s | AB | 2 | Hz | X | X | X
AC 测量 | 547 |  | 300548 | 04 |  | 母排 B 频率L3 | INT16s | AB | 2 | Hz | X | X | X
AC 测量 | 548 |  | 300549 | 04 |  | 母排 B 电压 相角 L1-L2 | INT16s | AB | 1 | 度 | X | X | X
AC 测量 | 549 |  | 300550 | 04 |  | 母排 B 电压 相角 L2-L3 | INT16s | AB | 1 | 度 | X | X | X
AC 测量 | 550 |  | 300551 | 04 |  | 母排 B 电压 相角 L3-L1 | INT16s | AB | 1 | 度 | X | X | X
AC 测量 | 551 |  | 300552 | 04 |  | U BB L1 - U GEN L1 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 |  |  | X
AC 测量 | 551 |  | 300552 | 04 |  | U BB L1 - U 主网(市电) L1 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 |  | X
AC 测量 | 551 |  | 300552 | 04 |  | U BB A L1 - U BB B L1 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 | X
AC 测量 | 552 |  | 300553 | 04 |  | U BB L2 - U GEN L2 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 |  |  | X
AC 测量 | 552 |  | 300553 | 04 |  | U BB L2 - U 主网(市电) L2 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 |  | X
AC 测量 | 552 |  | 300553 | 04 |  | U BB A L2 - U BB B L2 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 | X
AC 测量 | 553 |  | 300554 | 04 |  | U BB L3 - U GEN L3 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 |  |  | X
AC 测量 | 553 |  | 300554 | 04 |  | U BB L3 - U 主网(市电) L3 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 |  | X
AC 测量 | 553 |  | 300554 | 04 |  | U BB A L3 - U BB B L3 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 | X
计数器 | 554 |  | 300555 | 04 |  | 绝对运行小时数 | INT32s | ABCD | 0 |  |  |  | X
计数器 | 556 |  | 300557 | 04 |  | 相对运行小时数 | INT32s | ABCD | 0 |  |  |  | X
计数器 | 558 |  | 300559 | 04 |  | 报警数量 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
计数器 | 559 |  | 300560 | 04 |  | 未确认的报警数 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
计数器 | 560 |  | 300561 | 04 |  | 已确认的有效报警数 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
计数器 | 561 |  | 300562 | 04 |  | 运行分钟计数器，停机越控 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 562 |  | 300563 | 04 |  | 运行小时计数器，停机越控 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 563 |  | 300564 | 04 |  | GB 操作数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 563 |  | 300564 | 04 |  | TB 操作数 | INT16s | AB | 0 |  |  | X
计数器 | 563 |  | 300564 | 04 |  | BTB 操作数 | INT16s | AB | 0 |  | X
计数器 | 564 |  | 300565 | 04 |  | MB 操作数 | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
计数器 | 566 |  | 300567 | 04 |  | 起机尝试次数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
DC 测量 | 567 |  | 300568 | 04 |  | 直流电源端子1-2 | INT16s | AB | 1 | V | X | X | X
DC 测量 | 568 |  | 300569 | 04 |  | 直流电源端子98-99 | INT16s | AB | 1 | V | X | X | X
计数器 | 569 |  | 300570 | 04 |  | 保养计时器 1 运行小时数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 570 |  | 300571 | 04 |  | 保养计时器 1 运行天数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 571 |  | 300572 | 04 |  | 保养计时器 2 运行小时数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 572 |  | 300573 | 04 |  | 保养计时器 2 运行天数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
AC 测量 | 573 |  | 300574 | 04 |  | 功率因数 | INT16s | AB | 2 | cosPhi | X | X | X
AC 测量 | 574 |  | 300575 | 04 |  | 功率因数 感性/容性 0 = 感性，1 = 容性 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 576 |  | 300577 | 04 |  | RPM（每分钟转数） | INT16s | AB | 0 | rpm |  |  | X
计数器 | 577 |  | 300578 | 04 |  | 运行小时数负载曲线（load profile） | INT32s | ABCD | 0 |  |  |  | X
DC 测量 | 583 |  | 300584 | 04 |  | 多功能输入 102 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 584 |  | 300585 | 04 |  | 多功能输入 105 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 585 |  | 300586 | 04 |  | 多功能输入 108 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 586 |  | 300587 | 04 |  | 模拟量输入 91 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 587 |  | 300588 | 04 |  | 模拟量输入 93 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 588 |  | 300589 | 04 |  | 模拟量输入 95 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 589 |  | 300590 | 04 |  | 模拟量输入 97 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 590 |  | 300591 | 04 |  | 内部温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度 | X | X | X
AC 测量 | 591 |  | 300592 | 04 |  | 母排B功率，多功能输入105 | INT16s | AB | 0 |  |  | X
AC 测量 | 591 |  | 300592 | 04 |  | 母排 A 功率，多功能输入 105 | INT16s | AB | 0 |  | X
AC 测量 | 592 |  | 300593 | 04 |  | 主网(市电)功率, 多功能输入 102 | INT16s | AB | 0 | kW |  | X | X
EIC 测量 | 593 |  | 300594 | 04 |  | 发动机转速 | INT16s | AB | 0 | rpm |  |  | X
EIC 测量 | 594 |  | 300595 | 04 |  | 发动机冷却液温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 595 |  | 300596 | 04 |  | 发动机油压 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 596 |  | 300597 | 04 |  | 实际故障数量 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 597 |  | 300598 | 04 |  | 发动机油温 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 598 |  | 300599 | 04 |  | 燃油温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 599 |  | 300600 | 04 |  | 进气歧管 1 压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 600 |  | 300601 | 04 |  | 进气口温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 601 |  | 300602 | 04 |  | 冷却液液位 | INT16s | AB | 1 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量 | 602 |  | 300603 | 04 |  | 燃料消耗率 | INT16s | AB | 1 | L/h |  |  | X
EIC 测量 | 603 |  | 300604 | 04 |  | 增压空气压力 | INT16s | AB | 0 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 604 |  | 300605 | 04 |  | 进气歧管 1 温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 605 |  | 300606 | 04 |  | 驾驶员请求的发动机扭矩百分比 | INT16s | AB | 0 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量 | 606 |  | 300607 | 04 |  | 实际发动机扭矩百分比 | INT16s | AB | 0 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量 | 607 |  | 300608 | 04 |  | 油门踏板位置 | INT16s | AB | 0 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量 | 608 |  | 300609 | 04 |  | 当前转速下的负载百分比 | INT16s | AB | 0 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量 | 609 |  | 300610 | 04 |  | 进气压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 610 |  | 300611 | 04 |  | 排气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 611 |  | 300612 | 04 |  | 发动机小时数 | INT16s | AB | 0 | h |  |  | X
EIC 测量 | 612 |  | 300613 | 04 |  | 机油过滤器压差 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 613 |  | 300614 | 04 |  | 钥匙开关电池电位 | INT16s | AB | 1 | V |  |  | X
EIC 测量 | 614 |  | 300615 | 04 |  | 供油压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 615 |  | 300616 | 04 |  | 发动机油位 | INT16s | AB | 1 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量 | 616 |  | 300617 | 04 |  | 曲轴箱压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 617 |  | 300618 | 04 |  | 冷却液压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 618 |  | 300619 | 04 |  | 燃油中有水（1 = 是，0 = 否） | INT16s | AB | 0 | 2 位 |  |  | X
EIC 测量 | 619 |  | 300620 | 04 |  | 漏气流 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 620 |  | 300621 | 04 |  | 燃油轨压 | INT16s | AB | 0 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 621 |  | 300622 | 04 |  | 正时轨压 | INT16s | AB | 0 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 622 |  | 300623 | 04 |  | 后冷却器入口温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 623 |  | 300624 | 04 |  | 涡轮油温 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 624 |  | 300625 | 04 |  | 颗粒收集器入口压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 625 |  | 300626 | 04 |  | 空气过滤器压差 | INT16s | AB | 3 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 626 |  | 300627 | 04 |  | 冷却液过滤器压差 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 627 |  | 300628 | 04 |  | 大气压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 628 |  | 300629 | 04 |  | 环境空气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 629 |  | 300630 | 04 |  | 右侧排气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 630 |  | 300631 | 04 |  | 左侧排气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 631 |  | 300632 | 04 |  | 绕组 1 温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 632 |  | 300633 | 04 |  | 绕组 2 温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 633 |  | 300634 | 04 |  | 绕组 3 温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 634 |  | 300635 | 04 |  | Auxiliary_Analog_Info | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 635 |  | 300636 | 04 |  | Auxiliary_Analog_Info | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 636 |  | 300637 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 压缩机出口温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 637 |  | 300638 | 04 |  | 发动机中冷器温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 638 |  | 300639 | 04 |  | 发动机行程燃料 | INT16s | AB | 0 | L |  |  | X
EIC 测量 | 639 |  | 300640 | 04 |  | 发动机燃料总用量 | INT16s | AB | 1 | kL |  |  | X
EIC 测量 | 640 |  | 300641 | 04 |  | 行程气体燃料 | INT16s | AB | 0 | kg |  |  | X
EIC 测量 | 641 |  | 300642 | 04 |  | 气体燃料总用量 | INT16s | AB | 1 | ton |  |  | X
控制命令状态 | 642 |  | 300643 | 04 |  | 控制命令地址 0 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令状态 | 643 |  | 300644 | 04 |  | 控制命令地址 1 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令状态 | 644 |  | 300645 | 04 |  | 控制命令地址 2 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令状态 | 645 |  | 300646 | 04 |  | 控制命令地址 3 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令状态 | 646 |  | 300647 | 04 |  | 控制命令地址 4 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令状态 | 647 |  | 300648 | 04 |  | 控制命令地址 5 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令状态 | 648 |  | 300649 | 04 |  | 控制命令地址 6 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令状态 | 649 |  | 300650 | 04 |  | 控制命令地址 7 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令状态 | 650 |  | 300651 | 04 |  | 控制命令地址 8 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令状态 | 651 |  | 300652 | 04 |  | 控制命令地址 9 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令状态 | 652 |  | 300653 | 04 |  | 控制命令地址 10 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令状态 | 655 |  | 300656 | 04 |  | 控制命令地址 13 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 656 |  | 300657 | 04 |  | 模拟量输入 127 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 657 |  | 300658 | 04 |  | 模拟量输入 129 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 658 |  | 300659 | 04 |  | 模拟量输入 131 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 659 |  | 300660 | 04 |  | 模拟量输入 133 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 660 |  | 300661 | 04 |  | 外部模拟量输入 1/CIO 308 编号 1。输入点8 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 661 |  | 300662 | 04 |  | 外部模拟量输入 2/CIO 308 编号 1。输入点11 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 662 |  | 300663 | 04 |  | 外部模拟量输入 3/CIO 308 编号 1。输入点14 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 663 |  | 300664 | 04 |  | 外部模拟量输入 4/CIO 308 编号 1。输入点17 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 664 |  | 300665 | 04 |  | 外部模拟量输入 5/CIO 308 编号 1。输入点20 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 665 |  | 300666 | 04 |  | 外部模拟量输入 6/CIO 308 编号 1。输入点23 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 666 |  | 300667 | 04 |  | 外部模拟量输入 7/CIO 308 编号 1。输入点26 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 667 |  | 300668 | 04 |  | 外部模拟量输入 8/CIO 308 编号 1。输入点29 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 668 |  | 300669 | 04 |  | CIO 308 编号 2。输入点8 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 669 |  | 300670 | 04 |  | CIO 308 编号 2。输入点11 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 670 |  | 300671 | 04 |  | CIO 308 编号 2。输入点14 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 671 |  | 300672 | 04 |  | CIO 308 编号 2。输入点17 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 672 |  | 300673 | 04 |  | CIO 308 编号 2。输入点20 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 673 |  | 300674 | 04 |  | CIO 308 编号 2。输入点23 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 674 |  | 300675 | 04 |  | CIO 308 编号 2。输入点26 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 675 |  | 300676 | 04 |  | CIO 308 编号 2。输入点29 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 676 |  | 300677 | 04 |  | CIO 308 编号 3。输入点8 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 677 |  | 300678 | 04 |  | CIO 308 编号 3。输入点11 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 678 |  | 300679 | 04 |  | CIO 308 编号 3。输入点14 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 679 |  | 300680 | 04 |  | CIO 308 编号 3。输入点17 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 680 |  | 300681 | 04 |  | CIO 308 编号 3。输入点20 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 681 |  | 300682 | 04 |  | CIO 308 编号 3。输入点23 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 682 |  | 300683 | 04 |  | CIO 308 编号 3。输入点26 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 683 |  | 300684 | 04 |  | CIO 308 编号 3。输入点29 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
计数器 | 684 |  | 300685 | 04 |  | 保养计时器 3 运行小时数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 685 |  | 300686 | 04 |  | 保养计时器 3 运行天数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 686 |  | 300687 | 04 |  | 保养计时器 4 运行小时数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 687 |  | 300688 | 04 |  | 保养计时器 4 运行天数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
AC 测量 | 689 |  | 300690 | 04 |  | 功率降额值 | INT16s | AB | 1 | 百分比 |  |  | X
电站逻辑状态 | 690 |  | 300691 | 04 |  | 功率降额功能激活：0：无降额。1：功率降额 1。2：功率降额 2。3：功率降额 3。4：EIC 降额 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
报警 | 691 |  | 300692 | 04 |  | M-Logic 扩展定时器报警 1 值 | INT16s | AB | 0 | 分钟/天/小时 | X | X | X
报警 | 692 |  | 300693 | 04 |  | M-Logic 扩展定时器报警 2 值 | INT16s | AB | 0 | 分钟/天/小时 | X | X | X
报警 | 693 |  | 300694 | 04 |  | M-Logic 扩展定时器报警 3 值 | INT16s | AB | 0 | 分钟/天/小时 | X | X | X
报警 | 694 |  | 300695 | 04 |  | M-Logic 扩展定时器报警 4 值 | INT16s | AB | 0 | 分钟/天/小时 | X | X | X
EIC 测量 | 696 |  | 300697 | 04 |  | 气缸最低排气温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 697 |  | 300698 | 04 |  | 气缸最高排气温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 698 |  | 300699 | 04 |  | 气缸平均排气温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 699 |  | 300700 | 04 |  | 气缸排气温度：与平均值的最大偏差和最小偏差 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
AC 测量 | 700 |  | 300701 | 04 |  | 实际额定功率（包括降额等） | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
电站逻辑状态 | 701 |  | 300702 | 04 |  | 使用的主网(市电) 功率变送器 | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
计数器 | 702 |  | 300703 | 04 |  | 风扇 A 运行小时数 | INT32s | ABCD | 0 |  |  |  | X
计数器 | 704 |  | 300705 | 04 |  | 风扇 B 运行小时数 | INT32s | ABCD | 0 |  |  |  | X
计数器 | 706 |  | 300707 | 04 |  | 风扇 C 运行小时数 | INT32s | ABCD | 0 |  |  |  | X
计数器 | 708 |  | 300709 | 04 |  | 风扇 D 运行小时数 | INT32s | ABCD | 0 |  |  |  | X
AC 测量 | 756 |  | 300757 | 04 |  | 发电机平均频率 | INT16s | AB | 2 | Hz |  |  | X
AC 测量 | 756 |  | 300757 | 04 |  | 主电网平均频率 | INT16s | AB | 2 | Hz |  | X
AC 测量 | 756 |  | 300757 | 04 |  | 母排 A 平均频率 | INT16s | AB | 2 | Hz | X
AC 测量 | 757 |  | 300758 | 04 |  | 母排平均频率 | INT16s | AB | 2 | Hz |  | X | X
AC 测量 | 757 |  | 300758 | 04 |  | 母排 B 平均频率 | INT16s | AB | 2 | Hz | X
AC 测量 | 759 |  | 300760 | 04 |  | 主电网 Q，多功能输入 102 | INT16s | AB | 0 | kW |  | X | X
计数器 | 760 |  | 300761 | 04 |  | 绝对运行分钟数 | INT16s | AB | 0 | 分钟 |  |  | X
功率管理电站逻辑状态 | 763 |  | 300764 | 04 |  | 功率管理：激活的应用 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
计数器 | 780 |  | 300781 | 04 |  | LVRT 1 激活计数器 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 781 |  | 300782 | 04 |  | LVRT 2 激活计数器 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 782 |  | 300783 | 04 |  | LVRT 1跳闸计数器 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 783 |  | 300784 | 04 |  | LVRT 2跳闸计数器 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 784 |  | 300785 | 04 |  | HVRT 1 激活计数器 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 785 |  | 300786 | 04 |  | HVRT 1跳闸计数器 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 790 |  | 300791 | 04 |  | 发电机输出，无功电能表，月 | INT32s | ABCD | 0 | kVArh |  |  | X
计数器 | 790 |  | 300791 | 04 |  | 主网(市电)输出，无功电能表，月 | INT32s | ABCD | 0 | kWh |  | X
计数器 | 790 |  | 300791 | 04 |  | 母排A 输出，无功电能表, 月 | INT32s | ABCD | 0 | kWh | X
计数器 | 792 |  | 300793 | 04 |  | 发电机输出，无功电能表，周 | INT32s | ABCD | 0 | kVArh |  |  | X
计数器 | 792 |  | 300793 | 04 |  | 主网(市电) 输出，无功电能表,周 | INT32s | ABCD | 0 | kWh |  | X
计数器 | 792 |  | 300793 | 04 |  | 母排A 输出，无功电能表，周 | INT32s | ABCD | 0 | kWh | X
计数器 | 794 |  | 300795 | 04 |  | 发电机输出，无功电能表，天 | INT32s | ABCD | 0 | kVArh |  |  | X
计数器 | 794 |  | 300795 | 04 |  | 主网(市电) 输出，无功电能表,天 | INT32s | ABCD | 0 | kWh |  | X
计数器 | 794 |  | 300795 | 04 |  | 母排A 输出，无功电能表, 天 | INT32s | ABCD | 0 | kWh | X
计数器 | 796 |  | 300797 | 04 |  | 发电机 输入，有功电能表, 总计 | INT32s | ABCD | 0 | kWh |  |  | X
计数器 | 796 |  | 300797 | 04 |  | 主网(市电) 输入有功电能表, 总计 | INT32s | ABCD | 0 | kWh |  | X
计数器 | 796 |  | 300797 | 04 |  | 母排A 输入有功电能表, 总计 | INT32s | ABCD | 0 | kWh | X
计数器 | 798 |  | 300799 | 04 |  | 发电机 输入有功电能表, 月 | INT32s | ABCD | 0 | kWh |  |  | X
计数器 | 798 |  | 300799 | 04 |  | 主网(市电) 输入有功电能表, 月 | INT32s | ABCD | 0 | kWh |  | X
计数器 | 798 |  | 300799 | 04 |  | 母排A 输入有功电能表, 月 | INT32s | ABCD | 0 | kWh | X
计数器 | 800 |  | 300801 | 04 |  | 发电机 输入有功电能表, 周 | INT32s | ABCD | 0 | kWh |  |  | X
计数器 | 800 |  | 300801 | 04 |  | 主网(市电) 输入有功电能表, 周 | INT32s | ABCD | 0 | kWh |  | X
计数器 | 800 |  | 300801 | 04 |  | 母排A 输入有功电能表, 周 | INT32s | ABCD | 0 | kWh | X
计数器 | 802 |  | 300803 | 04 |  | 发电机 输入有功电能表, 天 | INT32s | ABCD | 0 | kWh |  |  | X
计数器 | 802 |  | 300803 | 04 |  | 主网(市电) 输入有功电能表, 天 | INT32s | ABCD | 0 | kWh |  | X
计数器 | 802 |  | 300803 | 04 |  | 母排A 输入有功电能表, 天 | INT32s | ABCD | 0 | kWh | X
计数器 | 804 |  | 300805 | 04 |  | 发电机 输入无功电能表, 总计 | INT32s | ABCD | 0 | kVArh |  |  | X
计数器 | 804 |  | 300805 | 04 |  | 主网(市电) 输入无功电能表, 总计 | INT32s | ABCD | 0 | kWh |  | X
计数器 | 804 |  | 300805 | 04 |  | 母排A 输入无功电能表, 总计 | INT32s | ABCD | 0 | kWh | X
计数器 | 806 |  | 300807 | 04 |  | 发电机 输入无功电能表, 月 | INT32s | ABCD | 0 | kVArh |  |  | X
计数器 | 806 |  | 300807 | 04 |  | 主网(市电) 输入无功电能表, 月 | INT32s | ABCD | 0 | kWh |  | X
计数器 | 806 |  | 300807 | 04 |  | 母排A 输入无功电能表, 月 | INT32s | ABCD | 0 | kWh | X
计数器 | 808 |  | 300809 | 04 |  | 发电机 输入无功电能表, 周 | INT32s | ABCD | 0 | kVArh |  |  | X
计数器 | 808 |  | 300809 | 04 |  | 主网(市电) 输入无功电能表, 周 | INT32s | ABCD | 0 | kWh |  | X
计数器 | 808 |  | 300809 | 04 |  | 母排A 输入无功电能表, 周 | INT32s | ABCD | 0 | kWh | X
计数器 | 810 |  | 300811 | 04 |  | 发电机 输入无功电能表, 天 | INT32s | ABCD | 0 | kVArh |  |  | X
计数器 | 810 |  | 300811 | 04 |  | 主网(市电) 输入无功电能表, 天 | INT32s | ABCD | 0 | kWh |  | X
计数器 | 810 |  | 300811 | 04 |  | 母排A 输入无功电能表, 天 | INT32s | ABCD | 0 | kWh | X
计数器 | 812 |  | 300813 | 04 |  | 脉冲计数器 01 | INT32s | ABCD | 0 |  | X | X | X
计数器 | 814 |  | 300815 | 04 |  | 脉冲计数器 02 | INT32s | ABCD | 0 |  | X | X | X
AC 测量 | 816 |  | 300817 | 04 |  | 峰值电流需求 1 | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
AC 测量 | 817 |  | 300818 | 04 |  | 峰值电流需求 2 | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
AC 测量 | 818 |  | 300819 | 04 |  | 峰值电流需求 3 | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
AC 测量 | 819 |  | 300820 | 04 |  | 平均峰值电流需求 1 | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
AC 测量 | 820 |  | 300821 | 04 |  | 平均峰值电流需求 2 | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
AC 测量 | 821 |  | 300822 | 04 |  | 平均峰值电流需求 3 | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
计数器 | 822 |  | 300823 | 04 |  | 起动次数（标准） | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 823 |  | 300824 | 04 |  | 起动次数（双起动马达） | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
AC 测量 | 826 |  | 300827 | 04 |  | 有功参考电流(P ref current) | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
AC 测量 | 826 |  | 300827 | 04 |  | 有功参考电流(P ref current) | INT16s | AB | 0 |  |  | X
AC 测量 | 827 |  | 300828 | 04 |  | AVR参考电流(AVR ref current) | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
AC 测量 | 828 |  | 300829 | 04 |  | 功率因数参考电流符号(CosPhi ref current sign) | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
AC 测量 | 829 |  | 300830 | 04 |  | 功率因数参考电流绝对值(CosPhi ref current abs value) | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
AC 测量 | 830 |  | 300831 | 04 |  | IEEE-Q(U) Vref | INT16s | AB | 0 | 0.01 % |  |  | X
AC 测量 | 833 |  | 300834 | 04 |  | P 参考实际值 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
AC 测量 | 834 |  | 300835 | 04 |  | AVR 参考电流斜坡 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 840 |  | 300841 | 04 |  | 电池电压/功率输入 1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 841 |  | 300842 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 增压压力 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 842 |  | 300843 | 04 |  | 发动机进气歧管 3 温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 843 |  | 300844 | 04 |  | 发动机进气歧管 4 温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 844 |  | 300845 | 04 |  | 发动机燃油 1 喷射器油量轨 1 压力 | INT16s | AB | 0 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 845 |  | 300846 | 04 |  | 发动机预过滤器油压 | INT16s | AB | 0 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 850 |  | 300851 | 04 |  | 后处理 2 柴油机尾气处理液定量添加请求量 | INT16s | AB | 1 | g/h |  |  | X
EIC 测量 | 851 |  | 300852 | 04 |  | 后处理 2 SCR 催化剂进气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 852 |  | 300853 | 04 |  | 后处理 2 SCR 催化剂出气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 853 |  | 300854 | 04 |  | 发动机机油滤清器出口压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 854 |  | 300855 | 04 |  | 发动机运行状态 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 855 |  | 300856 | 04 |  | 控制设备的源地址 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 856 |  | 300857 | 04 |  | 发动机额定转速 | INT16s | AB | 0 | rpm |  |  | X
EIC 测量 | 857 |  | 300858 | 04 |  | 怠速时发动机转速，点 1 | INT16s | AB | 0 | rpm |  |  | X
EIC 测量 | 858 |  | 300859 | 04 |  | 仅限 MTU：燃油消耗 g/KWh | INT16s | AB | 0 | g/kWh |  |  | X
EIC 测量 | 859 |  | 300860 | 04 |  | 仅限 MTU：发动机起动过程状态 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 860 |  | 300861 | 04 |  | 尿素液位（Scania 和 Isuzu） | INT16s | AB | 1 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量 | 861 |  | 300862 | 04 |  | 操作人员诱导系统的严重性状况 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 862 |  | 300863 | 04 |  | 排气管 1 中离开柴油颗粒过滤器的发动机燃烧副产品的温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 863 |  | 300864 | 04 |  | 激活柴油微粒过滤器下一次再生的时间 | INT16s | AB | 1 | h |  |  | X
EIC 测量 | 864 |  | 300865 | 04 |  | 燃烧空气从增压空气冷却器 1 出来后、与再循环废气混合前的温度。 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 865 |  | 300866 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器 1 烟尘负荷百分比 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 866 |  | 300867 | 04 |  | 电池充电器 1 输出电压 | INT16s | AB | 0 | V |  |  | X
EIC 测量 | 867 |  | 300868 | 04 |  | 电池充电器 1 输出电流 | INT16s | AB | 0 | A |  |  | X
EIC 状态 | 868 | 0 | 300869 | 04 |  | DPF 灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 868 | 1 | 300869 | 04 |  | DPF 灯点亮（常亮） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 868 | 2 | 300869 | 04 |  | DPF 灯点亮（闪烁） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 868 | 3 | 300869 | 04 |  | DPF 主动再生未激活 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 868 | 4 | 300869 | 04 |  | DPF 主动再生已激活 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 868 | 5 | 300869 | 04 |  | 需要 DPF 主动再生 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 868 | 6 | 300869 | 04 |  | 不需要 DPF 再生 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 868 | 7 | 300869 | 04 |  | 需要 DPF 最低级别再生 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 868 | 8 | 300869 | 04 |  | 需要 DPF 中等级别再生 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 868 | 9 | 300869 | 04 |  | 需要 DPF 最高级别再生 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 868 | 10 | 300869 | 04 |  | DPF 再生未被抑制 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 868 | 11 | 300869 | 04 |  | DPF 再生被抑制 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 868 | 12 | 300869 | 04 |  | 排气系统高温指示灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 868 | 13 | 300869 | 04 |  | 排气系统高温指示灯亮起 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 868 | 14 | 300869 | 04 |  | 运行后状态 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 869 | 0 | 300870 | 04 |  | MTU 限灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 869 | 1 | 300870 | 04 |  | MTU 限灯点亮（常亮） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 869 | 2 | 300870 | 04 |  | MTU 限灯点亮（1Hz 闪烁） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 869 | 3 | 300870 | 04 |  | DEF 低液位指示灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 869 | 4 | 300870 | 04 |  | DEF 低液位指示灯点亮（常亮） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 869 | 5 | 300870 | 04 |  | DEF 低液位指示灯点亮（闪烁） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 869 | 6 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导未激活 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 869 | 7 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导警告 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 869 | 8 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta Scr 降额已激活 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 869 | 9 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta 严重降额预警告 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 869 | 10 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta 严重降额 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 869 | 11 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta 温度越控降额 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 869 | 12 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导原因正常 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 869 | 13 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta 试剂罐低液位 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 869 | 14 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta 试剂质量不良 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 869 | 15 | 300870 | 04 |  | Volvo Penta 未定量添加试剂 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 870 | 0 | 300871 | 04 |  | MTU 限灯点亮（2Hz 闪烁） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 870 | 1 | 300871 | 04 |  | MTU TIER4 灯点亮（2Hz 闪烁） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 870 | 2 | 300871 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 870 | 3 | 300871 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯点亮（常亮） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 870 | 4 | 300871 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯点亮（1Hz 闪烁） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 870 | 5 | 300871 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯点亮（2Hz 闪烁） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 870 | 6 | 300871 | 04 |  | 黄色报警灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 870 | 7 | 300871 | 04 |  | 黄色报警灯点亮 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 870 | 8 | 300871 | 04 |  | 红色报警灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 870 | 9 | 300871 | 04 |  | 红色报警灯点亮 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 870 | 10 | 300871 | 04 |  | 发动机保护系统关闭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 870 | 11 | 300871 | 04 |  | 发动机超速测试 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 870 | 12 | 300871 | 04 |  | 发动机报警确认 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 870 | 13 | 300871 | 04 |  | 手动清除 ECU | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 870 | 14 | 300871 | 04 |  | 手动清除 EIDSS | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 870 | 15 | 300871 | 04 |  | 强制清除 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量 | 871 |  | 300872 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液平均消耗量 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 872 |  | 300873 | 04 |  | Volvo Penta 距离扭矩下降的剩余时间 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 873 |  | 300874 | 04 |  | Volvo Penta 距离扭矩严重下降的剩余时间 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 874 |  | 300875 | 04 |  | Volvo Penta SCR 诱导严重性 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 875 |  | 300876 | 04 |  | Volvo Penta SCR 诱导原因 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 876 |  | 300877 | 04 |  | 发动机运行降额请求 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 877 |  | 300878 | 04 |  | 发动机需求 - 扭矩百分比 | INT16s | AB | 0 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量 | 878 |  | 300879 | 04 |  | 发动机节流阀执行器 1 控制命令 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 879 |  | 300880 | 04 |  | 长期燃油调整 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 880 |  | 300881 | 04 |  | 短期燃油调整 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 881 |  | 300882 | 04 |  | 发动机废气氧气传感器闭环操作 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 882 |  | 300883 | 04 |  | 发动机预期点火正时 #1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 883 |  | 300884 | 04 |  | 发动机实际点火正时 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 884 |  | 300885 | 04 |  | 后处理 1 氧气进气百分比 1 | INT16s | AB | 0 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量 | 885 |  | 300886 | 04 |  | 后处理 1 氧气进气百分比 2 | INT16s | AB | 0 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量 | 886 |  | 300887 | 04 |  | 发动机起动模式 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 887 |  | 300888 | 04 |  | 实际最大可用发动机扭矩百分比 | INT16s | AB | 0 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量 | 888 |  | 300889 | 04 |  | 发动机冷却液已预热状态 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 889 |  | 300890 | 04 |  | 发动机安全和保护越控状态 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 890 |  | 300891 | 04 |  | 发动机气缸切断 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 891 |  | 300892 | 04 |  | MTU 发动机运行状态 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 892 |  | 300893 | 04 |  | 外部停机状态 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 893 |  | 300894 | 04 |  | MTU 请求的绝对扭矩 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 894 |  | 300895 | 04 |  | 当前速度需求源 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 895 |  | 300896 | 04 |  | 发动机需要的运行速度（速度需求有效） | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 896 |  | 300897 | 04 |  | 速度需求 CAN 反馈 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 897 |  | 300898 | 04 |  | 速度需求模拟量输入反馈 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 898 |  | 300899 | 04 |  | 速度需求故障模式 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 899 |  | 300900 | 04 |  | 诱导定时器 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 900 |  | 300901 | 04 |  | 行程平均燃料消耗 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 901 |  | 300902 | 04 |  | 额定功率 | INT16s | AB | 0 | kWm |  |  | X
EIC 测量 | 902 |  | 300903 | 04 |  | 发动机行程燃料 | INT32s | ABCD | 0 | L |  |  | X
EIC 测量 | 904 |  | 300905 | 04 |  | 发动机燃料总用量 | INT32s | ABCD | 0 | L |  |  | X
EIC 测量 | 906 |  | 300907 | 04 |  | 行程平均燃料消耗 | INT32s | ABCD | 0 | L |  |  | X
EIC 测量 | 908 |  | 300909 | 04 |  | 发动机功率 | INT16s | AB | 0 | kW |  |  | X
EIC 测量 | 909 |  | 300910 | 04 |  | 发动机小时数 | INT32s | ABCD | 0 | h |  |  | X
EIC 测量 | 911 |  | 300912 | 04 |  | 发动机进气歧管 1 绝对压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 912 |  | 300913 | 04 |  | 空气过滤器压差 2 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 913 |  | 300914 | 04 |  | 燃油供应泵进口压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 914 |  | 300915 | 04 |  | 燃油过滤器（抽吸侧）压差 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 915 |  | 300916 | 04 |  | 机油过滤器压差 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
DAVR 测量 | 916 |  | 300917 | 04 |  | DAVR 发电机电压 L1-L2 | INT16s | AB | 0 | V |  |  | X
DAVR 测量 | 917 |  | 300918 | 04 |  | DAVR 发电机频率 L1 | INT16s | AB | 0 | Hz |  |  | X
DAVR 测量 | 918 |  | 300919 | 04 |  | DAVR 发电机电流 L1 | INT16s | AB | 0 | A |  |  | X
DAVR 测量 | 919 |  | 300920 | 04 |  | DAVR 发电机励磁场电流 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
DAVR 测量 | 921 |  | 300922 | 04 |  | DAVR 发电机总无功功率 | INT16s | AB | 0 | kvar |  |  | X
DAVR 测量 | 922 |  | 300923 | 04 |  | DAVR 发电机整体功率因数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
DAVR 测量 | 923 |  | 300924 | 04 |  | DAVR 发电机整体功率因数滞后 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
DAVR 测量 | 925 |  | 300926 | 04 |  | DAVR 发电机总有功功率 | INT16s | AB | 0 | kW |  |  | X
DAVR 测量 | 927 |  | 300928 | 04 |  | DAVR 发电机总视在功率 | INT16s | AB | 0 | kVA |  |  | X
DAVR 测量 | 928 |  | 300929 | 04 |  | DAVR Pt100 #1 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
DAVR 测量 | 929 |  | 300930 | 04 |  | DAVR Pt100 #2 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
DAVR 测量 | 930 |  | 300931 | 04 |  | DAVR Pt100 #3 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
DAVR 测量 | 931 |  | 300932 | 04 |  | DAVR 跳闸报警 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 932 |  | 300933 | 04 |  | 速度需求开关 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 933 |  | 300934 | 04 |  | 压力：润滑油限制低 | INT16s | AB | 0 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 934 |  | 300935 | 04 |  | 压力：润滑油限制特别低 | INT16s | AB | 0 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 935 |  | 300936 | 04 |  | 压力：燃油 | INT16s | AB | 0 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 936 |  | 300937 | 04 |  | 温度：冷却液限制高 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 937 |  | 300938 | 04 |  | 温度：冷却液限制特别高 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 938 |  | 300939 | 04 |  | 温度：中冷器冷却液 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 939 |  | 300940 | 04 |  | ECU 温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 940 |  | 300941 | 04 |  | 实际静态调节率 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 941 |  | 300942 | 04 |  | 实际喷射量 DBR | INT16s | AB | 0 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量 | 942 |  | 300943 | 04 |  | 发动机凸轮轴速度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 943 |  | 300944 | 04 |  | 温度：润滑油限制高 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 944 |  | 300945 | 04 |  | 温度：润滑油限制特别高 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 945 |  | 300946 | 04 |  | 反馈速度需求模拟量 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 946 |  | 300947 | 04 |  | 停机信号已激活 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 947 |  | 300948 | 04 |  | 排气端口温度 01 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 948 |  | 300949 | 04 |  | 排气端口温度 02 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 949 |  | 300950 | 04 |  | 排气端口温度 03 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 950 |  | 300951 | 04 |  | 排气端口温度 04 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 951 |  | 300952 | 04 |  | 排气端口温度 05 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 952 |  | 300953 | 04 |  | 排气端口温度 06 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 953 |  | 300954 | 04 |  | 排气端口温度 07 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 954 |  | 300955 | 04 |  | 排气端口温度 08 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 955 |  | 300956 | 04 |  | 排气端口温度 09 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 956 |  | 300957 | 04 |  | 排气端口温度 10 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 957 |  | 300958 | 04 |  | 排气端口温度 11 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 958 |  | 300959 | 04 |  | 排气端口温度 12 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 959 |  | 300960 | 04 |  | 排气端口温度 13 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 960 |  | 300961 | 04 |  | 排气端口温度 14 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 961 |  | 300962 | 04 |  | 排气端口温度 15 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 962 |  | 300963 | 04 |  | 排气端口温度 16 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 963 |  | 300964 | 04 |  | 排气端口温度 17 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 964 |  | 300965 | 04 |  | 排气端口温度 18 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 965 |  | 300966 | 04 |  | 排气端口温度 19 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 966 |  | 300967 | 04 |  | 排气端口温度 20 EPT1 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 967 |  | 300968 | 04 |  | 发动机过滤燃油输送压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 968 |  | 300969 | 04 |  | 发动机冷却液温度 2 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 969 |  | 300970 | 04 |  | 发动机冷却液温度 3 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 970 |  | 300971 | 04 |  | 发动机冷却液泵出口温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 971 |  | 300972 | 04 |  | 发动机辅助冷却液温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 972 |  | 300973 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 涡轮进气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 973 |  | 300974 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 涡轮进气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 974 |  | 300975 | 04 |  | 发动机辅助冷却液压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 975 |  | 300976 | 04 |  | 环境条件 2 特定湿度 | INT16s | AB | 1 | g/kg |  |  | X
EIC 测量 | 976 |  | 300977 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 转速 | INT16s | AB | 0 | rpm |  |  | X
EIC 测量 | 977 |  | 300978 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 3 转速 | INT16s | AB | 0 | rpm |  |  | X
EIC 测量 | 978 |  | 300979 | 04 |  | 行程发动机运行时间 | INT16s | AB | 0 | h |  |  | X
EIC 测量 | 979 |  | 300980 | 04 |  | 行程怠速时间 | INT16s | AB | 0 | h |  |  | X
EIC 测量 | 980 |  | 300981 | 04 |  | 估计风扇速度百分比 | INT16s | AB | 1 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量 | 981 |  | 300982 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 转速 | INT16s | AB | 0 | rpm |  |  | X
EIC 测量 | 982 |  | 300983 | 04 |  | 额定摩擦 - 扭矩百分比 | INT16s | AB | 0 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量 | 983 |  | 300984 | 04 |  | 发动机的预期运行速度 | INT16s | AB | 0 | rpm |  |  | X
EIC 测量 | 984 |  | 300985 | 04 |  | 发动机供气系统进气歧管中发现的预燃空气温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 985 |  | 300986 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液罐液位 | INT16s | AB | 1 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量 | 986 |  | 300987 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液罐温度 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 987 |  | 300988 | 04 |  | 后处理 1 入口 NOx | INT16s | AB | 1 | ppm |  |  | X
EIC 测量 | 988 |  | 300989 | 04 |  | 后处理 1 出口 NOx | INT16s | AB | 1 | ppm |  |  | X
EIC 测量 | 989 |  | 300990 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液实际定量添加量 | INT16s | AB | 1 | g/h |  |  | X
EIC 测量 | 990 |  | 300991 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液定量添加器绝对压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 991 |  | 300992 | 04 |  | 后处理 1 SCR 定量添加空气辅助阀 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 992 |  | 300993 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液定量添加请求量 | INT16s | AB | 0 | g/h |  |  | X
EIC 测量 | 993 |  | 300994 | 04 |  | 后处理 1 SCR 催化剂进气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 994 |  | 300995 | 04 |  | 后处理 1 SCR 催化剂出气温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 995 |  | 300996 | 04 |  | 后处理 2 入口 NOx | INT16s | AB | 1 | ppm |  |  | X
EIC 测量 | 996 |  | 300997 | 04 |  | 后处理 2 出口 NOx | INT16s | AB | 1 | ppm |  |  | X
EIC 测量 | 997 |  | 300998 | 04 |  | 后处理 2 柴油机尾气处理液实际定量添加量 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量 | 998 |  | 300999 | 04 |  | 后处理 2 柴油机尾气处理液定量添加绝对压力 | INT16s | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量 | 999 |  | 301000 | 04 |  | 后处理 2 SCR 定量添加空气辅助阀 | INT16s | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
交流报警 | 1000 | 0 | 301001 | 04 | 1000 | 机组逆功1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 0 | 301001 | 04 | 1000 | 主网(市电)逆功1 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 0 | 301001 | 04 | 1000 | 母排A逆功1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 1 | 301001 | 04 | 1010 | 机组逆功2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 1 | 301001 | 04 | 1010 | 主网(市电)逆功2 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 1 | 301001 | 04 | 1010 | 母排A逆功2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 3 | 301001 | 04 | 1030 | 机组过电流1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 3 | 301001 | 04 | 1030 | 主网(市电)过电流1 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 3 | 301001 | 04 | 1030 | 母排A过电流1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 4 | 301001 | 04 | 1040 | 机组过电流2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 4 | 301001 | 04 | 1040 | 主网(市电)过电流2 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 4 | 301001 | 04 | 1040 | 母排A过电流2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 5 | 301001 | 04 | 1050 | 机组过电流3 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 5 | 301001 | 04 | 1050 | 主网(市电)过电流3 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 5 | 301001 | 04 | 1050 | 母排A过电流3 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 6 | 301001 | 04 | 1060 | 机组过电流4 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 6 | 301001 | 04 | 1060 | 主网(市电)过电流4 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 6 | 301001 | 04 | 1060 | 母排A过电流4 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 7 | 301001 | 04 | 1090 | M反时限过电流 . 主网(市电) | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 7 | 301001 | 04 | 1090 | 机组反时限过电流 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 7 | 301001 | 04 | 1090 | BA反时限过电流 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 8 | 301001 | 04 | 1110 | 机组低电压过电流（G Iv>） | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 8 | 301001 | 04 | 1110 | 主网(市电）低电压过电流（M Iv>） | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 8 | 301001 | 04 | 1110 | BA低电压过电流（BA Iv>） | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 9 | 301001 | 04 | 1130 | 机组超大过电流1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 9 | 301001 | 04 | 1130 | 主网(市电)超大过电流1 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 9 | 301001 | 04 | 1130 | BA过电流1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 10 | 301001 | 04 | 1140 | 机组超大过电流2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 10 | 301001 | 04 | 1140 | 主网(市电)超大过电流2 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 10 | 301001 | 04 | 1140 | BA过电流2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 11 | 301001 | 04 | 1150 | 发电机过电压 1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 11 | 301001 | 04 | 1150 | M 过电压1 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 11 | 301001 | 04 | 1150 | BA 过电压1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 12 | 301001 | 04 | 1160 | M 过电压2 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 12 | 301001 | 04 | 1160 | 发电机过电压 2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 12 | 301001 | 04 | 1160 | BA 过电压2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 13 | 301001 | 04 | 1170 | 发电机欠压 1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 13 | 301001 | 04 | 1170 | M 低电压1 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 13 | 301001 | 04 | 1170 | BA 低电压1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 14 | 301001 | 04 | 1180 | 发电机欠压 2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 14 | 301001 | 04 | 1180 | M 低电压2 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 14 | 301001 | 04 | 1180 | BA 低电压2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 15 | 301001 | 04 | 1190 | 发电机欠压 3 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 15 | 301001 | 04 | 1190 | M 低电压3 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 15 | 301001 | 04 | 1190 | BA 低电压3 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 0 | 301002 | 04 | 1210 | 发电机过频 1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1001 | 0 | 301002 | 04 | 1210 | M 过频1 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 0 | 301002 | 04 | 1210 | BA 过频 1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 1 | 301002 | 04 | 1220 | 发电机过频 2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1001 | 1 | 301002 | 04 | 1220 | M 过频2 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 1 | 301002 | 04 | 1220 | BA 过频 2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 2 | 301002 | 04 | 1230 | 发电机过频 3 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1001 | 2 | 301002 | 04 | 1230 | M 过频3 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 2 | 301002 | 04 | 1230 | BA 过频 3 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 3 | 301002 | 04 | 1240 | 发电机欠频 1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1001 | 3 | 301002 | 04 | 1240 | M欠频 1 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 3 | 301002 | 04 | 1240 | BA 欠频 1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 4 | 301002 | 04 | 1250 | 发电机欠频 2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1001 | 4 | 301002 | 04 | 1250 | M欠频 2 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 4 | 301002 | 04 | 1250 | BA 欠频 2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 5 | 301002 | 04 | 1260 | 发电机欠频 3 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1001 | 5 | 301002 | 04 | 1260 | M欠频 3 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 5 | 301002 | 04 | 1260 | BA 欠频 3 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 6 | 301002 | 04 | 1270 | BB 过电压 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1001 | 7 | 301002 | 04 | 1280 | BB 过电压 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1001 | 8 | 301002 | 04 | 1290 | BB 过电压 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1001 | 9 | 301002 | 04 | 1300 | BB 欠压 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1001 | 10 | 301002 | 04 | 1310 | BB 欠压 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1001 | 11 | 301002 | 04 | 1320 | BB 欠压 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1001 | 12 | 301002 | 04 | 1330 | BB 欠压 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1001 | 13 | 301002 | 04 | 1350 | BB 过频 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1001 | 14 | 301002 | 04 | 1360 | BB 过频 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1001 | 15 | 301002 | 04 | 1370 | BB 过频 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1002 | 0 | 301003 | 04 | 1380 | BB 欠频 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1002 | 1 | 301003 | 04 | 1390 | BB 欠频 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1002 | 2 | 301003 | 04 | 1400 | BB 欠频 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1002 | 3 | 301003 | 04 | 1410 | BB 欠频 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1002 | 4 | 301003 | 04 | 1420 | df/dt (ROCOF) 频率突变 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1002 | 5 | 301003 | 04 | 1430 | 矢量跳变 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1002 | 6 | 301003 | 04 | 1440 | BB 正序电压低 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1002 | 7 | 301003 | 04 | 1450 | 机组过载 1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1002 | 7 | 301003 | 04 | 1450 | 主网(市电)过载 1 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 7 | 301003 | 04 | 1450 | BA母排过载 1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 8 | 301003 | 04 | 1460 | 机组过载 2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1002 | 8 | 301003 | 04 | 1460 | 主网(市电)过载 2 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 8 | 301003 | 04 | 1460 | BA母排过载 2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 9 | 301003 | 04 | 1470 | 机组过载 3 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1002 | 9 | 301003 | 04 | 1470 | 主网(市电)过载 3 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 9 | 301003 | 04 | 1470 | BA母排过载 3 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 10 | 301003 | 04 | 1480 | 机组过载 4 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1002 | 10 | 301003 | 04 | 1480 | 主网(市电)过载 4 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 10 | 301003 | 04 | 1480 | BA母排过载 4 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 11 | 301003 | 04 | 1490 | 机组过载 5 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1002 | 11 | 301003 | 04 | 1490 | 主网(市电)过载 5 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 11 | 301003 | 04 | 1490 | BA母排过载 5 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 12 | 301003 | 04 | 1500 | 电流不平衡1 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1002 | 13 | 301003 | 04 | 1510 | 电压不平衡 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1002 | 14 | 301003 | 04 | 1520 | 机组欠励(逆无功或环流大） | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1002 | 14 | 301003 | 04 | 1520 | 主网(市电)欠励(逆无功或环流大） | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 14 | 301003 | 04 | 1520 | BA母排欠励(逆无功或环流大） | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 15 | 301003 | 04 | 1530 | 机组过励 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1002 | 15 | 301003 | 04 | 1530 | 主网(市电)过励 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 15 | 301003 | 04 | 1530 | BA母排过励 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 0 | 301004 | 04 | 1540 | 机组负序 I | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1003 | 0 | 301004 | 04 | 1540 | 主网(市电)负序 I | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 1 | 301004 | 04 | 1550 | 发电机负序 U | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1003 | 1 | 301004 | 04 | 1550 | 主网(市电)负序 U | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 1 | 301004 | 04 | 1550 | 母排 A 负序 U | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 2 | 301004 | 04 | 1570 | 机组零序 I | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1003 | 2 | 301004 | 04 | 1570 | 主网(市电)零序 I | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 2 | 301004 | 04 | 1570 | 母排 A 零序 I | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 3 | 301004 | 04 | 1580 | 零序 U | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1003 | 3 | 301004 | 04 | 1580 | 主网(市电)零序 U | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 3 | 301004 | 04 | 1580 | 母排 A 零序 U | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 4 | 301004 | 04 | 1600 | 方向过电流1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1003 | 5 | 301004 | 04 | 1610 | 方向过电流2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1003 | 6 | 301004 | 04 | 1620 | BB 不平衡 U | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1003 | 7 | 301004 | 04 | 1800 | 非重要负载1过电流 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1003 | 8 | 301004 | 04 | 1810 | 非重要负载2过电流 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1003 | 9 | 301004 | 04 | 1820 | 非重要负载3过电流 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1003 | 10 | 301004 | 04 | 1830 | 非重要负载1 母排 B 欠频 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1003 | 11 | 301004 | 04 | 1840 | 非重要负载2 母排 B 欠频 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1003 | 12 | 301004 | 04 | 1850 | 非重要负载3 母排 B 欠频 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1003 | 13 | 301004 | 04 | 1860 | 非重要负载1 过载 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1003 | 14 | 301004 | 04 | 1870 | 非重要负载2 过载 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1003 | 15 | 301004 | 04 | 1880 | 非重要负载3 过载 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1004 | 0 | 301005 | 04 | 1890 | 非重要负载1 超级过载 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1004 | 1 | 301005 | 04 | 1900 | 非重要负载2 超级过载 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1004 | 2 | 301005 | 04 | 1910 | 非重要负载3 超级过载 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1004 | 6 | 301005 | 04 | 1960 | 欠电压及低无功保护1（U and Q< 1） | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1004 | 7 | 301005 | 04 | 1970 | 欠电压及低无功保护2（U and Q< 1） | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1004 | 8 | 301005 | 04 | 1981 | GB 外部跳闸 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1004 | 8 | 301005 | 04 | 1981 | TB 外部跳闸 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1004 | 8 | 301005 | 04 | 1981 | BTB 外部跳闸 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1004 | 9 | 301005 | 04 | 1983 | MB 外部跳闸 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1004 | 10 | 301005 | 04 | 1650 | Ut< 1 监测激活 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1004 | 11 | 301005 | 04 | 1660 | Ut< 1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1004 | 12 | 301005 | 04 | 1690 | Ut< 2 监测激活 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1004 | 13 | 301005 | 04 | 1700 | Ut< 2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1004 | 14 | 301005 | 04 | 1760 | 随发电机功率变化的无功功率输入 (G P dep. Q<) | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1004 | 15 | 301005 | 04 | 1790 | 随发电机功率变化的无功功率输出 (G P dep. Q>) | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1005 | 0 | 301006 | 04 | 2120 | 同步窗口 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1005 | 1 | 301006 | 04 | 2130 | 同步故障 GB | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1005 | 1 | 301006 | 04 | 2130 | 同步故障 TB | BOOL |  |  |  |  | X
报警 | 1005 | 1 | 301006 | 04 | 2130 | 同步故障 BTB | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1005 | 2 | 301006 | 04 | 2140 | 同步故障 MB | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1005 | 3 | 301006 | 04 | 2150 | 相序出错DG | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1005 | 3 | 301006 | 04 | 2150 | 主网(市电)相序出错 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1005 | 3 | 301006 | 04 | 2150 | 相序出错BA | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1005 | 4 | 301006 | 04 | 2160 | GB 分闸故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1005 | 4 | 301006 | 04 | 2160 | TB 分闸故障 | BOOL |  |  |  |  | X
报警 | 1005 | 4 | 301006 | 04 | 2160 | BTB 分闸故障 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1005 | 5 | 301006 | 04 | 2170 | GB 合闸故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1005 | 5 | 301006 | 04 | 2170 | TB 合闸故障 | BOOL |  |  |  |  | X
报警 | 1005 | 5 | 301006 | 04 | 2170 | BTB 合闸故障 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1005 | 6 | 301006 | 04 | 2180 | GB 位置故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1005 | 6 | 301006 | 04 | 2180 | TB 位置故障 | BOOL |  |  |  |  | X
报警 | 1005 | 6 | 301006 | 04 | 2180 | BTB 位置故障 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1005 | 7 | 301006 | 04 | 2200 | MB 分闸故障 | BOOL |  |  |  |  | X | X
报警 | 1005 | 8 | 301006 | 04 | 2210 | MB 合闸故障 | BOOL |  |  |  |  | X | X
报警 | 1005 | 9 | 301006 | 04 | 2220 | MB 位置故障 | BOOL |  |  |  |  | X | X
报警 | 1005 | 10 | 301006 | 04 | 2270 | 励磁前合闸故障 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1005 | 11 | 301006 | 04 | 2155 | 相序出错BB | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1006 | 0 | 301007 | 04 | 2560 | 调速失败 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1006 | 1 | 301007 | 04 | 2630 | 解列出错 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1006 | 2 | 301007 | 04 | 2680 | 调压失败 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1007 | 0 | 301008 | 04 | 3000 | 数字量报警输入 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1007 | 1 | 301008 | 04 | 3010 | 数字量报警输入 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1007 | 2 | 301008 | 04 | 3020 | 数字量报警输入 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1007 | 3 | 301008 | 04 | 3030 | 数字量报警输入 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1007 | 4 | 301008 | 04 | 3040 | 数字量报警输入 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1007 | 6 | 301008 | 04 | 3060 | 数字量报警输入 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1007 | 7 | 301008 | 04 | 3070 | 数字量报警输入 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1007 | 8 | 301008 | 04 | 3080 | 数字量报警输入 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1007 | 9 | 301008 | 04 | 3090 | 数字量报警输入 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1007 | 10 | 301008 | 04 | 3100 | 数字量报警输入 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1007 | 11 | 301008 | 04 | 3110 | 数字量报警输入 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1007 | 12 | 301008 | 04 | 3120 | 数字量报警输入 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 0 | 301009 | 04 | 3130 | 数字量报警输入 43 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 1 | 301009 | 04 | 3140 | 数字量报警输入 44 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 2 | 301009 | 04 | 3150 | 数字量报警输入 45 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 3 | 301009 | 04 | 3160 | 数字量报警输入 46 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 4 | 301009 | 04 | 3170 | 数字量报警输入 47 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 5 | 301009 | 04 | 3180 | 数字量报警输入 48 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 6 | 301009 | 04 | 3190 | 数字量报警输入 49 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 7 | 301009 | 04 | 3200 | 数字量报警输入 50 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 8 | 301009 | 04 | 3210 | 数字量报警输入 51 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 9 | 301009 | 04 | 3220 | 数字量报警输入 52 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 10 | 301009 | 04 | 3230 | 数字量报警输入 53 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 11 | 301009 | 04 | 3240 | 数字量报警输入 54 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 12 | 301009 | 04 | 3250 | 数字量报警输入 55 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 0 | 301010 | 04 | 3260 | 数字量报警输入 65 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 1 | 301010 | 04 | 3270 | 数字量报警输入 66 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 2 | 301010 | 04 | 3280 | 数字量报警输入 67 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 3 | 301010 | 04 | 3290 | 数字量报警输入 68 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 4 | 301010 | 04 | 3300 | 数字量报警输入 69 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 5 | 301010 | 04 | 3310 | 数字量报警输入 70 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 6 | 301010 | 04 | 3320 | 数字量报警输入 71 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 7 | 301010 | 04 | 3330 | 数字量报警输入 91 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 8 | 301010 | 04 | 3340 | 数字量报警输入 92 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 9 | 301010 | 04 | 3350 | 数字量报警输入 93 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 10 | 301010 | 04 | 3360 | 数字量报警输入 94 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 11 | 301010 | 04 | 3370 | 数字量报警输入 95 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 12 | 301010 | 04 | 3380 | 数字量报警输入 96 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 13 | 301010 | 04 | 3390 | 数字量报警输入 97 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1010 | 6 | 301011 | 04 | 3430 | 数字量报警输入 112 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1010 | 7 | 301011 | 04 | 3440 | 数字量报警输入 113 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1010 | 8 | 301011 | 04 | 3450 | 数字量报警输入 114 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1010 | 9 | 301011 | 04 | 3460 | 数字量报警输入 115 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1010 | 10 | 301011 | 04 | 3470 | 数字量报警输入 116 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1010 | 11 | 301011 | 04 | 3480 | 数字量报警输入 117 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1010 | 12 | 301011 | 04 | 3490 | 数字量报警输入 118（急停） | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 0 | 301012 | 04 | 3500 | 数字量报警输入 127 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 1 | 301012 | 04 | 3510 | 数字量报警输入 128 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 2 | 301012 | 04 | 3520 | 数字量报警输入 129 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 3 | 301012 | 04 | 3530 | 数字量报警输入 130 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 4 | 301012 | 04 | 3540 | 数字量报警输入 131 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 5 | 301012 | 04 | 3550 | 数字量报警输入 132 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 6 | 301012 | 04 | 3560 | 数字量报警输入 133 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 7 | 301012 | 04 | 3570 | M-Logic 报警 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 8 | 301012 | 04 | 3580 | M-Logic 报警 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 9 | 301012 | 04 | 3590 | M-Logic 报警 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 10 | 301012 | 04 | 3600 | M-Logic 报警 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 11 | 301012 | 04 | 3610 | M-Logic 报警 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 12 | 301012 | 04 | 3620 | M-Logic 扩展报警 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 13 | 301012 | 04 | 3630 | M-Logic 扩展报警 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 14 | 301012 | 04 | 3640 | M-Logic 扩展报警 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 15 | 301012 | 04 | 3650 | M-Logic 扩展报警 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 0 | 301013 | 04 | 4000 | 模拟量输入 91.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 1 | 301013 | 04 | 4010 | 模拟量输入 91.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 2 | 301013 | 04 | 4020 | 断线故障模拟量91 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 3 | 301013 | 04 | 4030 | 模拟量输入 93.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 4 | 301013 | 04 | 4040 | 模拟量输入 93.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 5 | 301013 | 04 | 4050 | 断线故障模拟量93 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 6 | 301013 | 04 | 4060 | 模拟量输入 95.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 7 | 301013 | 04 | 4070 | 模拟量输入 95.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 8 | 301013 | 04 | 4080 | 断线故障模拟量95 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 9 | 301013 | 04 | 4090 | 模拟量输入 97.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 10 | 301013 | 04 | 4100 | 模拟量输入 97.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 11 | 301013 | 04 | 4110 | 断线故障模拟量97 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1013 | 0 | 301014 | 04 | 4120 | 多功能输入端 102.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1013 | 1 | 301014 | 04 | 4130 | 多功能输入端 102.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1013 | 2 | 301014 | 04 | 4140 | 断线102 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1013 | 3 | 301014 | 04 | 4150 | 多功能输入端 105.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1013 | 4 | 301014 | 04 | 4160 | 多功能输入端 105.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1013 | 5 | 301014 | 04 | 4170 | 断线105 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1013 | 6 | 301014 | 04 | 4180 | 多功能输入端 108.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1013 | 7 | 301014 | 04 | 4190 | 多功能输入端 108.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1013 | 8 | 301014 | 04 | 4200 | 断线108 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1013 | 9 | 301014 | 04 | 4510 | 超速 1 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1013 | 10 | 301014 | 04 | 4520 | 超速 2 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1013 | 11 | 301014 | 04 | 4530 | 盘车故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1013 | 12 | 301014 | 04 | 4540 | 运行反馈故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1013 | 13 | 301014 | 04 | 4550 | 测试传感器断线 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1013 | 14 | 301014 | 04 | 4560 | 频率/电压故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1013 | 15 | 301014 | 04 | 4570 | 起机故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1014 | 0 | 301015 | 04 | 4580 | 停机故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1014 | 1 | 301015 | 04 | 4960 | 低电压 辅助端子1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1014 | 2 | 301015 | 04 | 4970 | 过电压 辅助端子1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1014 | 3 | 301015 | 04 | 4980 | 低电压 辅助端子98 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1014 | 4 | 301015 | 04 | 4990 | 过电压 辅助端子98 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1014 | 5 | 301015 | 04 | 4590 | 欠速 1 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1015 | 0 | 301016 | 04 | 6110 | 保养计时器 1 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1015 | 1 | 301016 | 04 | 6120 | 保养计时器 2 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1015 | 2 | 301016 | 04 | 6270 | 停机线圈断线 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1015 | 3 | 301016 | 04 | 6280 | 内部通信故障 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1015 | 4 | 301016 | 04 | 6330 | 发动机加热器 1 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1015 | 5 | 301016 | 04 | 6410 | 蓄电池测试 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1015 | 6 | 301016 | 04 | 6440 | 电池电压不对称报警1 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1015 | 7 | 301016 | 04 | 6450 | 电池电压不对称报警2 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1015 | 8 | 301016 | 04 | 6470 | 最大通风 1 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1015 | 9 | 301016 | 04 | 6480 | 最大通风 2 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1015 | 10 | 301016 | 04 | 6500 | 阻止配电盘故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1015 | 11 | 301016 | 04 | 6510 | 停机配电盘故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1015 | 12 | 301016 | 04 | 6540 | 设备不处于自动模式 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1015 | 13 | 301016 | 04 | 6550 | 燃油泵逻辑 | BOOL | [5 empty] | X
继电器状态 | 1016 | 0 | 301017 | 04 | 5000 | 继电器 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 1 | 301017 | 04 | 5010 | 继电器 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 2 | 301017 | 04 | 5020 | 继电器 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 3 | 301017 | 04 | 5030 | 继电器 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 4 | 301017 | 04 | 5040 | 继电器 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 5 | 301017 | 04 | 5050 | 继电器(晶体管）T20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 6 | 301017 | 04 | 5060 | 继电器(晶体管）T21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 7 | 301017 | 04 | 5070 | 继电器 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 8 | 301017 | 04 | 5080 | 继电器 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 9 | 301017 | 04 | 5090 | 继电器 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 10 | 301017 | 04 | 5100 | 继电器 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 11 | 301017 | 04 | 5110 | 继电器 57 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 12 | 301017 | 04 | 5120 | 继电器 59 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 13 | 301017 | 04 | 5130 | 继电器 61 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 14 | 301017 | 04 | 5140 | 继电器 63 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 0 | 301018 | 04 | 5150 | 继电器 65 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 1 | 301018 | 04 | 5160 | 继电器 67 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 2 | 301018 | 04 | 5170 | 继电器 69 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 3 | 301018 | 04 | 5180 | 继电器 71 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 4 | 301018 | 04 | 5190 | 继电器 90 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 5 | 301018 | 04 | 5200 | 继电器 92 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 6 | 301018 | 04 | 5210 | 继电器 94 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 7 | 301018 | 04 | 5220 | 继电器 96 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 8 | 301018 | 04 | 5230 | 继电器 126 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 9 | 301018 | 04 | 5240 | 继电器 128 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 10 | 301018 | 04 | 5250 | 继电器 130 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 11 | 301018 | 04 | 5260 | 继电器 132 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 12 | 301018 | 04 |  | 运行线圈继电器 | BOOL | [5 empty] | X
继电器状态 | 1017 | 13 | 301018 | 04 |  | 起动准备 | BOOL | [5 empty] | X
继电器状态 | 1017 | 14 | 301018 | 04 |  | 启动继电器 | BOOL | [5 empty] | X
继电器状态 | 1017 | 15 | 301018 | 04 |  | 停机线圈继电器 | BOOL | [5 empty] | X
电站逻辑状态 | 1018 | 0 | 301019 | 04 |  | 市电故障 (单机) | BOOL | [5 empty] | X
电站逻辑状态 | 1018 | 0 | 301019 | 04 |  | 市电(主网)故障 | BOOL |  |  |  |  | X
电站逻辑状态 | 1018 | 1 | 301019 | 04 |  | MB 位置合闸（单机） | BOOL | [5 empty] | X
电站逻辑状态 | 1018 | 1 | 301019 | 04 |  | MB 位置合闸 | BOOL |  |  |  |  | X
电站逻辑状态 | 1018 | 2 | 301019 | 04 |  | 机组减载 | BOOL | [5 empty] | X
电站逻辑状态 | 1018 | 3 | 301019 | 04 |  | 启动调速调压 | BOOL | [5 empty] | X
电站逻辑状态 | 1018 | 4 | 301019 | 04 |  | GB 位置合闸 | BOOL | [5 empty] | X
电站逻辑状态 | 1018 | 4 | 301019 | 04 |  | TB 位置合闸 | BOOL |  |  |  |  | X
电站逻辑状态 | 1018 | 4 | 301019 | 04 |  | BTB 位置合闸 | BOOL |  |  |  | X
电站逻辑状态 | 1018 | 5 | 301019 | 04 |  | GB 正在同步 | BOOL | [5 empty] | X
电站逻辑状态 | 1018 | 5 | 301019 | 04 |  | TB 正在同步 | BOOL |  |  |  |  | X
电站逻辑状态 | 1018 | 5 | 301019 | 04 |  | BTB 正在同步 | BOOL |  |  |  | X
电站逻辑状态 | 1018 | 6 | 301019 | 04 |  | 发动机正在运行 | BOOL | [5 empty] | X
电站逻辑状态 | 1018 | 7 | 301019 | 04 | 6173 | 检测到正在运行，计时器时间到 | BOOL | [5 empty] | X
电站逻辑状态 | 1018 | 8 | 301019 | 04 | 6220 | DG 频率/电压正常，计时器时间到 | BOOL | [5 empty] | X
电站逻辑状态 | 1018 | 9 | 301019 | 04 | 6410 | 电池测试进行中 | BOOL | [5 empty] | X
电站逻辑状态 | 1018 | 10 | 301019 | 04 |  | 停机越控激活 | BOOL | [5 empty] | X
电站逻辑状态 | 1018 | 11 | 301019 | 04 |  | GB 位置分闸 | BOOL | [5 empty] | X
电站逻辑状态 | 1018 | 11 | 301019 | 04 |  | TB 位置分闸 | BOOL |  |  |  |  | X
电站逻辑状态 | 1018 | 11 | 301019 | 04 |  | BTB 位置分闸 | BOOL |  |  |  | X
电站逻辑状态 | 1018 | 12 | 301019 | 04 |  | MB 位置分闸 | BOOL |  |  |  |  | X | X
电站逻辑状态 | 1018 | 13 | 301019 | 04 |  | BB 频率/电压正常 | BOOL |  |  |  | X | X | X
电站逻辑状态 | 1018 | 14 | 301019 | 04 |  | 单个DG, MB正在同步 | BOOL | [5 empty] | X
电站逻辑状态 | 1018 | 14 | 301019 | 04 |  | 主网(市电)，MB 正在同步 | BOOL |  |  |  |  | X
模式 | 1018 | 15 | 301019 | 04 |  | 烘干模式 | BOOL | [5 empty] | X
模式 | 1019 | 0 | 301020 | 04 |  | 阻止模式 | BOOL |  |  |  | X | X | X
模式 | 1019 | 1 | 301020 | 04 |  | 手动模式 | BOOL | [5 empty] | X
模式 | 1019 | 2 | 301020 | 04 |  | 半自动模式 | BOOL |  |  |  | X | X | X
模式 | 1019 | 3 | 301020 | 04 |  | 自动模式 | BOOL |  |  |  | X | X | X
模式 | 1019 | 4 | 301020 | 04 |  | 测试 | BOOL |  |  |  |  | X | X
模式 | 1019 | 5 | 301020 | 04 |  | 孤岛 | BOOL |  |  |  |  | X | X
模式 | 1019 | 6 | 301020 | 04 |  | AMF | BOOL |  |  |  |  | X | X
模式 | 1019 | 7 | 301020 | 04 |  | 调峰 | BOOL |  |  |  |  | X | X
模式 | 1019 | 8 | 301020 | 04 |  | 固定功率 | BOOL |  |  |  |  | X | X
模式 | 1019 | 9 | 301020 | 04 |  | 主网(市电)功率输出 | BOOL |  |  |  |  | X | X
模式 | 1019 | 10 | 301020 | 04 |  | 负载转移 | BOOL |  |  |  |  | X | X
模式 | 1019 | 11 | 301020 | 04 |  | 功率管理 | BOOL | [5 empty] | X
模式 | 1019 | 15 | 301020 | 04 |  | AMF 激活 | BOOL |  |  |  |  | X | X
EIC 报警 | 1020 | 0 | 301021 | 04 | 7570 | 通信错误 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 1 | 301021 | 04 | 7580 | 警告/黄色报警 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 2 | 301021 | 04 | 7590 | 停机/红色报警 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 3 | 301021 | 04 | 7600 | 超速 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 4 | 301021 | 04 | 7610 | 冷却水温度 1 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 5 | 301021 | 04 | 7620 | 冷却水温度 2 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 6 | 301021 | 04 | 7630 | 油压 1 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 7 | 301021 | 04 | 7640 | 油压 2 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 8 | 301021 | 04 | 7650 | 油温 1 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 9 | 301021 | 04 | 7660 | 油温 2 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 10 | 301021 | 04 | 7670 | 冷却水液位 1 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 11 | 301021 | 04 | 7680 | 冷却水液位 2 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 12 | 301021 | 04 | 7690 | 气缸排气差异 1 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 13 | 301021 | 04 | 7700 | 气缸排气差异 2 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1021 | 0 | 301022 | 04 |  | ECU 报警位 49 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1021 | 1 | 301022 | 04 |  | ECU 报警位 50 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1021 | 12 | 301022 | 04 |  | 保护灯 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1021 | 13 | 301022 | 04 |  | 故障灯 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1021 | 14 | 301022 | 04 |  | 黄色灯 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1021 | 15 | 301022 | 04 |  | 红灯 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 0 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 33 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 1 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 34 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 2 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 35 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 3 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 36 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 4 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 37 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 5 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 38 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 6 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 39 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 7 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 40 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 8 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 41 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 9 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 42 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 10 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 43 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 11 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 44 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 12 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 45 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 13 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 46 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 14 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 47 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 15 | 301023 | 04 |  | ECU 报警位 48 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 0 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 17 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 1 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 18 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 2 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 19 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 3 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 20 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 4 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 21 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 5 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 22 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 6 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 23 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 7 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 24 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 8 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 25 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 9 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 26 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 10 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 27 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 11 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 28 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 12 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 29 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 13 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 30 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 14 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 31 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 15 | 301024 | 04 |  | ECU 报警位 32 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 0 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 1 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 1 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 2 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 2 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 3 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 3 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 4 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 4 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 5 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 5 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 6 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 6 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 7 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 7 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 8 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 8 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 9 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 9 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 10 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 10 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 11 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 11 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 12 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 12 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 13 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 13 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 14 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 14 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 15 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 15 | 301025 | 04 |  | ECU 报警位 16 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 0 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 转速超限 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 1 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 速度传感器 1 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 2 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 速度传感器 2 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 3 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 水温传感器 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 4 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 增压空气温度传感器 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 5 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 增压空气压力传感器 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 6 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 油温传感器 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 7 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 油压传感器 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 8 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 协调器故障 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 9 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 油门踏板 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 10 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 紧急停机越控 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 11 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 油压保护 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 12 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 参数错误 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 13 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 电池电压 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 14 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 油压保护 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 15 | 301027 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 紧急停机协调器 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 0 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - CAN 电路故障 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 1 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - CAN 消息 DLN1 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 2 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - CAN 版本错误 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 3 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 气缸喷射不均匀1 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 4 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 气缸喷射不均匀2 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 5 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 气缸喷射不均匀3 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 6 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 气缸喷射不均匀4 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 7 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 气缸喷射不均匀5 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 8 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 气缸喷射不均匀6 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 9 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 气缸喷射不均匀7 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 10 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 气缸喷射不均匀8 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 11 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 额外模拟量输入 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 12 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 系统关闭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 13 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 冷却液液位保护 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 14 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 硬件看门狗 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 15 | 301028 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - RAM 故障 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1028 | 0 | 301029 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 密封 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1028 | 1 | 301029 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 冷却液关闭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1028 | 2 | 301029 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 过热保护 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1028 | 3 | 301029 | 04 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - TPU 故障 | BOOL | [5 empty] | X
功率管理报警 | 1031 | 10 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 11 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 12 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 13 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 14 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 15 | 301032 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 0 | 301033 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 2 | 301033 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 3 | 301033 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 4 | 301033 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 5 | 301033 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 6 | 301033 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 7 | 301033 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 8 | 301033 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 9 | 301033 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 10 | 301033 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 11 | 301033 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 12 | 301033 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 13 | 301033 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 14 | 301033 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 15 | 301033 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1033 | 0 | 301034 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1033 | 1 | 301034 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1033 | 2 | 301034 | 04 | 7520 | 外部通信错误 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 1 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 2 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 3 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 4 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 5 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 6 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 7 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 8 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 9 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 10 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 11 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 12 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 13 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 14 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 15 | 301035 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1035 | 0 | 301036 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1036 | 0 | 301037 | 04 | 12000 | 外部模拟量输入 1.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1036 | 1 | 301037 | 04 | 12010 | 外部模拟量输入 1.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1036 | 3 | 301037 | 04 | 12030 | 外部模拟量输入 2.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1036 | 4 | 301037 | 04 | 12040 | 外部模拟量输入 2.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1036 | 6 | 301037 | 04 | 12060 | 外部模拟量输入 3.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1036 | 7 | 301037 | 04 | 12070 | 外部模拟量输入 3.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1036 | 9 | 301037 | 04 | 12090 | 外部模拟量输入 4.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1036 | 10 | 301037 | 04 | 12100 | 外部模拟量输入 4.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1036 | 12 | 301037 | 04 | 12120 | 外部模拟量输入 5.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1036 | 13 | 301037 | 04 | 12130 | 外部模拟量输入 5.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1036 | 15 | 301037 | 04 | 12150 | 外部模拟量输入 6.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1037 | 0 | 301038 | 04 | 12160 | 外部模拟量输入 6.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1037 | 2 | 301038 | 04 | 12180 | 外部模拟量输入 7.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1037 | 3 | 301038 | 04 | 12190 | 外部模拟量输入 7.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1037 | 5 | 301038 | 04 | 12210 | 外部模拟量输入 8.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1037 | 6 | 301038 | 04 | 12220 | 外部模拟量输入 8.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 0 | 301039 | 04 | 12540 | 外部数字输入 1/CIO 116-1 数字输入 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 1 | 301039 | 04 | 12550 | 外部数字输入 2/CIO 116-1 数字输入 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 2 | 301039 | 04 | 12560 | 外部数字输入 3/CIO 116-1 数字输入 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 3 | 301039 | 04 | 12570 | 外部数字输入 4/CIO 116-1 数字输入 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 4 | 301039 | 04 | 12580 | 外部数字输入 5/CIO 116-1 数字输入 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 5 | 301039 | 04 | 12590 | 外部数字输入 6/CIO 116-1 数字输入 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 6 | 301039 | 04 | 12600 | 外部数字输入 7/CIO 116-1 数字输入 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 7 | 301039 | 04 | 12610 | 外部数字输入 8/CIO 116-1 数字输入 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 8 | 301039 | 04 | 12620 | 外部数字输入 9/CIO 116-1 数字输入 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 9 | 301039 | 04 | 12630 | 外部数字输入 10/CIO 116-1 数字输入 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 10 | 301039 | 04 | 12640 | 外部数字输入 11/CIO 116-1 数字输入 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 11 | 301039 | 04 | 12650 | 外部数字输入 12/CIO 116-1 数字输入 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 12 | 301039 | 04 | 12660 | 外部数字输入 13/CIO 116-1 数字输入 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 13 | 301039 | 04 | 12670 | 外部数字输入 14/CIO 116-1 数字输入 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 14 | 301039 | 04 | 12680 | 外部数字输入 15/CIO 116-1 数字输入 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 15 | 301039 | 04 | 12690 | 外部数字输入 16/CIO 116 编号 1 数字输入 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 0 | 301040 | 04 | 12790 | 外部数字输出 1/CIO 208-1 数字输出 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 1 | 301040 | 04 | 12800 | 外部数字输出 2/CIO 208-1 数字输出 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 2 | 301040 | 04 | 12810 | 外部数字输出 3/CIO 208-1 数字输出 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 3 | 301040 | 04 | 12820 | 外部数字输出 4/CIO 208-1 数字输出 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 4 | 301040 | 04 | 12830 | 外部数字输出 5/CIO 208-1 数字输出 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 5 | 301040 | 04 | 12840 | 外部数字输出 6/CIO 208-1 数字输出 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 6 | 301040 | 04 | 12850 | 外部数字输出 7/CIO 208-1 数字输出 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 7 | 301040 | 04 | 12860 | 外部数字输出 8/CIO 208-1 数字输出 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 8 | 301040 | 04 | 12870 | 外部数字输出 9/CIO 208-2 数字输出 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 9 | 301040 | 04 | 12880 | 外部数字输出 10/CIO 208-2 数字输出 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 10 | 301040 | 04 | 12890 | 外部数字输出 11/CIO 208-2 数字输出 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 11 | 301040 | 04 | 12900 | 外部数字输出 12/CIO 208-2 数字输出 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 12 | 301040 | 04 | 12910 | 外部数字输出 13/CIO 208-2 数字输出 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 13 | 301040 | 04 | 12920 | 外部数字输出 14/CIO 208-2 数字输出 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 14 | 301040 | 04 | 12930 | 外部数字输出 15/CIO 208-2 数字输出 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1039 | 15 | 301040 | 04 | 12940 | 外部数字输出 16/CIO 208-2 数字输出 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 0 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 1 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 2 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 3 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 4 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 5 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 6 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 7 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 8 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 9 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 10 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 11 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 12 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 13 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 14 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 15 | 301041 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 0 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 1 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 2 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 3 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 4 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 5 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 6 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 7 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 8 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 9 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 10 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 11 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 12 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 13 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 14 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 15 | 301042 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 0 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 1 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 2 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 3 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 4 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 5 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 6 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 7 | 301043 | 04 |  | CAN 1 离线 ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 0 | 301044 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 1 | 301044 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 2 | 301044 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 3 | 301044 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 4 | 301044 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 5 | 301044 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 6 | 301044 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 7 | 301044 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 8 | 301044 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 9 | 301044 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 10 | 301044 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 11 | 301044 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 12 | 301044 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 13 | 301044 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 14 | 301044 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 15 | 301044 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 0 | 301045 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 1 | 301045 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 2 | 301045 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 3 | 301045 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 4 | 301045 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 5 | 301045 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 6 | 301045 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 7 | 301045 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 8 | 301045 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 9 | 301045 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 10 | 301045 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 11 | 301045 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 12 | 301045 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 13 | 301045 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 14 | 301045 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 15 | 301045 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 0 | 301046 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 1 | 301046 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 2 | 301046 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 3 | 301046 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 4 | 301046 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 5 | 301046 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 6 | 301046 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 7 | 301046 | 04 |  | CAN 2 离线 ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 0 | 301047 | 04 | 4210 | 模拟量输入 127.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 1 | 301047 | 04 | 4220 | 模拟量输入 127.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 2 | 301047 | 04 | 4230 | 断线模拟量输入127 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 3 | 301047 | 04 | 4240 | 模拟量输入 129.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 4 | 301047 | 04 | 4250 | 模拟量输入 129.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 5 | 301047 | 04 | 4260 | 断线模拟量输入129 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 6 | 301047 | 04 | 4270 | 模拟量输入 131.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 7 | 301047 | 04 | 4280 | 模拟量输入 131.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 8 | 301047 | 04 | 4290 | 断线模拟量输入131 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 9 | 301047 | 04 | 4300 | 模拟量输入 133.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 10 | 301047 | 04 | 4310 | 模拟量输入 133.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 11 | 301047 | 04 | 4320 | 断线模拟量输入133 | BOOL |  |  |  | X | X | X
电站逻辑状态 | 1050 | 0 | 301051 | 04 |  | 已经准备好自动启动 | BOOL | [5 empty] | X
电站逻辑状态 | 1050 | 1 | 301051 | 04 |  | 机组电压 > 额定电压的 30% | BOOL | [5 empty] | X
电站逻辑状态 | 1050 | 1 | 301051 | 04 |  | 主电网电压 > 额定电压的 30% | BOOL |  |  |  |  | X
电站逻辑状态 | 1050 | 1 | 301051 | 04 |  | 母排 A 电压 > 额定电压的 30% | BOOL |  |  |  | X
电站逻辑状态 | 1050 | 2 | 301051 | 04 |  | 母排 B 电压 > 额定电压的 30% | BOOL |  |  |  | X | X | X
电站逻辑状态 | 1050 | 3 | 301051 | 04 |  | 功率降额状态/激活 | BOOL | [5 empty] | X
电站逻辑状态 | 1050 | 7 | 301051 | 04 |  | 输入服务逐升状态/已激活 | BOOL | [5 empty] | X
电站逻辑状态 | 1050 | 14 | 301051 | 04 |  | 此单元使用模拟量 LS 代替 PMS | BOOL | [5 empty] | X
电站逻辑状态 | 1050 | 15 | 301051 | 04 |  | 任意单元使用模拟量 LS 代替 PMS | BOOL | [5 empty] | X
M-Logic 状态 | 1051 |  | 301052 | 04 |  | 虚拟事件 1-16 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1052 |  | 301053 | 04 |  | 虚拟事件 17-32 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
报警 | 1053 | 0 | 301054 | 04 | 6590 | 风扇 A 故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1053 | 1 | 301054 | 04 | 6600 | 风扇 B 故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1053 | 2 | 301054 | 04 | 6610 | 风扇 C 故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1053 | 3 | 301054 | 04 | 6620 | 风扇 D 故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1053 | 4 | 301054 | 04 | 4610 | 模拟量差值 1 - 故障 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1053 | 5 | 301054 | 04 | 4620 | 模拟量差值 1 - 故障 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1053 | 6 | 301054 | 04 | 4630 | 模拟量差值 2 - 故障 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1053 | 7 | 301054 | 04 | 4640 | 模拟量差值 2 - 故障 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1053 | 8 | 301054 | 04 | 4650 | 模拟量差值 3 - 故障 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1053 | 9 | 301054 | 04 | 4660 | 模拟量差值 3 - 故障 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1053 | 10 | 301054 | 04 | 4680 | 模拟量差值 4 - 故障 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1053 | 11 | 301054 | 04 | 4690 | 模拟量差值 4 - 故障 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1053 | 12 | 301054 | 04 | 4700 | 模拟量差值 5 - 故障 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1053 | 13 | 301054 | 04 | 4710 | 模拟量差值 5 - 故障 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1053 | 14 | 301054 | 04 | 4720 | 模拟量差值 6 - 故障 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1053 | 15 | 301054 | 04 | 4730 | 模拟量差值 6 - 故障 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1054 | 3 | 301055 | 04 | 6352 | 机组外部停机 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1054 | 4 | 301055 | 04 | 1710 | 电流不平衡2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1054 | 5 | 301055 | 04 | 7480 | 平均电压 BB > 1 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1054 | 6 | 301055 | 04 | 7490 | 平均电压 BB > 2 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1054 | 11 | 301055 | 04 | 1920 | BB 过频 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1054 | 12 | 301055 | 04 | 1930 | BB 欠频 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1054 | 13 | 301055 | 04 | 1940 | BB 过电压 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1054 | 14 | 301055 | 04 | 1950 | BB 欠压 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字调压板报警 | 1056 | 0 | 301057 | 04 | 7830 | DAVR通信失败 | BOOL | [5 empty] | X
数字调压板报警 | 1056 | 1 | 301057 | 04 | 7761 | DAVR 报警 | BOOL | [5 empty] | X
数字调压板报警 | 1056 | 2 | 301057 | 04 | 7763 | DAVR 跳闸 | BOOL | [5 empty] | X
功率管理报警 | 1056 | 12 | 301057 | 04 | 8870 | PMS 阻止断路器 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1057 | 0 | 301058 | 04 |  | 故障类别：阻止起动+ 断路器合闸 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1057 | 1 | 301058 | 04 |  | 故障类别：警告 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1057 | 2 | 301058 | 04 |  | 故障类别：GB 跳闸 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1057 | 2 | 301058 | 04 |  | 故障类别：BTB 跳闸 | BOOL |  |  |  | X | X
报警 | 1057 | 3 | 301058 | 04 |  | 故障类别：GB跳闸+停机时冷机 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1057 | 4 | 301058 | 04 |  | 故障类别：GB跳闸+停机时不冷机 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1057 | 5 | 301058 | 04 |  | 故障类别：MB 跳闸 | BOOL |  |  |  |  | X | X
报警 | 1057 | 6 | 301058 | 04 |  | 故障类别：安全停机 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1057 | 7 | 301058 | 04 |  | 故障类别：如果存在 MB 则 MB 跳闸，否则 GB 跳闸 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1057 | 7 | 301058 | 04 |  | 故障类别：如果存在 MB 则 MB 跳闸，否则 TB 跳闸 | BOOL |  |  |  |  | X
报警 | 1057 | 8 | 301058 | 04 |  | 故障类别：受控停机（解列+ 冷却停机) | BOOL | [5 empty] | X
M-Logic 状态 | 1058 |  | 301059 | 04 |  | 虚拟事件 33-48 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1059 |  | 301060 | 04 |  | 虚拟事件 49-64 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1060 |  | 301061 | 04 |  | 虚拟事件 65-80 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1061 |  | 301062 | 04 |  | 虚拟事件 81-96 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1062 |  | 301063 | 04 |  | 触发器输出1-16 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
报警 | 1063 | 0 | 301064 | 04 |  | 平均线电压（真有效值）高1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 1 | 301064 | 04 |  | 平均线电压（真有效值）高2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 2 | 301064 | 04 |  | 平均线电压（真有效值）低1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 3 | 301064 | 04 |  | 平均线电压（真有效值）低2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 4 | 301064 | 04 |  | 平均相电压（真有效值）高1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 5 | 301064 | 04 |  | 平均相电压（真有效值）高2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 6 | 301064 | 04 |  | 平均相电压（真有效值）低1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 7 | 301064 | 04 |  | 平均相电压（真有效值）低2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 8 | 301064 | 04 |  | 平均频率高1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 9 | 301064 | 04 |  | 平均频率高2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 10 | 301064 | 04 |  | 平均频率低1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 11 | 301064 | 04 |  | 平均频率低2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 12 | 301064 | 04 |  | 平均电流（真有效值）高1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 13 | 301064 | 04 |  | 平均电流（真有效值）高2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
EIC 状态 | 1068 | 0 | 301069 | 04 |  | M-Logic 命令：重置行程燃油值 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 1068 | 1 | 301069 | 04 |  | M-Logic 命令：MTU 备用静态调节率设置 | BOOL | [5 empty] | X
电站逻辑状态 | 1068 | 2 | 301069 | 04 |  | 额定 50/60Hz | BOOL |  |  |  | X | X | X
电站逻辑状态 | 1068 | 3 | 301069 | 04 |  | 怠速运行激活 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 1068 | 5 | 301069 | 04 |  | 发动机起动 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 1068 | 6 | 301069 | 04 |  | 发动机停机 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 1068 | 7 | 301069 | 04 |  | 禁用发动机气缸切断 2 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 1068 | 8 | 301069 | 04 |  | M-Logic 命令：发动机超速测试 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 1068 | 9 | 301069 | 04 |  | M-Logic 命令：间歇性预供油 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 1068 | 10 | 301069 | 04 |  | 发动机预热激活 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 1069 |  | 301070 | 04 |  | MTU 发动机停机越控开关 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 状态 | 1070 |  | 301071 | 04 |  | MTU 发动机请求的转速/速度限制（速度需求） | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 状态 | 1071 |  | 301072 | 04 |  | MTU 发动机控制器错误代码 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 状态 | 1072 |  | 301073 | 04 |  | MTU 请求的发动机控制模式 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 状态 | 1073 |  | 301074 | 04 |  | MTU 发动机超速测试 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
报警 | 1074 | 0 | 301075 | 04 | 4750 | 模拟量差值 7 - 故障 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1074 | 1 | 301075 | 04 | 4760 | 模拟量差值 7 - 故障 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1074 | 2 | 301075 | 04 | 4770 | 模拟量差值 8 - 故障 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1074 | 3 | 301075 | 04 | 4780 | 模拟量差值 8 - 故障 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1074 | 4 | 301075 | 04 | 4790 | 模拟量差值 9 - 故障 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1074 | 5 | 301075 | 04 | 4800 | 模拟量差值 9 - 故障 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
EIC 状态 | 1085 |  | 301086 | 04 |  | 紧急关闭指示 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1086 |  | 301087 | 04 |  | 湿度降额百分比 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1087 |  | 301088 | 04 |  | Volvo Penta（沃尔沃遍达）：EIO 激活次数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1088 |  | 301089 | 04 |  | Volvo Penta（沃尔沃遍达）：EIO 累积时间 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1089 |  | 301090 | 04 |  | Volvo Penta（沃尔沃遍达）：EIO 操作剩余时间 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1099 |  | 301100 | 04 |  | 后处理 1 柴油氧化催化剂进气温度 (SPN 4765) | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1100 |  | 301101 | 04 |  | 见 设计参考手册 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1110 |  | 301111 | 04 |  | Isuzu：退出模式激活标志 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1111 |  | 301112 | 04 |  | Isuzu：诱导级别 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1112 |  | 301113 | 04 |  | Isuzu：尿素罐液位 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1113 |  | 301114 | 04 |  | Isuzu：尿素罐液位指示器 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1114 |  | 301115 | 04 |  | Isuzu：液位指示器（琥珀色）操作 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1115 |  | 301116 | 04 |  | Isuzu：DPF 琥珀灯模式 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1116 |  | 301117 | 04 |  | Isuzu：排气系统灯 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1117 |  | 301118 | 04 |  | Isuzu：DPF 绿灯模式 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1118 |  | 301119 | 04 |  | Isuzu：未供电指示灯 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
报警 | 1130 | 0 | 301131 | 04 |  | CIO 308-2 模拟量输入 8.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1130 | 1 | 301131 | 04 |  | CIO 308-2 模拟量输入 8.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1130 | 2 | 301131 | 04 |  | CIO 308-2 模拟量输入 11.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1130 | 3 | 301131 | 04 |  | CIO 308-2 模拟量输入 11.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1130 | 4 | 301131 | 04 |  | CIO 308-2 模拟量输入 14.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1130 | 5 | 301131 | 04 |  | CIO 308-2 模拟量输入 14.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1130 | 6 | 301131 | 04 |  | CIO 308-2 模拟量输入 17.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1130 | 7 | 301131 | 04 |  | CIO 308-2 模拟量输入 17.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1130 | 8 | 301131 | 04 |  | CIO 308-2 模拟量输入 20.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1130 | 9 | 301131 | 04 |  | CIO 308-2 模拟量输入 20.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1130 | 10 | 301131 | 04 |  | CIO 308-2 模拟量输入 23.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1130 | 11 | 301131 | 04 |  | CIO 308-2 模拟量输入 23.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1130 | 12 | 301131 | 04 |  | CIO 308-2 模拟量输入 26.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1130 | 13 | 301131 | 04 |  | CIO 308-2 模拟量输入 26.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1130 | 14 | 301131 | 04 |  | CIO 308-2 模拟量输入 29.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1130 | 15 | 301131 | 04 |  | CIO 308-2 模拟量输入 29.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1131 | 0 | 301132 | 04 |  | CIO 308-3 模拟量输入 8.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1131 | 1 | 301132 | 04 |  | CIO 308-3 模拟量输入 8.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1131 | 2 | 301132 | 04 |  | CIO 308-3 模拟量输入 11.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1131 | 3 | 301132 | 04 |  | CIO 308-3 模拟量输入 11.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1131 | 4 | 301132 | 04 |  | CIO 308-3 模拟量输入 14.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1131 | 5 | 301132 | 04 |  | CIO 308-3 模拟量输入 14.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1131 | 6 | 301132 | 04 |  | CIO 308-3 模拟量输入 17.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1131 | 7 | 301132 | 04 |  | CIO 308-3 模拟量输入 17.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1131 | 8 | 301132 | 04 |  | CIO 308-3 模拟量输入 20.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1131 | 9 | 301132 | 04 |  | CIO 308-3 模拟量输入 20.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1131 | 10 | 301132 | 04 |  | CIO 308-3 模拟量输入 23.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1131 | 11 | 301132 | 04 |  | CIO 308-3 模拟量输入 23.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1131 | 12 | 301132 | 04 |  | CIO 308-3 模拟量输入 26.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1131 | 13 | 301132 | 04 |  | CIO 308-3 模拟量输入 26.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1131 | 14 | 301132 | 04 |  | CIO 308-3 模拟量输入 29.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1131 | 15 | 301132 | 04 |  | CIO 308-3 模拟量输入 29.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1132 | 0 | 301133 | 04 |  | CIO 116-2 数字量输入 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1132 | 1 | 301133 | 04 |  | CIO 116-2 数字量输入 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1132 | 2 | 301133 | 04 |  | CIO 116-2 数字量输入 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1132 | 3 | 301133 | 04 |  | CIO 116-2 数字量输入 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1132 | 4 | 301133 | 04 |  | CIO 116-2 数字量输入 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1132 | 5 | 301133 | 04 |  | CIO 116-2 数字量输入 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1132 | 6 | 301133 | 04 |  | CIO 116-2 数字量输入 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1132 | 7 | 301133 | 04 |  | CIO 116-2 数字量输入 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1132 | 8 | 301133 | 04 |  | CIO 116-2 数字量输入 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1132 | 9 | 301133 | 04 |  | CIO 116-2 数字量输入 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1132 | 10 | 301133 | 04 |  | CIO 116-2 数字量输入 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1132 | 11 | 301133 | 04 |  | CIO 116-2 数字量输入 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1132 | 12 | 301133 | 04 |  | CIO 116-2 数字量输入 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1132 | 13 | 301133 | 04 |  | CIO 116-2 数字量输入 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1132 | 14 | 301133 | 04 |  | CIO 116-2 数字量输入 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1132 | 15 | 301133 | 04 |  | CIO 116-2 数字量输入 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1133 | 0 | 301134 | 04 |  | CIO 116-3 数字量输入 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1133 | 1 | 301134 | 04 |  | CIO 116-3 数字量输入 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1133 | 2 | 301134 | 04 |  | CIO 116-3 数字量输入 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1133 | 3 | 301134 | 04 |  | CIO 116-3 数字量输入 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1133 | 4 | 301134 | 04 |  | CIO 116-3 数字量输入 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1133 | 5 | 301134 | 04 |  | CIO 116-3 数字量输入 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1133 | 6 | 301134 | 04 |  | CIO 116-3 数字量输入 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1133 | 7 | 301134 | 04 |  | CIO 116-3 数字量输入 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1133 | 8 | 301134 | 04 |  | CIO 116-3 数字量输入 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1133 | 9 | 301134 | 04 |  | CIO 116-3 数字量输入 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1133 | 10 | 301134 | 04 |  | CIO 116-3 数字量输入 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1133 | 11 | 301134 | 04 |  | CIO 116-3 数字量输入 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1133 | 12 | 301134 | 04 |  | CIO 116-3 数字量输入 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1133 | 13 | 301134 | 04 |  | CIO 116-3 数字量输入 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1133 | 14 | 301134 | 04 |  | CIO 116-3 数字量输入 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1133 | 15 | 301134 | 04 |  | CIO 116-3 数字量输入 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1134 | 0 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1134 | 1 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1134 | 2 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1134 | 3 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1134 | 4 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1134 | 5 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1134 | 6 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1134 | 7 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1134 | 8 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1134 | 9 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1134 | 10 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1134 | 11 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1134 | 12 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1134 | 13 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1134 | 14 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1134 | 15 | 301135 | 04 |  | CIO 116-4 数字量输入 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1135 | 0 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1135 | 1 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1135 | 2 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1135 | 3 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1135 | 4 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1135 | 5 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1135 | 6 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1135 | 7 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1135 | 8 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1135 | 9 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1135 | 10 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1135 | 11 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1135 | 12 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1135 | 13 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1135 | 14 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1135 | 15 | 301136 | 04 |  | CIO 116-5 数字量输入 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 0 | 301137 | 04 |  | CIO 208-3 数字量输出 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 1 | 301137 | 04 |  | CIO 208-3 数字量输出 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 2 | 301137 | 04 |  | CIO 208-3 数字量输出 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 3 | 301137 | 04 |  | CIO 208-3 数字量输出 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 4 | 301137 | 04 |  | CIO 208-3 数字量输出 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 5 | 301137 | 04 |  | CIO 208-3 数字量输出 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 6 | 301137 | 04 |  | CIO 208-3 数字量输出 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 7 | 301137 | 04 |  | CIO 208-3 数字量输出 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 8 | 301137 | 04 |  | CIO 208-4 数字量输出 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 9 | 301137 | 04 |  | CIO 208-4 数字量输出 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 10 | 301137 | 04 |  | CIO 208-4 数字量输出 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 11 | 301137 | 04 |  | CIO 208-4 数字量输出 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 12 | 301137 | 04 |  | CIO 208-4 数字量输出 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 13 | 301137 | 04 |  | CIO 208-4 数字量输出 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 14 | 301137 | 04 |  | CIO 208-4 数字量输出 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1136 | 15 | 301137 | 04 |  | CIO 208-4 数字量输出 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1137 | 0 | 301138 | 04 |  | CIO 208-5 数字量输出 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1137 | 1 | 301138 | 04 |  | CIO 208-5 数字量输出 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1137 | 2 | 301138 | 04 |  | CIO 208-5 数字量输出 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1137 | 3 | 301138 | 04 |  | CIO 208-5 数字量输出 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1137 | 4 | 301138 | 04 |  | CIO 208-5 数字量输出 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1137 | 5 | 301138 | 04 |  | CIO 208-5 数字量输出 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1137 | 6 | 301138 | 04 |  | CIO 208-5 数字量输出 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字输出状态 | 1137 | 7 | 301138 | 04 |  | CIO 208-5 数字量输出 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1150 | 0 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1150 | 1 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1150 | 2 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1150 | 3 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 4 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1150 | 4 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 5 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1150 | 5 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 6 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1150 | 6 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 7 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1150 | 7 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 8 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1150 | 8 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 9 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1150 | 9 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 10 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1150 | 10 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 11 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1150 | 11 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 12 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1150 | 12 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 13 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1150 | 13 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 14 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1150 | 14 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 15 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1150 | 15 | 301151 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 16 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1151 | 0 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 17 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1151 | 1 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 18 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1151 | 2 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 19 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1151 | 3 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 20 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1151 | 4 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 21 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1151 | 5 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 22 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1151 | 6 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 23 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1151 | 7 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 24 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1151 | 8 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 25 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1151 | 9 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 26 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1151 | 10 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 27 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1151 | 11 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 28 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1151 | 12 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 29 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1151 | 13 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 30 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1151 | 14 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 31 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1151 | 15 | 301152 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 32 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1152 | 0 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 33 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1152 | 1 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 34 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1152 | 2 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 35 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1152 | 3 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 36 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1152 | 4 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 37 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1152 | 5 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 38 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1152 | 6 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 39 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1152 | 7 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估第 40 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1152 | 8 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1152 | 9 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1152 | 10 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1152 | 11 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 4 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1152 | 12 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 5 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1152 | 13 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 6 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1152 | 14 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 7 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1152 | 15 | 301153 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 8 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1153 | 0 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 9 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1153 | 1 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 10 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1153 | 2 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 11 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1153 | 3 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 12 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1153 | 4 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 13 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1153 | 5 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 14 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1153 | 6 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 15 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1153 | 7 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 16 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1153 | 8 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 17 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1153 | 9 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 18 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1153 | 10 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 19 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1153 | 11 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 20 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1153 | 12 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 21 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1153 | 13 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 22 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1153 | 14 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 23 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1153 | 15 | 301154 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 24 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1154 | 0 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 25 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1154 | 1 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 26 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1154 | 2 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 27 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1154 | 3 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 28 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1154 | 4 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 29 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1154 | 5 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 30 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1154 | 6 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 31 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1154 | 7 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 32 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1154 | 8 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 33 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1154 | 9 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 34 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1154 | 10 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 35 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1154 | 11 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 36 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1154 | 12 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 37 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1154 | 13 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 38 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1154 | 14 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 39 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1154 | 15 | 301155 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 40 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1155 | 0 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 41 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1155 | 1 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 42 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1155 | 2 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 43 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1155 | 3 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 44 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1155 | 4 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 45 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1155 | 5 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 46 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1155 | 6 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 47 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1155 | 7 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 第 48 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1155 | 8 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 1 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1155 | 9 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 1 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1155 | 10 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 1 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1155 | 11 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 2 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1155 | 12 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 2 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1155 | 13 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 2 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1155 | 14 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 3 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1155 | 15 | 301156 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 3 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1156 | 0 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 3 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1156 | 1 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 4 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1156 | 2 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 4 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1156 | 3 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 4 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1156 | 4 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 5 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1156 | 5 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 5 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1156 | 6 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 5 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1156 | 7 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 6 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1156 | 8 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 6 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1156 | 9 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 6 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1156 | 10 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 7 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1156 | 11 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 7 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1156 | 12 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 7 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1156 | 13 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 8 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1156 | 14 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 8 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1156 | 15 | 301157 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 8 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1157 | 0 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 9 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1157 | 1 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 9 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1157 | 2 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 9 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1157 | 3 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 10 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1157 | 4 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 10 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1157 | 5 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 10 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1157 | 6 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 11 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1157 | 7 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 11 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1157 | 8 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 11 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1157 | 9 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 12 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1157 | 10 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 12 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1157 | 11 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 12 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1157 | 12 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 13 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1157 | 13 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 13 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1157 | 14 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 13 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1157 | 15 | 301158 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 14 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1158 | 0 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 14 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1158 | 1 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 14 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1158 | 2 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 15 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1158 | 3 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 15 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1158 | 4 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 15 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1158 | 5 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 16 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1158 | 6 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 16 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1158 | 7 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 LED 16 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1158 | 8 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 1 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1158 | 9 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 1 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1158 | 10 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 1 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1158 | 11 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 2 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1158 | 12 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 2 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1158 | 13 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 2 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1158 | 14 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 3 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1158 | 15 | 301159 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 3 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1159 | 0 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 3 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1159 | 1 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 4 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1159 | 2 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 4 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1159 | 3 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 4 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1159 | 4 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 5 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1159 | 5 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 5 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1159 | 6 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 5 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1159 | 7 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 6 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1159 | 8 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 6 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1159 | 9 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 6 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1159 | 10 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 7 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1159 | 11 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 7 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1159 | 12 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 7 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1159 | 13 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 8 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1159 | 14 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 8 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1159 | 15 | 301160 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 8 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1160 | 0 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 9 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1160 | 1 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 9 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1160 | 2 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 9 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1160 | 3 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 10 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1160 | 4 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 10 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1160 | 5 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 10 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1160 | 6 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 11 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1160 | 7 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 11 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1160 | 8 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 11 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1160 | 9 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 12 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1160 | 10 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 12 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1160 | 11 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 12 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1160 | 12 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 13 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1160 | 13 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 13 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1160 | 14 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 13 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1160 | 15 | 301161 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 14 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1161 | 0 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 14 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1161 | 1 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 14 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1161 | 2 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 15 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1161 | 3 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 15 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1161 | 4 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 15 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1161 | 5 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 16 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1161 | 6 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 16 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1161 | 7 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 LED 16 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1161 | 8 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 1 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1161 | 9 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 1 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1161 | 10 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 1 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1161 | 11 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 2 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1161 | 12 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 2 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1161 | 13 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 2 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1161 | 14 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 3 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1161 | 15 | 301162 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 3 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1162 | 0 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 3 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1162 | 1 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 4 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1162 | 2 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 4 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1162 | 3 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 4 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1162 | 4 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 5 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1162 | 5 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 5 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1162 | 6 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 5 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1162 | 7 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 6 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1162 | 8 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 6 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1162 | 9 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 6 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1162 | 10 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 7 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1162 | 11 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 7 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1162 | 12 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 7 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1162 | 13 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 8 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1162 | 14 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 8 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1162 | 15 | 301163 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 8 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1163 | 0 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 9 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1163 | 1 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 9 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1163 | 2 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 9 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1163 | 3 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 10 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1163 | 4 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 10 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1163 | 5 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 10 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1163 | 6 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 11 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1163 | 7 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 11 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1163 | 8 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 11 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1163 | 9 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 12 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1163 | 10 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 12 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1163 | 11 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 12 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1163 | 12 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 13 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1163 | 13 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 13 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1163 | 14 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 13 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1163 | 15 | 301164 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 14 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1164 | 0 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 14 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1164 | 1 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 14 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1164 | 2 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 15 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1164 | 3 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 15 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1164 | 4 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 15 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1164 | 5 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 16 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1164 | 6 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 16 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1164 | 7 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 LED 16 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1164 | 8 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 1 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1164 | 9 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 1 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1164 | 10 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 1 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1164 | 11 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 2 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1164 | 12 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 2 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1164 | 13 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 2 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1164 | 14 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 3 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1164 | 15 | 301165 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 3 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1165 | 0 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 3 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1165 | 1 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 4 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1165 | 2 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 4 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1165 | 3 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 4 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1165 | 4 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 5 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1165 | 5 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 5 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1165 | 6 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 5 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1165 | 7 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 6 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1165 | 8 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 6 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1165 | 9 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 6 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1165 | 10 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 7 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1165 | 11 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 7 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1165 | 12 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 7 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1165 | 13 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 8 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1165 | 14 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 8 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1165 | 15 | 301166 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 8 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1166 | 0 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 9 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1166 | 1 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 9 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1166 | 2 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 9 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1166 | 3 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 10 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1166 | 4 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 10 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1166 | 5 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 10 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1166 | 6 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 11 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1166 | 7 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 11 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1166 | 8 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 11 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1166 | 9 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 12 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1166 | 10 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 12 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1166 | 11 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 12 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1166 | 12 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 13 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1166 | 13 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 13 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1166 | 14 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 13 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1166 | 15 | 301167 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 14 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1167 | 0 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 14 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1167 | 1 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 14 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1167 | 2 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 15 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1167 | 3 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 15 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1167 | 4 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 15 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1167 | 5 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 16 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1167 | 6 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 16 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1167 | 7 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 LED 16 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1167 | 8 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 1 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1167 | 9 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 1 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1167 | 10 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 1 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1167 | 11 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 2 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1167 | 12 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 2 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1167 | 13 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 2 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1167 | 14 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 3 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1167 | 15 | 301168 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 3 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1168 | 0 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 3 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1168 | 1 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 4 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1168 | 2 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 4 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1168 | 3 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 4 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1168 | 4 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 5 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1168 | 5 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 5 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1168 | 6 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 5 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1168 | 7 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 6 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1168 | 8 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 6 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1168 | 9 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 6 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1168 | 10 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 7 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1168 | 11 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 7 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1168 | 12 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 7 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1168 | 13 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 8 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1168 | 14 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 8 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1168 | 15 | 301169 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 8 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1169 | 0 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 9 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1169 | 1 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 9 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1169 | 2 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 9 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1169 | 3 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 10 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1169 | 4 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 10 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1169 | 5 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 10 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1169 | 6 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 11 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1169 | 7 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 11 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1169 | 8 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 11 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1169 | 9 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 12 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1169 | 10 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 12 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1169 | 11 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 12 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1169 | 12 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 13 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1169 | 13 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 13 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1169 | 14 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 13 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1169 | 15 | 301170 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 14 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1170 | 0 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 14 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1170 | 1 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 14 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1170 | 2 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 15 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1170 | 3 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 15 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1170 | 4 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 15 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1170 | 5 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 16 第 1 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1170 | 6 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 16 第 2 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1170 | 7 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 LED 16 第 3 行 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1170 | 8 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 按钮 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1170 | 9 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 按钮 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1170 | 10 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 按钮 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1170 | 11 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 按钮 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1170 | 12 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 按钮 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1170 | 13 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 按钮 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1170 | 14 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 按钮 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1170 | 15 | 301171 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP1 按钮 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1171 | 0 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1171 | 1 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1171 | 2 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1171 | 3 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1171 | 4 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1171 | 5 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1171 | 6 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1171 | 7 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 按钮 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1171 | 8 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1171 | 9 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1171 | 10 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1171 | 11 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1171 | 12 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1171 | 13 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1171 | 14 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1171 | 15 | 301172 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 按钮 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1172 | 0 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 按钮 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1172 | 1 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 按钮 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1172 | 2 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 按钮 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1172 | 3 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 按钮 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1172 | 4 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 按钮 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1172 | 5 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 按钮 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1172 | 6 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 按钮 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1172 | 7 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 按钮 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1172 | 8 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 按钮 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1172 | 9 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 按钮 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1172 | 10 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 按钮 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1172 | 11 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 按钮 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1172 | 12 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 按钮 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1172 | 13 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 按钮 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1172 | 14 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 按钮 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1172 | 15 | 301173 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 按钮 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1173 | 0 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 按钮 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1173 | 1 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 按钮 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1173 | 2 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 按钮 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1173 | 3 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 按钮 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1173 | 4 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 按钮 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1173 | 5 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 按钮 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1173 | 6 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 按钮 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1173 | 7 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 按钮 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1173 | 8 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 蜂鸣器 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1173 | 9 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 蜂鸣器 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1173 | 10 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 蜂鸣器 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1173 | 11 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 蜂鸣器 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1173 | 12 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 蜂鸣器 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1173 | 13 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 蜂鸣器 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1173 | 14 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 蜂鸣器 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1173 | 15 | 301174 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 蜂鸣器 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1174 | 0 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 蜂鸣器 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1174 | 1 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 蜂鸣器 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1174 | 2 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 蜂鸣器 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1174 | 3 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 蜂鸣器 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1174 | 4 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 蜂鸣器 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1174 | 5 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 蜂鸣器 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1174 | 6 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 蜂鸣器 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1174 | 7 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 中继 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1174 | 8 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 中继 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1174 | 9 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_1 中继 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1174 | 10 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 中继 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1174 | 11 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 中继 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1174 | 12 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_2 中继 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1174 | 13 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 中继 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1174 | 14 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 中继 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1174 | 15 | 301175 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_3 中继 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1175 | 0 | 301176 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 中继 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1175 | 1 | 301176 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 中继 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1175 | 2 | 301176 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_4 中继 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1175 | 3 | 301176 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 中继 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1175 | 4 | 301176 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 中继 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
M-Logic 状态 | 1175 | 5 | 301176 | 04 |  | M-Logic 输出评估 AOP2_5 中继 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
EIC 测量 | 1190 |  | 301191 | 04 |  | FMS 机油过滤器压差（扩展范围） | INT16s | AB | 2 | Bar/Psi |  |  | X
EIC 测量 | 1191 |  | 301192 | 04 |  | FMS 机油过滤器压差 | INT16s | AB | 2 | Bar/Psi |  |  | X
EIC 测量 | 1192 |  | 301193 | 04 |  | FMS 空气滤清器 1 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16s | AB | 0 | kPa |  |  | X
EIC 测量 | 1193 |  | 301194 | 04 |  | FMS 冷却液过滤器压差 | INT16s | AB | 2 | Bar/Psi |  |  | X
EIC 测量 | 1194 |  | 301195 | 04 |  | FMS 燃油与水分离器（第 1 阶段燃油） | INT16s | AB | 2 | Bar/Psi |  |  | X
EIC 测量 | 1195 |  | 301196 | 04 |  | FMS 空气滤清器 2 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16s | AB | 0 | kPa |  |  | X
EIC 测量 | 1196 |  | 301197 | 04 |  | FMS 空气滤清器 3 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16s | AB | 0 | kPa |  |  | X
EIC 测量 | 1197 |  | 301198 | 04 |  | FMS 空气滤清器 4 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16s | AB | 0 | kPa |  |  | X
EIC 测量 | 1198 |  | 301199 | 04 |  | 发动机机油粘度（原始值，0.015625 mPa/s/位） | INT16s | AB | 0 | mPa/s |  |  | X
EIC 测量 | 1199 |  | 301200 | 04 |  | 发动机机油密度 | INT16s | AB | 4 | gm/cc |  |  | X
EIC 测量 | 1200 |  | 301201 | 04 |  | 发动机机油相对介电系数（高分辨率） | INT16s | AB | 3 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1201 |  | 301202 | 04 |  | 发动机机油温度 1 | INT16s | AB | 1 | Deg/F |  |  | X
EIC 测量 | 1202 |  | 301203 | 04 |  | FMS 机油传感器诊断 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1203 |  | 301204 | 04 |  | 发动机燃油粘度（原始值，0.015625 mPa/s/位） | INT16s | AB | 0 | mPa/s |  |  | X
EIC 测量 | 1204 |  | 301205 | 04 |  | 发动机燃油密度 | INT16s | AB | 4 | gm/cc |  |  | X
EIC 测量 | 1205 |  | 301206 | 04 |  | 发动机燃油相对介电系数（高分辨率） | INT16s | AB | 3 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1206 |  | 301207 | 04 |  | 发动机燃油 1 温度 1（高分辨率） | INT16s | AB | 1 | Deg/F |  |  | X
EIC 测量 | 1207 |  | 301208 | 04 |  | FMS 燃油传感器诊断 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1208 |  | 301209 | 04 |  | FMS 第 1 阶段燃油压差高级分辨率（原始值，0.01kPa/位） | INT16s | AB | 0 | kPa |  |  | X
EIC 测量 | 1209 |  | 301210 | 04 |  | FMS 第 2 阶段燃油压差高级分辨率（原始值，0.01kPa/位） | INT16s | AB | 0 | kPa |  |  | X
EIC 测量 | 1210 |  | 301211 | 04 |  | FMS 润滑油压差扩展范围高级分辨率（原始值，0.02kPa/位） | INT16s | AB | 0 | kPa |  |  | X
EIC 测量 | 1211 |  | 301212 | 04 |  | FMS 空气滤清器 5 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16s | AB | 0 | kPa |  |  | X
EIC 测量 | 1212 |  | 301213 | 04 |  | FMS 空气滤清器 6 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16s | AB | 0 | kPa |  |  | X
EIC 状态 | 1213 | 0 | 301214 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 1 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 1213 | 1 | 301214 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 2 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 1213 | 2 | 301214 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 3 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 1213 | 3 | 301214 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 4 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 1213 | 4 | 301214 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 5 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 1213 | 5 | 301214 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 6 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 1213 | 6 | 301214 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 7 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 1213 | 7 | 301214 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 8 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 1213 | 8 | 301214 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 9 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 1213 | 9 | 301214 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 10 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 状态 | 1213 | 10 | 301214 | 04 |  | FMS 健康状况 2 VDC 输出状态 | BOOL | [5 empty] | X
DAVR 测量 | 1214 |  | 301215 | 04 |  | DVC 550 Pt100 #1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
DAVR 测量 | 1215 |  | 301216 | 04 |  | DVC 550 Pt100 #2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
DAVR 测量 | 1216 |  | 301217 | 04 |  | DVC 550 Pt100 #3 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
DAVR 测量 | 1217 |  | 301218 | 04 |  | DVC 550 Pt100 #4 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
DAVR 测量 | 1218 |  | 301219 | 04 |  | DVC 550 Pt100 #5 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1226 |  | 301227 | 04 |  | Scania：DPF 再生倒计时定时器 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1227 |  | 301228 | 04 |  | Scania：尿素液位诱导状态 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1228 |  | 301229 | 04 |  | Scania：排放 OBD 诱导状态 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1229 |  | 301230 | 04 |  | Scania：排放 OBD 诱导故障原因 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量 | 1230 |  | 301231 | 04 |  | John Deere STAGE V：发动机柴油颗粒过滤器再生状态 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
M-Logic 状态 | 1252 |  | 301253 | 04 |  | 单次触发输出 1-16 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
EIC 测量 | 1363 |  | 301364 | 04 |  | 电喷机运行小时数 | INT32s | ABCD | 0 |  |  |  | X
DAVR 状态 | 1365 |  | 301366 | 04 |  | 数字调压板 LED状态 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
数字调压板报警 | 1366 |  | 301367 | 04 |  | 数字调压板报警词请参阅DRH | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
数字调压板报警 | 1367 |  | 301368 | 04 |  | 数字调压板报警词请参阅DRH | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
数字调压板报警 | 1368 |  | 301369 | 04 |  | 数字调压板报警词请参阅DRH | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1370 |  | 301371 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1371 |  | 301372 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1372 |  | 301373 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #3 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1373 |  | 301374 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #4 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1374 |  | 301375 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #5 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1375 |  | 301376 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #6 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1376 |  | 301377 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #7 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1377 |  | 301378 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #8 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1378 |  | 301379 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #9 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1379 |  | 301380 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #10 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1380 |  | 301381 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1381 |  | 301382 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1382 |  | 301383 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #3 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1383 |  | 301384 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #4 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1384 |  | 301385 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #5 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1385 |  | 301386 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #6 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1386 |  | 301387 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #7 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1387 |  | 301388 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #8 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1388 |  | 301389 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #9 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1389 |  | 301390 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #10 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1402 |  | 301403 | 04 |  | 激活的故障模式标识符 (DM1/FMI)： #1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1403 |  | 301404 | 04 |  | 激活的故障模式标识符 (DM1/FMI)： #2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1404 |  | 301405 | 04 |  | 激活的故障模式标识符 (DM1/FMI)： #3 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1405 |  | 301406 | 04 |  | 激活的故障模式标识符 (DM1/FMI)： #4 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1406 |  | 301407 | 04 |  | 激活的故障模式标识符 (DM1/FMI)： #5 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1407 |  | 301408 | 04 |  | 激活的故障模式标识符 (DM1/FMI)： #6 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1408 |  | 301409 | 04 |  | 激活的故障模式标识符 (DM1/FMI)： #7 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1409 |  | 301410 | 04 |  | 激活的故障模式标识符 (DM1/FMI)： #8 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1410 |  | 301411 | 04 |  | 激活的故障模式标识符 (DM1/FMI)： #9 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1411 |  | 301412 | 04 |  | 激活的故障模式标识符 (DM1/FMI)： #10 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1418 |  | 301419 | 04 |  | 激活的发生次数计数器 (DM1/OC)： #1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1419 |  | 301420 | 04 |  | 激活的发生次数计数器 (DM1/OC)： #2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1420 |  | 301421 | 04 |  | 激活的发生次数计数器 (DM1/OC)： #3 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1421 |  | 301422 | 04 |  | 激活的发生次数计数器 (DM1/OC)： #4 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1422 |  | 301423 | 04 |  | 激活的发生次数计数器 (DM1/OC)： #5 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1423 |  | 301424 | 04 |  | 激活的发生次数计数器 (DM1/OC)： #6 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1424 |  | 301425 | 04 |  | 激活的发生次数计数器 (DM1/OC)： #7 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1425 |  | 301426 | 04 |  | 激活的发生次数计数器 (DM1/OC)： #8 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1426 |  | 301427 | 04 |  | 激活的发生次数计数器 (DM1/OC)： #9 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1427 |  | 301428 | 04 |  | 激活的发生次数计数器 (DM1/OC)： #10 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1434 |  | 301435 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1435 |  | 301436 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1436 |  | 301437 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #3 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1437 |  | 301438 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #4 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1438 |  | 301439 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #5 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1439 |  | 301440 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #6 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1440 |  | 301441 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #7 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1441 |  | 301442 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #8 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1442 |  | 301443 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #9 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1443 |  | 301444 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #10 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1444 |  | 301445 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1445 |  | 301446 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1446 |  | 301447 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #3 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1447 |  | 301448 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #4 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1448 |  | 301449 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #5 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1449 |  | 301450 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #6 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1450 |  | 301451 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #7 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1451 |  | 301452 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #8 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1452 |  | 301453 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #9 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1453 |  | 301454 | 04 |  | 激活的诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #10 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1466 |  | 301467 | 04 |  | 激活的故障模式标识符 (DM2/FMI)： #1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1467 |  | 301468 | 04 |  | 激活的故障模式标识符 (DM2/FMI)： #2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1468 |  | 301469 | 04 |  | 激活的故障模式标识符 (DM2/FMI)： #3 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1469 |  | 301470 | 04 |  | 激活的故障模式标识符 (DM2/FMI)： #4 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1470 |  | 301471 | 04 |  | 激活的故障模式标识符 (DM2/FMI)： #5 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1471 |  | 301472 | 04 |  | 激活的故障模式标识符 (DM2/FMI)： #6 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1472 |  | 301473 | 04 |  | 激活的故障模式标识符 (DM2/FMI)： #7 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1473 |  | 301474 | 04 |  | 激活的故障模式标识符 (DM2/FMI)： #8 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1474 |  | 301475 | 04 |  | 激活的故障模式标识符 (DM2/FMI)： #9 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1475 |  | 301476 | 04 |  | 激活的故障模式标识符 (DM2/FMI)： #10 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1482 |  | 301483 | 04 |  | 激活的发生次数计数器 (DM2/OC)： #1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1483 |  | 301484 | 04 |  | 激活的发生次数计数器 (DM2/OC)： #2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1484 |  | 301485 | 04 |  | 激活的发生次数计数器 (DM2/OC)： #3 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1485 |  | 301486 | 04 |  | 激活的发生次数计数器 (DM2/OC)： #4 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1486 |  | 301487 | 04 |  | 激活的发生次数计数器 (DM2/OC)： #5 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1487 |  | 301488 | 04 |  | 激活的发生次数计数器 (DM2/OC)： #6 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1488 |  | 301489 | 04 |  | 激活的发生次数计数器 (DM2/OC)： #7 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1489 |  | 301490 | 04 |  | 激活的发生次数计数器 (DM2/OC)： #8 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1490 |  | 301491 | 04 |  | 激活的发生次数计数器 (DM2/OC)： #9 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1491 |  | 301492 | 04 |  | 激活的发生次数计数器 (DM2/OC)： #10 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1500 |  | 301501 | 04 |  | 总功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1501 |  | 301502 | 04 |  | 有效功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1502 |  | 301503 | 04 |  | 总额定功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1503 |  | 301504 | 04 |  | 总发电机组功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1504 |  | 301505 | 04 |  | 总无功功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1505 |  | 301506 | 04 |  | 应用中的发电机组数量 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1506 |  | 301507 | 04 |  | 电站类型 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1507 |  | 301508 | 04 |  | 根据负载停机，激活的设定点 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1508 |  | 301509 | 04 |  | 根据负载起机，激活的设定点 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1510 |  | 301511 | 04 |  | 额定功率 ID 1 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1511 |  | 301512 | 04 |  | 额定功率 ID 2 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1512 |  | 301513 | 04 |  | 额定功率 ID 3 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1513 |  | 301514 | 04 |  | 额定功率 ID 4 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1514 |  | 301515 | 04 |  | 额定功率 ID 5 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1515 |  | 301516 | 04 |  | 额定功率 ID 6 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1516 |  | 301517 | 04 |  | 额定功率 ID 7 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1517 |  | 301518 | 04 |  | 额定功率 ID 8 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1518 |  | 301519 | 04 |  | 额定功率 ID 9 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1519 |  | 301520 | 04 |  | 额定功率 ID 10 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1520 |  | 301521 | 04 |  | 额定功率 ID 11 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1521 |  | 301522 | 04 |  | 额定功率 ID 12 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1522 |  | 301523 | 04 |  | 额定功率 ID 13 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1523 |  | 301524 | 04 |  | 额定功率 ID 14 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1524 |  | 301525 | 04 |  | 额定功率 ID 15 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1525 |  | 301526 | 04 |  | 额定功率 ID 16 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1526 |  | 301527 | 04 |  | 有功功率ID 1 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1527 |  | 301528 | 04 |  | 有功功率ID 2 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1528 |  | 301529 | 04 |  | 有功功率ID 3 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1529 |  | 301530 | 04 |  | 有功功率ID 4 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1530 |  | 301531 | 04 |  | 有功功率ID 5 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1531 |  | 301532 | 04 |  | 有功功率ID 6 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1532 |  | 301533 | 04 |  | 有功功率ID 7 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1533 |  | 301534 | 04 |  | 有功功率ID 8 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1534 |  | 301535 | 04 |  | 有功功率ID 9 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1535 |  | 301536 | 04 |  | 有功功率ID 10 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1536 |  | 301537 | 04 |  | 有功功率ID 11 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1537 |  | 301538 | 04 |  | 有功功率ID 12 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1538 |  | 301539 | 04 |  | 有功功率ID 13 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1539 |  | 301540 | 04 |  | 有功功率ID 14 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1540 |  | 301541 | 04 |  | 有功功率ID 15 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1541 |  | 301542 | 04 |  | 有功功率ID 16 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1542 |  | 301543 | 04 |  | 无功功率 ID 1 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1543 |  | 301544 | 04 |  | 无功功率 ID 2 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1544 |  | 301545 | 04 |  | 无功功率 ID 3 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1545 |  | 301546 | 04 |  | 无功功率 ID 4 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1546 |  | 301547 | 04 |  | 无功功率 ID 5 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1547 |  | 301548 | 04 |  | 无功功率 ID 6 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1548 |  | 301549 | 04 |  | 无功功率 ID 7 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1549 |  | 301550 | 04 |  | 无功功率 ID 8 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1550 |  | 301551 | 04 |  | 无功功率 ID 9 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1551 |  | 301552 | 04 |  | 无功功率 ID 10 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1552 |  | 301553 | 04 |  | 无功功率 ID 11 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1553 |  | 301554 | 04 |  | 无功功率 ID 12 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1554 |  | 301555 | 04 |  | 无功功率 ID 13 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1555 |  | 301556 | 04 |  | 无功功率 ID 14 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1556 |  | 301557 | 04 |  | 无功功率 ID 15 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1557 |  | 301558 | 04 |  | 无功功率 ID 16 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1558 |  | 301559 | 04 |  | 机组优先级 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1560 |  | 301561 | 04 |  | 有功功率ID 17 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1561 |  | 301562 | 04 |  | 有功功率ID 18 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1562 |  | 301563 | 04 |  | 有功功率ID 19 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1563 |  | 301564 | 04 |  | 有功功率ID 20 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1565 |  | 301566 | 04 |  | 无功功率 ID 17 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1566 |  | 301567 | 04 |  | 无功功率 ID 18 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1567 |  | 301568 | 04 |  | 无功功率 ID 19 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1568 |  | 301569 | 04 |  | 无功功率 ID 20 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1569 |  | 301570 | 04 |  | 有功功率ID 17 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1570 |  | 301571 | 04 |  | 有功功率ID 18 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1571 |  | 301572 | 04 |  | 有功功率ID 19 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1572 |  | 301573 | 04 |  | 有功功率ID 20 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1573 |  | 301574 | 04 |  | 有功功率ID 21 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1574 |  | 301575 | 04 |  | 有功功率ID 22 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1575 |  | 301576 | 04 |  | 有功功率ID 23 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1576 |  | 301577 | 04 |  | 有功功率ID 24 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1577 |  | 301578 | 04 |  | 有功功率ID 25 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1578 |  | 301579 | 04 |  | 有功功率ID 26 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1579 |  | 301580 | 04 |  | 有功功率ID 27 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1580 |  | 301581 | 04 |  | 有功功率ID 28 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1581 |  | 301582 | 04 |  | 有功功率ID 29 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1582 |  | 301583 | 04 |  | 有功功率ID 30 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1583 |  | 301584 | 04 |  | 有功功率ID 31 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1584 |  | 301585 | 04 |  | 有功功率ID 32 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1585 |  | 301586 | 04 |  | 无功功率 ID 17 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1586 |  | 301587 | 04 |  | 无功功率 ID 18 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1587 |  | 301588 | 04 |  | 无功功率 ID 19 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1588 |  | 301589 | 04 |  | 无功功率 ID 20 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1589 |  | 301590 | 04 |  | 无功功率 ID 21 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1590 |  | 301591 | 04 |  | 无功功率 ID 22 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1591 |  | 301592 | 04 |  | 无功功率 ID 23 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1592 |  | 301593 | 04 |  | 无功功率 ID 24 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1593 |  | 301594 | 04 |  | 无功功率 ID 25 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1594 |  | 301595 | 04 |  | 无功功率 ID 26 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1595 |  | 301596 | 04 |  | 无功功率 ID 27 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1596 |  | 301597 | 04 |  | 无功功率 ID 28 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1597 |  | 301598 | 04 |  | 无功功率 ID 29 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1598 |  | 301599 | 04 |  | 无功功率 ID 30 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1599 |  | 301600 | 04 |  | 无功功率 ID 31 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1600 |  | 301601 | 04 |  | 无功功率 ID 32 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1601 |  | 301602 | 04 |  | 有功功率ID 33 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1602 |  | 301603 | 04 |  | 有功功率ID 34 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1603 |  | 301604 | 04 |  | 有功功率ID 35 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1604 |  | 301605 | 04 |  | 有功功率ID 36 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1605 |  | 301606 | 04 |  | 有功功率ID 37 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1606 |  | 301607 | 04 |  | 有功功率ID 38 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1607 |  | 301608 | 04 |  | 有功功率ID 39 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1608 |  | 301609 | 04 |  | 有功功率ID 40 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1609 |  | 301610 | 04 |  | 无功功率 ID 33 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1610 |  | 301611 | 04 |  | 无功功率 ID 34 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1611 |  | 301612 | 04 |  | 无功功率 ID 35 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1612 |  | 301613 | 04 |  | 无功功率 ID 36 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1613 |  | 301614 | 04 |  | 无功功率 ID 37 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1614 |  | 301615 | 04 |  | 无功功率 ID 38 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1615 |  | 301616 | 04 |  | 无功功率 ID 39 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1616 |  | 301617 | 04 |  | 无功功率 ID 40 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1617 |  | 301618 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 17 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1618 |  | 301619 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 18 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1619 |  | 301620 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 19 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1620 |  | 301621 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 20 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1621 |  | 301622 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 21 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1622 |  | 301623 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 22 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1623 |  | 301624 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 23 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1624 |  | 301625 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 24 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1625 |  | 301626 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 25 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1626 |  | 301627 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 26 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1627 |  | 301628 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 27 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1628 |  | 301629 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 28 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1629 |  | 301630 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 29 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1630 |  | 301631 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 30 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1631 |  | 301632 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 31 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1632 |  | 301633 | 04 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 32 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1633 |  | 301634 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 17 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1634 |  | 301635 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 18 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1635 |  | 301636 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 19 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1636 |  | 301637 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 20 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1637 |  | 301638 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 21 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1638 |  | 301639 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 22 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1639 |  | 301640 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 23 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1640 |  | 301641 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 24 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1641 |  | 301642 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 25 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1642 |  | 301643 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 26 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1643 |  | 301644 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 27 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1644 |  | 301645 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 28 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1645 |  | 301646 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 29 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1646 |  | 301647 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 30 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1647 |  | 301648 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 31 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1648 |  | 301649 | 04 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 32 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1649 | 0 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1649 | 1 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1649 | 2 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1649 | 3 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1649 | 4 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1649 | 5 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1649 | 6 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1649 | 7 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1649 | 8 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1649 | 9 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1649 | 10 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1649 | 11 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1649 | 12 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1649 | 13 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1649 | 14 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1649 | 15 | 301650 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1650 | 0 | 301651 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1650 | 1 | 301651 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1650 | 2 | 301651 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1650 | 3 | 301651 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1650 | 4 | 301651 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1650 | 5 | 301651 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1650 | 6 | 301651 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1650 | 7 | 301651 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1650 | 8 | 301651 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1650 | 9 | 301651 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1650 | 10 | 301651 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1650 | 11 | 301651 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1650 | 12 | 301651 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1650 | 13 | 301651 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1650 | 14 | 301651 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1650 | 15 | 301651 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1651 | 0 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器已配置，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1651 | 1 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器已配置，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1651 | 2 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器已配置，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1651 | 3 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器已配置，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1651 | 4 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器已配置，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1651 | 5 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器已配置，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1651 | 6 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器已配置，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1651 | 7 | 301652 | 04 |  | BTB 变送器已配置，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1652 | 0 | 301653 | 04 |  | ID 33 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1652 | 1 | 301653 | 04 |  | ID 34 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1652 | 2 | 301653 | 04 |  | ID 35 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1652 | 3 | 301653 | 04 |  | ID 36 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1652 | 4 | 301653 | 04 |  | ID 37 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1652 | 5 | 301653 | 04 |  | ID 38 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1652 | 6 | 301653 | 04 |  | ID 39 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1652 | 7 | 301653 | 04 |  | ID 40 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1653 |  | 301654 | 04 |  | 额定功率 ID 17 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1654 |  | 301655 | 04 |  | 额定功率 ID 18 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1655 |  | 301656 | 04 |  | 额定功率 ID 19 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1656 |  | 301657 | 04 |  | 额定功率 ID 20 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1657 |  | 301658 | 04 |  | 额定功率 ID 21 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1658 |  | 301659 | 04 |  | 额定功率 ID 22 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1659 |  | 301660 | 04 |  | 额定功率 ID 23 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1660 |  | 301661 | 04 |  | 额定功率 ID 24 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1661 |  | 301662 | 04 |  | 额定功率 ID 25 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1662 |  | 301663 | 04 |  | 额定功率 ID 26 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1663 |  | 301664 | 04 |  | 额定功率 ID 27 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1664 |  | 301665 | 04 |  | 额定功率 ID 28 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1665 |  | 301666 | 04 |  | 额定功率 ID 29 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1666 |  | 301667 | 04 |  | 额定功率 ID 30 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1667 |  | 301668 | 04 |  | 额定功率 ID 31 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1668 |  | 301669 | 04 |  | 额定功率 ID 32 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1696 |  | 301697 | 04 |  | PV 总有功功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1697 |  | 301698 | 04 |  | PV 总无功功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1698 |  | 301699 | 04 |  | 电池总有功功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1699 |  | 301700 | 04 |  | 电池总无功功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1700 | 0 | 301701 | 04 |  | TB 可用 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1700 | 1 | 301701 | 04 |  | 主网(市电)单元可用 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1700 | 2 | 301701 | 04 |  | 任意 MB 位置合闸 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1700 | 3 | 301701 | 04 |  | 所有 MB 位置分闸 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1700 | 4 | 301701 | 04 |  | TB 位置合闸（主网(市电)命令单元） | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1700 | 5 | 301701 | 04 |  | TB 位置分闸（主网(市电)命令单元） | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1700 | 6 | 301701 | 04 |  | 任意 GB 位置合闸 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1700 | 7 | 301701 | 04 |  | 所有 GB 位置分闸 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1700 | 8 | 301701 | 04 |  | 任意 TB 位置合闸 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1700 | 9 | 301701 | 04 |  | 所有 TB 位置分闸 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1700 | 10 | 301701 | 04 |  | 任意 BTB 位置合闸 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1700 | 11 | 301701 | 04 |  | 任意 BTB 位置分闸 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1701 | 0 | 301702 | 04 |  | GB 位置合闸 ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1701 | 1 | 301702 | 04 |  | GB 位置合闸 ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1701 | 2 | 301702 | 04 |  | GB 位置合闸 ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1701 | 3 | 301702 | 04 |  | GB 位置合闸 ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1701 | 4 | 301702 | 04 |  | GB 位置合闸 ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1701 | 5 | 301702 | 04 |  | GB 位置合闸 ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1701 | 6 | 301702 | 04 |  | GB 位置合闸 ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1701 | 7 | 301702 | 04 |  | GB 位置合闸 ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1701 | 8 | 301702 | 04 |  | GB 位置合闸 ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1701 | 9 | 301702 | 04 |  | GB 位置合闸 ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1701 | 10 | 301702 | 04 |  | GB 位置合闸 ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1701 | 11 | 301702 | 04 |  | GB 位置合闸 ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1701 | 12 | 301702 | 04 |  | GB 位置合闸 ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1701 | 13 | 301702 | 04 |  | GB 位置合闸 ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1701 | 14 | 301702 | 04 |  | GB 位置合闸 ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1701 | 15 | 301702 | 04 |  | GB 位置合闸 ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1702 | 0 | 301703 | 04 |  | GB 位置分闸 ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1702 | 1 | 301703 | 04 |  | GB 位置分闸 ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1702 | 2 | 301703 | 04 |  | GB 位置分闸 ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1702 | 3 | 301703 | 04 |  | GB 位置分闸 ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1702 | 4 | 301703 | 04 |  | GB 位置分闸 ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1702 | 5 | 301703 | 04 |  | GB 位置分闸 ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1702 | 6 | 301703 | 04 |  | GB 位置分闸 ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1702 | 7 | 301703 | 04 |  | GB 位置分闸 ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1702 | 8 | 301703 | 04 |  | GB 位置分闸 ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1702 | 9 | 301703 | 04 |  | GB 位置分闸 ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1702 | 10 | 301703 | 04 |  | GB 位置分闸 ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1702 | 11 | 301703 | 04 |  | GB 位置分闸 ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1702 | 12 | 301703 | 04 |  | GB 位置分闸 ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1702 | 13 | 301703 | 04 |  | GB 位置分闸 ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1702 | 14 | 301703 | 04 |  | GB 位置分闸 ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1702 | 15 | 301703 | 04 |  | GB 位置分闸 ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1703 | 0 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1703 | 1 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1703 | 2 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1703 | 3 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1703 | 4 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1703 | 5 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1703 | 6 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1703 | 7 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1703 | 8 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1703 | 9 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1703 | 10 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1703 | 11 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1703 | 12 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1703 | 13 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1703 | 14 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1703 | 15 | 301704 | 04 |  | DG 频率/电压 OK，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1704 | 0 | 301705 | 04 |  | 主网(市电) OK, 单一主网(市电) | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1704 | 1 | 301705 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1704 | 2 | 301705 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1704 | 3 | 301705 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1704 | 4 | 301705 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1705 | 0 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1705 | 1 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1705 | 2 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1705 | 3 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1705 | 4 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1705 | 5 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1705 | 6 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1705 | 7 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1705 | 8 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1705 | 9 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1705 | 10 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1705 | 11 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1705 | 12 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1705 | 13 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1705 | 14 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1705 | 15 | 301706 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1706 | 0 | 301707 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动, 单一主网(市电) | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1706 | 1 | 301707 | 04 |  | 主网（市电）不在半自动，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1706 | 2 | 301707 | 04 |  | 主网（市电）不在半自动，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1706 | 3 | 301707 | 04 |  | 主网（市电）不在半自动，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1706 | 4 | 301707 | 04 |  | 主网（市电）不在半自动，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1707 | 0 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1707 | 1 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1707 | 2 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1707 | 3 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1707 | 4 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1707 | 5 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1707 | 6 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1707 | 7 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1707 | 8 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1707 | 9 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1707 | 10 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1707 | 11 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1707 | 12 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1707 | 13 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1707 | 14 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1707 | 15 | 301708 | 04 |  | 报警之一存在，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1708 | 0 | 301709 | 04 |  | 报警之一存在，单一主网(市电) | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1708 | 1 | 301709 | 04 |  | 报警之一存在，主网(市电) 1A | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1708 | 2 | 301709 | 04 |  | 报警之一存在，主网(市电) 1B | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1708 | 3 | 301709 | 04 |  | 报警之一存在，主网(市电) 2A | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1708 | 4 | 301709 | 04 |  | 报警之一存在，主网(市电) 2B | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1709 | 0 | 301710 | 04 |  | 发动机正在运行, ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1709 | 1 | 301710 | 04 |  | 发动机正在运行, ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1709 | 2 | 301710 | 04 |  | 发动机正在运行, ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1709 | 3 | 301710 | 04 |  | 发动机正在运行, ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1709 | 4 | 301710 | 04 |  | 发动机正在运行, ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1709 | 5 | 301710 | 04 |  | 发动机正在运行, ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1709 | 6 | 301710 | 04 |  | 发动机正在运行, ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1709 | 7 | 301710 | 04 |  | 发动机正在运行, ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1709 | 8 | 301710 | 04 |  | 发动机正在运行, ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1709 | 9 | 301710 | 04 |  | 发动机正在运行, ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1709 | 10 | 301710 | 04 |  | 发动机正在运行, ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1709 | 11 | 301710 | 04 |  | 发动机正在运行, ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1709 | 12 | 301710 | 04 |  | 发动机正在运行, ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1709 | 13 | 301710 | 04 |  | 发动机正在运行, ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1709 | 14 | 301710 | 04 |  | 发动机正在运行, ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1709 | 15 | 301710 | 04 |  | 发动机正在运行, ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1710 | 0 | 301711 | 04 |  | MB 位置合闸，单一主网(市电) | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1710 | 1 | 301711 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1710 | 2 | 301711 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1710 | 3 | 301711 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1710 | 4 | 301711 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1710 | 5 | 301711 | 04 |  | MB 位置分闸，单一主网(市电) | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1710 | 6 | 301711 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1710 | 7 | 301711 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1710 | 8 | 301711 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1710 | 9 | 301711 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1711 | 0 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1711 | 1 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1711 | 2 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1711 | 3 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1711 | 4 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1711 | 5 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1711 | 6 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1711 | 7 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1711 | 8 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1711 | 9 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1711 | 10 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1711 | 11 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1711 | 12 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1711 | 13 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1711 | 14 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1711 | 15 | 301712 | 04 |  | GB 正在同步, ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1712 | 0 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1712 | 1 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1712 | 2 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1712 | 3 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1712 | 4 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1712 | 5 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1712 | 6 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1712 | 7 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1712 | 8 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1712 | 9 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1712 | 10 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1712 | 11 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1712 | 12 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1712 | 13 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1712 | 14 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1712 | 15 | 301713 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1713 | 0 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1713 | 1 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1713 | 2 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1713 | 3 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1713 | 4 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1713 | 5 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1713 | 6 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1713 | 7 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1713 | 8 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1713 | 9 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1713 | 10 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1713 | 11 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1713 | 12 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1713 | 13 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1713 | 14 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1713 | 15 | 301714 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1714 | 0 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1714 | 1 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1714 | 2 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1714 | 3 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1714 | 4 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1714 | 5 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1714 | 6 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1714 | 7 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1714 | 8 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1714 | 9 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1714 | 10 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1714 | 11 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1714 | 12 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1714 | 13 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1714 | 14 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1714 | 15 | 301715 | 04 |  | 报警之一存在，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1715 | 0 | 301716 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1715 | 1 | 301716 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1715 | 2 | 301716 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1715 | 3 | 301716 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1715 | 4 | 301716 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1715 | 5 | 301716 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1715 | 6 | 301716 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1715 | 7 | 301716 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1715 | 8 | 301716 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1715 | 9 | 301716 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1715 | 10 | 301716 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1715 | 11 | 301716 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1715 | 12 | 301716 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1715 | 13 | 301716 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1715 | 14 | 301716 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1715 | 15 | 301716 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1716 | 0 | 301717 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1716 | 1 | 301717 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1716 | 2 | 301717 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1716 | 3 | 301717 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1716 | 4 | 301717 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1716 | 5 | 301717 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1716 | 6 | 301717 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1716 | 7 | 301717 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1716 | 8 | 301717 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1716 | 9 | 301717 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1716 | 10 | 301717 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1716 | 11 | 301717 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1716 | 12 | 301717 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1716 | 13 | 301717 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1716 | 14 | 301717 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1716 | 15 | 301717 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1717 | 0 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1717 | 1 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1717 | 2 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1717 | 3 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1717 | 4 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1717 | 5 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1717 | 6 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1717 | 7 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1717 | 8 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1717 | 9 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1717 | 10 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1717 | 11 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1717 | 12 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1717 | 13 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1717 | 14 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1717 | 15 | 301718 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1718 | 0 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1718 | 1 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1718 | 2 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1718 | 3 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1718 | 4 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1718 | 5 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1718 | 6 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1718 | 7 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1718 | 8 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1718 | 9 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1718 | 10 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1718 | 11 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1718 | 12 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1718 | 13 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1718 | 14 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1718 | 15 | 301719 | 04 |  | MB 正在同步, ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1719 | 0 | 301720 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1719 | 1 | 301720 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1719 | 2 | 301720 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1719 | 3 | 301720 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1719 | 4 | 301720 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1719 | 5 | 301720 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1719 | 6 | 301720 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1719 | 7 | 301720 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1719 | 8 | 301720 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1719 | 9 | 301720 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1719 | 10 | 301720 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1719 | 11 | 301720 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1719 | 12 | 301720 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1719 | 13 | 301720 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1719 | 14 | 301720 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1719 | 15 | 301720 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1720 | 0 | 301721 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1720 | 1 | 301721 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1720 | 2 | 301721 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1720 | 3 | 301721 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1720 | 4 | 301721 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1720 | 5 | 301721 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1720 | 6 | 301721 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1720 | 7 | 301721 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1720 | 8 | 301721 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1720 | 9 | 301721 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1720 | 10 | 301721 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1720 | 11 | 301721 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1720 | 12 | 301721 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1720 | 13 | 301721 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1720 | 14 | 301721 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1720 | 15 | 301721 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1721 | 0 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1721 | 1 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1721 | 2 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1721 | 3 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1721 | 4 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1721 | 5 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1721 | 6 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1721 | 7 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1721 | 8 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1721 | 9 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1721 | 10 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1721 | 11 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1721 | 12 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1721 | 13 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1721 | 14 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1721 | 15 | 301722 | 04 |  | TB 正在同步, ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1722 | 0 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1722 | 1 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1722 | 2 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1722 | 3 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1722 | 4 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1722 | 5 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1722 | 6 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1722 | 7 | 301723 | 04 |  | 报警之一存在，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1725 | 0 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1725 | 1 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1725 | 2 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1725 | 3 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1725 | 4 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1725 | 5 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1725 | 6 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1725 | 7 | 301726 | 04 |  | BTB 正在同步, ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 0 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 1 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 2 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 3 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 4 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 5 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 6 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 7 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 8 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 9 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 10 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 11 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 12 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 13 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 14 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 15 | 301728 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 0 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 1 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 2 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 3 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 4 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 5 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 6 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 7 | 301729 | 04 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1732 | 0 | 301733 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1732 | 1 | 301733 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1732 | 2 | 301733 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1732 | 3 | 301733 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1732 | 4 | 301733 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1732 | 5 | 301733 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1732 | 6 | 301733 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1732 | 7 | 301733 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1732 | 8 | 301733 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1732 | 9 | 301733 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1732 | 10 | 301733 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1732 | 11 | 301733 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1732 | 12 | 301733 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1732 | 13 | 301733 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1732 | 14 | 301733 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1732 | 15 | 301733 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1733 | 0 | 301734 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1733 | 1 | 301734 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1733 | 2 | 301734 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1733 | 3 | 301734 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1733 | 4 | 301734 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1733 | 5 | 301734 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1733 | 6 | 301734 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1733 | 7 | 301734 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1733 | 8 | 301734 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1733 | 9 | 301734 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1733 | 10 | 301734 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1733 | 11 | 301734 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1733 | 12 | 301734 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1733 | 13 | 301734 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1733 | 14 | 301734 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1733 | 15 | 301734 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1734 | 0 | 301735 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1734 | 1 | 301735 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1734 | 2 | 301735 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1734 | 3 | 301735 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1734 | 4 | 301735 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1734 | 5 | 301735 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1734 | 6 | 301735 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1734 | 7 | 301735 | 04 |  | BB 频率/电压OK，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1735 | 0 | 301736 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1735 | 1 | 301736 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1735 | 2 | 301736 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1735 | 3 | 301736 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1735 | 4 | 301736 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1735 | 5 | 301736 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1735 | 6 | 301736 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1735 | 7 | 301736 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1735 | 8 | 301736 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1735 | 9 | 301736 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1735 | 10 | 301736 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1735 | 11 | 301736 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1735 | 12 | 301736 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1735 | 13 | 301736 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1735 | 14 | 301736 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1735 | 15 | 301736 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1736 | 0 | 301737 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1736 | 1 | 301737 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1736 | 2 | 301737 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1736 | 3 | 301737 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1736 | 4 | 301737 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1736 | 5 | 301737 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1736 | 6 | 301737 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1736 | 7 | 301737 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1736 | 8 | 301737 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1736 | 9 | 301737 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1736 | 10 | 301737 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1736 | 11 | 301737 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1736 | 12 | 301737 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1736 | 13 | 301737 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1736 | 14 | 301737 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1736 | 15 | 301737 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1737 | 0 | 301738 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1737 | 1 | 301738 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1737 | 2 | 301738 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1737 | 3 | 301738 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1737 | 4 | 301738 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1737 | 5 | 301738 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1737 | 6 | 301738 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1737 | 7 | 301738 | 04 |  | BB 频率/电压存在，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1738 | 0 | 301739 | 04 |  | BA 频率/电压正常，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1738 | 1 | 301739 | 04 |  | BA 频率/电压正常，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1738 | 2 | 301739 | 04 |  | BA 频率/电压正常，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1738 | 3 | 301739 | 04 |  | BA 频率/电压正常，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1738 | 4 | 301739 | 04 |  | BA 频率/电压正常，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1738 | 5 | 301739 | 04 |  | BA 频率/电压正常，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1738 | 6 | 301739 | 04 |  | BA 频率/电压正常，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1738 | 7 | 301739 | 04 |  | BA 频率/电压正常，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1739 | 0 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1739 | 1 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1739 | 2 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1739 | 3 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1739 | 4 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1739 | 5 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1739 | 6 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1739 | 7 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1739 | 8 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1739 | 9 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1739 | 10 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1739 | 11 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1739 | 12 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1739 | 13 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1739 | 14 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1739 | 15 | 301740 | 04 |  | DG 频率/电压存在，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1740 | 0 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1740 | 1 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1740 | 2 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1740 | 3 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1740 | 4 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1740 | 5 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1740 | 6 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1740 | 7 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1740 | 8 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1740 | 9 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1740 | 10 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1740 | 11 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1740 | 12 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1740 | 13 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1740 | 14 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1740 | 15 | 301741 | 04 |  | 频率/电压存在，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1741 | 0 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1741 | 1 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1741 | 2 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1741 | 3 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1741 | 4 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1741 | 5 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1741 | 6 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1741 | 7 | 301742 | 04 |  | BA 频率/电压存在，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1743 | 0 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1743 | 1 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1743 | 2 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1743 | 3 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1743 | 4 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1743 | 5 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1743 | 6 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1743 | 7 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1743 | 8 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1743 | 9 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1743 | 10 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1743 | 11 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1743 | 12 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1743 | 13 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1743 | 14 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1743 | 15 | 301744 | 04 |  | 冗余备份存在 ID16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1744 | 0 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1744 | 1 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1744 | 2 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1744 | 3 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1744 | 4 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1744 | 5 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1744 | 6 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1744 | 7 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1744 | 8 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1744 | 9 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1744 | 10 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1744 | 11 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1744 | 12 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1744 | 13 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1744 | 14 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1744 | 15 | 301745 | 04 |  | 冗余备份存在 ID32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1745 | 0 | 301746 | 04 |  | 冗余备份存在 ID33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1745 | 1 | 301746 | 04 |  | 冗余备份存在 ID34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1745 | 2 | 301746 | 04 |  | 冗余备份存在 ID35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1745 | 3 | 301746 | 04 |  | 冗余备份存在 ID36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1745 | 4 | 301746 | 04 |  | 冗余备份存在 ID37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1745 | 5 | 301746 | 04 |  | 冗余备份存在 ID38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1745 | 6 | 301746 | 04 |  | 冗余备份存在 ID39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1745 | 7 | 301746 | 04 |  | 冗余备份存在 ID40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1746 | 0 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 在 ID1 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1746 | 1 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 在 ID2 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1746 | 2 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 在 ID3 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1746 | 3 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 在 ID4 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1746 | 4 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 在 ID5 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1746 | 5 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 在 ID6 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1746 | 6 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 在 ID7 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1746 | 7 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 在 ID8 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1746 | 8 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 在 ID9 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1746 | 9 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 在 ID10 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1746 | 10 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 在 ID11 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1746 | 11 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 在 ID12 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1746 | 12 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 在 ID13 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1746 | 13 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 在 ID14 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1746 | 14 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 在 ID15 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1746 | 15 | 301747 | 04 |  | 控制器 B 在 ID16 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1747 | 0 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 在 ID17 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1747 | 1 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 在 ID18 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1747 | 2 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 在 ID19 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1747 | 3 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 在 ID20 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1747 | 4 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 在 ID21 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1747 | 5 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 在 ID22 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1747 | 6 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 在 ID23 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1747 | 7 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 在 ID24 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1747 | 8 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 在 ID25 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1747 | 9 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 在 ID26 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1747 | 10 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 在 ID27 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1747 | 11 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 在 ID28 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1747 | 12 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 在 ID29 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1747 | 13 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 在 ID30 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1747 | 14 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 在 ID31 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1747 | 15 | 301748 | 04 |  | 控制器 B 在 ID32 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1748 | 0 | 301749 | 04 |  | 控制器 B 在 ID33 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1748 | 1 | 301749 | 04 |  | 控制器 B 在 ID34 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1748 | 2 | 301749 | 04 |  | 控制器 B 在 ID35 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1748 | 3 | 301749 | 04 |  | 控制器 B 在 ID36 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1748 | 4 | 301749 | 04 |  | 控制器 B 在 ID37 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1748 | 5 | 301749 | 04 |  | 控制器 B 在 ID38 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1748 | 6 | 301749 | 04 |  | 控制器 B 在 ID39 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1748 | 7 | 301749 | 04 |  | 控制器 B 在 ID40 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1749 | 0 | 301750 | 04 |  | 烘干模式在 ID1 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1749 | 1 | 301750 | 04 |  | 烘干模式在 ID2 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1749 | 2 | 301750 | 04 |  | 烘干模式在 ID3 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1749 | 3 | 301750 | 04 |  | 烘干模式在 ID4 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1749 | 4 | 301750 | 04 |  | 烘干模式在 ID5 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1749 | 5 | 301750 | 04 |  | 烘干模式在 ID6 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1749 | 6 | 301750 | 04 |  | 烘干模式在 ID7 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1749 | 7 | 301750 | 04 |  | 烘干模式在 ID8 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1749 | 8 | 301750 | 04 |  | 烘干模式在 ID9 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1749 | 9 | 301750 | 04 |  | 烘干模式在 ID10 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1749 | 10 | 301750 | 04 |  | 烘干模式在 ID11 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1749 | 11 | 301750 | 04 |  | 烘干模式在 ID12 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1749 | 12 | 301750 | 04 |  | 烘干模式在 ID13 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1749 | 13 | 301750 | 04 |  | 烘干模式在 ID14 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1749 | 14 | 301750 | 04 |  | 烘干模式在 ID15 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1749 | 15 | 301750 | 04 |  | 烘干模式在 ID16 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1750 | 0 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1750 | 1 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1750 | 2 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1750 | 3 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1750 | 4 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1750 | 5 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1750 | 6 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1750 | 7 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1750 | 8 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1750 | 9 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1750 | 10 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1750 | 11 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1750 | 12 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1750 | 13 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1750 | 14 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1750 | 15 | 301751 | 04 |  | GB 位置反馈 ON，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1751 | 0 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1751 | 1 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1751 | 2 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1751 | 3 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1751 | 4 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1751 | 5 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1751 | 6 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1751 | 7 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1751 | 8 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1751 | 9 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1751 | 10 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1751 | 11 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1751 | 12 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1751 | 13 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1751 | 14 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1751 | 15 | 301752 | 04 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1752 | 0 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1752 | 1 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1752 | 2 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1752 | 3 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1752 | 4 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1752 | 5 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1752 | 6 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1752 | 7 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1752 | 8 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1752 | 9 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1752 | 10 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1752 | 11 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1752 | 12 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1752 | 13 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1752 | 14 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1752 | 15 | 301753 | 04 |  | GB 正在同步, ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1753 | 0 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1753 | 1 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1753 | 2 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1753 | 3 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1753 | 4 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1753 | 5 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1753 | 6 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1753 | 7 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1753 | 8 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1753 | 9 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1753 | 10 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1753 | 11 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1753 | 12 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1753 | 13 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1753 | 14 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1753 | 15 | 301754 | 04 |  | 频率/电压 OK, ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1754 | 0 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1754 | 1 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1754 | 2 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1754 | 3 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1754 | 4 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1754 | 5 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1754 | 6 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1754 | 7 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1754 | 8 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1754 | 9 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1754 | 10 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1754 | 11 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1754 | 12 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1754 | 13 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1754 | 14 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1754 | 15 | 301755 | 04 |  | 自动启动准备就绪，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1755 | 0 | 301756 | 04 |  | 正在运行, ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1755 | 1 | 301756 | 04 |  | 正在运行, ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1755 | 2 | 301756 | 04 |  | 正在运行, ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1755 | 3 | 301756 | 04 |  | 正在运行, ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1755 | 4 | 301756 | 04 |  | 正在运行, ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1755 | 5 | 301756 | 04 |  | 正在运行, ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1755 | 6 | 301756 | 04 |  | 正在运行, ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1755 | 7 | 301756 | 04 |  | 正在运行, ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1755 | 8 | 301756 | 04 |  | 正在运行, ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1755 | 9 | 301756 | 04 |  | 正在运行, ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1755 | 10 | 301756 | 04 |  | 正在运行, ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1755 | 11 | 301756 | 04 |  | 正在运行, ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1755 | 12 | 301756 | 04 |  | 正在运行, ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1755 | 13 | 301756 | 04 |  | 正在运行, ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1755 | 14 | 301756 | 04 |  | 正在运行, ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1755 | 15 | 301756 | 04 |  | 正在运行, ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1756 | 0 | 301757 | 04 |  | 烘干模式在 ID17 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1756 | 1 | 301757 | 04 |  | 烘干模式在 ID18 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1756 | 2 | 301757 | 04 |  | 烘干模式在 ID19 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1756 | 3 | 301757 | 04 |  | 烘干模式在 ID20 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1756 | 4 | 301757 | 04 |  | 烘干模式在 ID21 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1756 | 5 | 301757 | 04 |  | 烘干模式在 ID22 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1756 | 6 | 301757 | 04 |  | 烘干模式在 ID23 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1756 | 7 | 301757 | 04 |  | 烘干模式在 ID24 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1756 | 8 | 301757 | 04 |  | 烘干模式在 ID25 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1756 | 9 | 301757 | 04 |  | 烘干模式在 ID26 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1756 | 10 | 301757 | 04 |  | 烘干模式在 ID27 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1756 | 11 | 301757 | 04 |  | 烘干模式在 ID28 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1756 | 12 | 301757 | 04 |  | 烘干模式在 ID29 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1756 | 13 | 301757 | 04 |  | 烘干模式在 ID30 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1756 | 14 | 301757 | 04 |  | 烘干模式在 ID31 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1756 | 15 | 301757 | 04 |  | 烘干模式在 ID32 上处于激活状态 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1757 | 0 | 301758 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1757 | 1 | 301758 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1757 | 2 | 301758 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1757 | 3 | 301758 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1757 | 4 | 301758 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1757 | 5 | 301758 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1757 | 6 | 301758 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1757 | 7 | 301758 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1757 | 8 | 301758 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1757 | 9 | 301758 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1757 | 10 | 301758 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1757 | 11 | 301758 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1757 | 12 | 301758 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1757 | 13 | 301758 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1757 | 14 | 301758 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1757 | 15 | 301758 | 04 |  | MB 位置合闸，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1758 | 0 | 301759 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1758 | 1 | 301759 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1758 | 2 | 301759 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1758 | 3 | 301759 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1758 | 4 | 301759 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1758 | 5 | 301759 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1758 | 6 | 301759 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1758 | 7 | 301759 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1758 | 8 | 301759 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1758 | 9 | 301759 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1758 | 10 | 301759 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1758 | 11 | 301759 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1758 | 12 | 301759 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1758 | 13 | 301759 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1758 | 14 | 301759 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1758 | 15 | 301759 | 04 |  | MB 位置分闸，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1759 | 0 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1759 | 1 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1759 | 2 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1759 | 3 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1759 | 4 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1759 | 5 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1759 | 6 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1759 | 7 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1759 | 8 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1759 | 9 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1759 | 10 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1759 | 11 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1759 | 12 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1759 | 13 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1759 | 14 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1759 | 15 | 301760 | 04 |  | MB 正在同步, ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1760 | 0 | 301761 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1760 | 1 | 301761 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1760 | 2 | 301761 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1760 | 3 | 301761 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1760 | 4 | 301761 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1760 | 5 | 301761 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1760 | 6 | 301761 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1760 | 7 | 301761 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1760 | 8 | 301761 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1760 | 9 | 301761 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1760 | 10 | 301761 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1760 | 11 | 301761 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1760 | 12 | 301761 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1760 | 13 | 301761 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1760 | 14 | 301761 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1760 | 15 | 301761 | 04 |  | TB 位置合闸，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1761 | 0 | 301762 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1761 | 1 | 301762 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1761 | 2 | 301762 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1761 | 3 | 301762 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1761 | 4 | 301762 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1761 | 5 | 301762 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1761 | 6 | 301762 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1761 | 7 | 301762 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1761 | 8 | 301762 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1761 | 9 | 301762 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1761 | 10 | 301762 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1761 | 11 | 301762 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1761 | 12 | 301762 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1761 | 13 | 301762 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1761 | 14 | 301762 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1761 | 15 | 301762 | 04 |  | TB 位置分闸，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1762 | 0 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1762 | 1 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1762 | 2 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1762 | 3 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1762 | 4 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1762 | 5 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1762 | 6 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1762 | 7 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1762 | 8 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1762 | 9 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1762 | 10 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1762 | 11 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1762 | 12 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1762 | 13 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1762 | 14 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1762 | 15 | 301763 | 04 |  | TB 正在同步, ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1763 | 0 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1763 | 1 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1763 | 2 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1763 | 3 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1763 | 4 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1763 | 5 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1763 | 6 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1763 | 7 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1763 | 8 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1763 | 9 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1763 | 10 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1763 | 11 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1763 | 12 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1763 | 13 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1763 | 14 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1763 | 15 | 301764 | 04 |  | 主网(市电) 变送器已配置，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1764 | 0 | 301765 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1764 | 1 | 301765 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1764 | 2 | 301765 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1764 | 3 | 301765 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1764 | 4 | 301765 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1764 | 5 | 301765 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1764 | 6 | 301765 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1764 | 7 | 301765 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1764 | 8 | 301765 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1764 | 9 | 301765 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1764 | 10 | 301765 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1764 | 11 | 301765 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1764 | 12 | 301765 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1764 | 13 | 301765 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1764 | 14 | 301765 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1764 | 15 | 301765 | 04 |  | TB 变送器已配置，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1765 | 0 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1765 | 1 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1765 | 2 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1765 | 3 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1765 | 4 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1765 | 5 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1765 | 6 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1765 | 7 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1765 | 8 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1765 | 9 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1765 | 10 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1765 | 11 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1765 | 12 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1765 | 13 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1765 | 14 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1765 | 15 | 301766 | 04 |  | 主网(市电) OK，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1766 | 0 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1766 | 1 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1766 | 2 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1766 | 3 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1766 | 4 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1766 | 5 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1766 | 6 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1766 | 7 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1766 | 8 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1766 | 9 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1766 | 10 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1766 | 11 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1766 | 12 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1766 | 13 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1766 | 14 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1766 | 15 | 301767 | 04 |  | 主网(市电)不在半自动 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1767 | 0 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1767 | 1 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1767 | 2 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1767 | 3 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1767 | 4 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1767 | 5 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1767 | 6 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1767 | 7 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1767 | 8 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1767 | 9 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1767 | 10 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1767 | 11 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1767 | 12 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1767 | 13 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1767 | 14 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1767 | 15 | 301768 | 04 |  | 主网(市电)故障, ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1769 | 0 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1769 | 1 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1769 | 2 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1769 | 3 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1769 | 4 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1769 | 5 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1769 | 6 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1769 | 7 | 301770 | 04 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1770 | 0 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1770 | 1 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1770 | 2 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1770 | 3 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1770 | 4 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1770 | 5 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1770 | 6 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1770 | 7 | 301771 | 04 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1771 | 0 | 301772 | 04 |  | 太阳能正在运行 / LG断路器之一闭合，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1771 | 1 | 301772 | 04 |  | 太阳能正在运行 / LG断路器之一闭合，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1771 | 2 | 301772 | 04 |  | 太阳能正在运行 / LG断路器之一闭合，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1771 | 3 | 301772 | 04 |  | 太阳能正在运行 / LG断路器之一闭合，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1771 | 4 | 301772 | 04 |  | 太阳能正在运行 / LG断路器之一闭合，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1771 | 5 | 301772 | 04 |  | 太阳能正在运行 / LG断路器之一闭合，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1771 | 6 | 301772 | 04 |  | 太阳能正在运行 / LG断路器之一闭合，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1771 | 7 | 301772 | 04 |  | 太阳能正在运行 / LG断路器之一闭合，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1771 | 8 | 301772 | 04 |  | 太阳能正在运行 / LG断路器之一闭合，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1771 | 9 | 301772 | 04 |  | 太阳能正在运行 / LG断路器之一闭合，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1771 | 10 | 301772 | 04 |  | 太阳能正在运行 / LG断路器之一闭合，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1771 | 11 | 301772 | 04 |  | 太阳能正在运行 / LG断路器之一闭合，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1771 | 12 | 301772 | 04 |  | 太阳能正在运行 / LG断路器之一闭合，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1771 | 13 | 301772 | 04 |  | 太阳能正在运行 / LG断路器之一闭合，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1771 | 14 | 301772 | 04 |  | 太阳能正在运行 / LG断路器之一闭合，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1771 | 15 | 301772 | 04 |  | 太阳能正在运行 / LG断路器之一闭合，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1772 | 0 | 301773 | 04 |  | 已经准备好自动启动，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1772 | 1 | 301773 | 04 |  | 已经准备好自动启动，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1772 | 2 | 301773 | 04 |  | 已经准备好自动启动，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1772 | 3 | 301773 | 04 |  | 已经准备好自动启动，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1772 | 4 | 301773 | 04 |  | 已经准备好自动启动，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1772 | 5 | 301773 | 04 |  | 已经准备好自动启动，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1772 | 6 | 301773 | 04 |  | 已经准备好自动启动，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1772 | 7 | 301773 | 04 |  | 已经准备好自动启动，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1772 | 8 | 301773 | 04 |  | 已经准备好自动启动，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1772 | 9 | 301773 | 04 |  | 已经准备好自动启动，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1772 | 10 | 301773 | 04 |  | 已经准备好自动启动，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1772 | 11 | 301773 | 04 |  | 已经准备好自动启动，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1772 | 12 | 301773 | 04 |  | 已经准备好自动启动，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1772 | 13 | 301773 | 04 |  | 已经准备好自动启动，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1772 | 14 | 301773 | 04 |  | 已经准备好自动启动，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1772 | 15 | 301773 | 04 |  | 已经准备好自动启动，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1773 | 0 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1773 | 1 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1773 | 2 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1773 | 3 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1773 | 4 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1773 | 5 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1773 | 6 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1773 | 7 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1773 | 8 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1773 | 9 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1773 | 10 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1773 | 11 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1773 | 12 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1773 | 13 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1773 | 14 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1773 | 15 | 301774 | 04 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1774 | 0 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1774 | 1 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1774 | 2 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1774 | 3 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1774 | 4 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1774 | 5 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1774 | 6 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1774 | 7 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1774 | 8 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1774 | 9 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1774 | 10 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1774 | 11 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1774 | 12 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1774 | 13 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1774 | 14 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1774 | 15 | 301775 | 04 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1775 | 0 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1775 | 1 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1775 | 2 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1775 | 3 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1775 | 4 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1775 | 5 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1775 | 6 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1775 | 7 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1775 | 8 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1775 | 9 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1775 | 10 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1775 | 11 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1775 | 12 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1775 | 13 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1775 | 14 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1775 | 15 | 301776 | 04 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1776 | 0 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1776 | 1 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1776 | 2 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1776 | 3 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1776 | 4 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1776 | 5 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1776 | 6 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1776 | 7 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1776 | 8 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1776 | 9 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1776 | 10 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1776 | 11 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1776 | 12 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1776 | 13 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1776 | 14 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1776 | 15 | 301777 | 04 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1777 | 0 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1777 | 1 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1777 | 2 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1777 | 3 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1777 | 4 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1777 | 5 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1777 | 6 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1777 | 7 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1777 | 8 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1777 | 9 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1777 | 10 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1777 | 11 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1777 | 12 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1777 | 13 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1777 | 14 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1777 | 15 | 301778 | 04 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1778 | 0 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1778 | 1 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1778 | 2 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1778 | 3 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1778 | 4 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1778 | 5 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1778 | 6 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1778 | 7 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1778 | 8 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1778 | 9 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1778 | 10 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1778 | 11 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1778 | 12 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1778 | 13 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1778 | 14 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1778 | 15 | 301779 | 04 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1779 | 0 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1779 | 1 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1779 | 2 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1779 | 3 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1779 | 4 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1779 | 5 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1779 | 6 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1779 | 7 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1779 | 8 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1779 | 9 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1779 | 10 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1779 | 11 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1779 | 12 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1779 | 13 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1779 | 14 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1779 | 15 | 301780 | 04 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1780 | 0 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1780 | 1 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1780 | 2 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1780 | 3 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1780 | 4 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1780 | 5 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1780 | 6 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1780 | 7 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1780 | 8 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1780 | 9 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1780 | 10 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1780 | 11 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1780 | 12 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1780 | 13 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1780 | 14 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1780 | 15 | 301781 | 04 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1781 | 0 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1781 | 1 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1781 | 2 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1781 | 3 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1781 | 4 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1781 | 5 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1781 | 6 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1781 | 7 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1781 | 8 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1781 | 9 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1781 | 10 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1781 | 11 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1781 | 12 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1781 | 13 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1781 | 14 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1781 | 15 | 301782 | 04 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1782 | 0 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1782 | 1 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1782 | 2 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1782 | 3 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1782 | 4 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1782 | 5 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1782 | 6 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1782 | 7 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1782 | 8 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1782 | 9 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1782 | 10 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1782 | 11 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1782 | 12 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1782 | 13 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1782 | 14 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1782 | 15 | 301783 | 04 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1783 | 0 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1783 | 1 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1783 | 2 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1783 | 3 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1783 | 4 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1783 | 5 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1783 | 6 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1783 | 7 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1783 | 8 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1783 | 9 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1783 | 10 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1783 | 11 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1783 | 12 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1783 | 13 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1783 | 14 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1783 | 15 | 301784 | 04 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1784 | 0 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1784 | 1 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1784 | 2 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1784 | 3 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1784 | 4 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1784 | 5 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1784 | 6 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1784 | 7 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1784 | 8 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1784 | 9 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1784 | 10 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1784 | 11 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1784 | 12 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1784 | 13 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1784 | 14 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1784 | 15 | 301785 | 04 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1785 | 0 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1785 | 1 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1785 | 2 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1785 | 3 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1785 | 4 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1785 | 5 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1785 | 6 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1785 | 7 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1785 | 8 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1785 | 9 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1785 | 10 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1785 | 11 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1785 | 12 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1785 | 13 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1785 | 14 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1785 | 15 | 301786 | 04 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1786 | 0 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1786 | 1 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1786 | 2 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1786 | 3 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1786 | 4 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1786 | 5 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1786 | 6 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1786 | 7 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1786 | 8 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1786 | 9 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1786 | 10 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1786 | 11 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1786 | 12 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1786 | 13 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1786 | 14 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1786 | 15 | 301787 | 04 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1787 | 0 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1787 | 1 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1787 | 2 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1787 | 3 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1787 | 4 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1787 | 5 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1787 | 6 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1787 | 7 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1787 | 8 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1787 | 9 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1787 | 10 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1787 | 11 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1787 | 12 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1787 | 13 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1787 | 14 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1787 | 15 | 301788 | 04 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1788 | 0 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1788 | 1 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1788 | 2 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1788 | 3 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1788 | 4 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1788 | 5 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1788 | 6 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1788 | 7 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1788 | 8 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1788 | 9 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1788 | 10 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1788 | 11 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1788 | 12 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1788 | 13 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1788 | 14 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1788 | 15 | 301789 | 04 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1789 | 0 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 已启用 - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1789 | 1 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 已启用 - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1789 | 2 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 已启用 - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1789 | 3 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 已启用 - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1789 | 4 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 已启用 - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1789 | 5 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 已启用 - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1789 | 6 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 已启用 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1789 | 7 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 已启用 - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1789 | 8 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 已启用 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1789 | 9 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 已启用 - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1789 | 10 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 已启用 - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1789 | 11 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 已启用 - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1789 | 12 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 已启用 - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1789 | 13 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 已启用 - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1789 | 14 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 已启用 - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1789 | 15 | 301790 | 04 |  | 负载组 1 已启用 - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1790 | 0 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 已启用 - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1790 | 1 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 已启用 - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1790 | 2 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 已启用 - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1790 | 3 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 已启用 - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1790 | 4 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 已启用 - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1790 | 5 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 已启用 - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1790 | 6 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 已启用 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1790 | 7 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 已启用 - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1790 | 8 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 已启用 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1790 | 9 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 已启用 - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1790 | 10 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 已启用 - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1790 | 11 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 已启用 - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1790 | 12 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 已启用 - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1790 | 13 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 已启用 - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1790 | 14 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 已启用 - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1790 | 15 | 301791 | 04 |  | 负载组 2 已启用 - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1791 | 0 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 已启用 - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1791 | 1 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 已启用 - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1791 | 2 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 已启用 - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1791 | 3 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 已启用 - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1791 | 4 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 已启用 - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1791 | 5 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 已启用 - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1791 | 6 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 已启用 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1791 | 7 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 已启用 - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1791 | 8 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 已启用 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1791 | 9 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 已启用 - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1791 | 10 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 已启用 - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1791 | 11 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 已启用 - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1791 | 12 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 已启用 - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1791 | 13 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 已启用 - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1791 | 14 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 已启用 - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1791 | 15 | 301792 | 04 |  | 负载组 3 已启用 - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1792 | 0 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 已启用 - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1792 | 1 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 已启用 - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1792 | 2 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 已启用 - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1792 | 3 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 已启用 - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1792 | 4 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 已启用 - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1792 | 5 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 已启用 - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1792 | 6 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 已启用 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1792 | 7 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 已启用 - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1792 | 8 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 已启用 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1792 | 9 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 已启用 - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1792 | 10 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 已启用 - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1792 | 11 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 已启用 - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1792 | 12 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 已启用 - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1792 | 13 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 已启用 - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1792 | 14 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 已启用 - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1792 | 15 | 301793 | 04 |  | 负载组 4 已启用 - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1793 | 0 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 已启用 - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1793 | 1 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 已启用 - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1793 | 2 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 已启用 - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1793 | 3 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 已启用 - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1793 | 4 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 已启用 - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1793 | 5 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 已启用 - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1793 | 6 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 已启用 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1793 | 7 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 已启用 - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1793 | 8 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 已启用 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1793 | 9 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 已启用 - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1793 | 10 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 已启用 - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1793 | 11 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 已启用 - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1793 | 12 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 已启用 - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1793 | 13 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 已启用 - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1793 | 14 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 已启用 - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1793 | 15 | 301794 | 04 |  | 负载组 5 已启用 - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1794 | 0 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 已启用 - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1794 | 1 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 已启用 - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1794 | 2 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 已启用 - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1794 | 3 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 已启用 - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1794 | 4 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 已启用 - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1794 | 5 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 已启用 - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1794 | 6 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 已启用 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1794 | 7 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 已启用 - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1794 | 8 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 已启用 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1794 | 9 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 已启用 - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1794 | 10 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 已启用 - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1794 | 11 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 已启用 - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1794 | 12 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 已启用 - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1794 | 13 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 已启用 - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1794 | 14 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 已启用 - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1794 | 15 | 301795 | 04 |  | 负载组 6 已启用 - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1795 | 0 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 已启用 - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1795 | 1 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 已启用 - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1795 | 2 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 已启用 - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1795 | 3 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 已启用 - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1795 | 4 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 已启用 - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1795 | 5 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 已启用 - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1795 | 6 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 已启用 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1795 | 7 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 已启用 - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1795 | 8 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 已启用 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1795 | 9 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 已启用 - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1795 | 10 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 已启用 - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1795 | 11 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 已启用 - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1795 | 12 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 已启用 - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1795 | 13 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 已启用 - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1795 | 14 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 已启用 - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1795 | 15 | 301796 | 04 |  | 负载组 7 已启用 - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1796 | 0 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 已启用 - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1796 | 1 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 已启用 - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1796 | 2 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 已启用 - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1796 | 3 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 已启用 - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1796 | 4 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 已启用 - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1796 | 5 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 已启用 - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1796 | 6 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 已启用 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1796 | 7 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 已启用 - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1796 | 8 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 已启用 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1796 | 9 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 已启用 - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1796 | 10 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 已启用 - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1796 | 11 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 已启用 - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1796 | 12 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 已启用 - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1796 | 13 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 已启用 - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1796 | 14 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 已启用 - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站逻辑状态 | 1796 | 15 | 301797 | 04 |  | 负载组 8 已启用 - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1882 | 0 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟量输入 8.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1882 | 1 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟量输入 8.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1882 | 2 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟量输入 11.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1882 | 3 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟量输入 11.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1882 | 4 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟量输入 14.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1882 | 5 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟量输入 14.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1882 | 6 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟量输入 17.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1882 | 7 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟量输入 17.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1882 | 8 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟量输入 20.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1882 | 9 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟量输入 20.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1882 | 10 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟量输入 23.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1882 | 11 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟量输入 23.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1882 | 12 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟量输入 26.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1882 | 13 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟量输入 26.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1882 | 14 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟量输入 29.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1882 | 15 | 301883 | 04 |  | CIO 308-4 模拟量输入 29.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1883 | 0 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟量输入 8.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1883 | 1 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟量输入 8.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1883 | 2 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟量输入 11.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1883 | 3 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟量输入 11.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1883 | 4 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟量输入 14.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1883 | 5 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟量输入 14.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1883 | 6 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟量输入 17.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1883 | 7 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟量输入 17.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1883 | 8 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟量输入 20.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1883 | 9 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟量输入 20.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1883 | 10 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟量输入 23.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1883 | 11 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟量输入 23.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1883 | 12 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟量输入 26.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1883 | 13 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟量输入 26.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1883 | 14 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟量输入 29.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1883 | 15 | 301884 | 04 |  | CIO 308-5 模拟量输入 29.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
DC 测量 | 1884 |  | 301885 | 04 |  | CIO 308 编号 4。输入点 8 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 1885 |  | 301886 | 04 |  | CIO 308 编号 4。输入点11 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 1886 |  | 301887 | 04 |  | CIO 308 编号 4。输入点14 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 1887 |  | 301888 | 04 |  | CIO 308 编号 4。输入点17 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 1888 |  | 301889 | 04 |  | CIO 308 编号 4。输入点20 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 1889 |  | 301890 | 04 |  | CIO 308 编号 4。输入点23 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 1890 |  | 301891 | 04 |  | CIO 308 编号 4。输入点26 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 1891 |  | 301892 | 04 |  | CIO 308 编号 4。输入点29 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 1892 |  | 301893 | 04 |  | CIO 308 编号 5。输入点 8 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 1893 |  | 301894 | 04 |  | CIO 308 编号 5。输入点11 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 1894 |  | 301895 | 04 |  | CIO 308 编号 5。输入点14 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 1895 |  | 301896 | 04 |  | CIO 308 编号 5。输入点17 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 1896 |  | 301897 | 04 |  | CIO 308 编号 5。输入点20 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 1897 |  | 301898 | 04 |  | CIO 308 编号 5。输入点23 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 1898 |  | 301899 | 04 |  | CIO 308 编号 5。输入点26 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 1899 |  | 301900 | 04 |  | CIO 308 编号 5。输入点29 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 1900 |  | 301901 | 04 |  | 通用 PID 1 优先输入 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 1901 |  | 301902 | 04 |  | 通用 PID 2 优先输入 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 1902 |  | 301903 | 04 |  | 通用 PID 3 优先输入 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 1903 |  | 301904 | 04 |  | 通用 PID 4 优先输入 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 1904 |  | 301905 | 04 |  | 通用 PID 5 优先输入 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
DC 测量 | 1905 |  | 301906 | 04 |  | 通用 PID 6 优先输入 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
EIC 测量值 | 26000 |  | 326001 | 04 |  | 发动机转速 (SPN 190) | INT16u | AB | 0 | rpm |  |  | X
EIC 测量值 | 26001 |  | 326002 | 04 |  | 发动机冷却液温度 (SPN 110) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26002 |  | 326003 | 04 |  | 发动机油压 (SPN 100) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26003 |  | 326004 | 04 |  | 有效诊断故障代码数 (SPN 1218) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26004 |  | 326005 | 04 |  | 发动机油温 1 (SPN 175) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26005 |  | 326006 | 04 |  | 发动机燃油 1 温度 1 (SPN 174) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26006 |  | 326007 | 04 |  | 发动机进气歧管 #1 压力 (SPN 102) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26007 |  | 326008 | 04 |  | 发动机进气 1 空气温度 (SPN 172) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26008 |  | 326009 | 04 |  | 发动机冷却液液位 1 (SPN 111) | INT16u | AB | 1 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量值 | 26009 |  | 326010 | 04 |  | 发动机燃油消耗率 (SPN 183) | INT16u | AB | 1 | L/h |  |  | X
EIC 测量值 | 26010 |  | 326011 | 04 |  | 增压空气压力 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26011 |  | 326012 | 04 |  | 发动机进气歧管 1 温度 (SPN 105) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26012 |  | 326013 | 04 |  | 驾驶员请求的发动机扭矩百分比 (SPN 512) | INT16u | AB | 0 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量值 | 26013 |  | 326014 | 04 |  | 实际发动机-扭矩百分比 (SPN 513) | INT16u | AB | 0 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量值 | 26014 |  | 326015 | 04 |  | 油门踏板位置 1 (SPN 91) | INT16u | AB | 0 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量值 | 26015 |  | 326016 | 04 |  | 当前转速下的发动机负载百分比 (SPN 92) | INT16u | AB | 0 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量值 | 26016 |  | 326017 | 04 |  | 发动机进气空气压力 (SPN 106) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26017 |  | 326018 | 04 |  | 发动机排气温度 (SPN 173) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26018 |  | 326019 | 04 |  | 发动机总工作小时数 (SPN 247) | INT32u | ABCD | 0 | h |  |  | X
EIC 测量值 | 26020 |  | 326021 | 04 |  | 机油过滤器压差 (SPN 99) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26021 |  | 326022 | 04 |  | 钥匙开关电池电位 (SPN 158) | INT16u | AB | 1 | V |  |  | X
EIC 测量值 | 26022 |  | 326023 | 04 |  | 发动机燃料输送压力 (SPN 94) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26023 |  | 326024 | 04 |  | 发动机油位 (SPN 98) | INT16u | AB | 1 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量值 | 26024 |  | 326025 | 04 |  | 发动机曲轴箱压力 1 (SPN 101) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26025 |  | 326026 | 04 |  | 发动机冷却液压力 1 (SPN 109) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26026 |  | 326027 | 04 |  | 燃油中有水指示器 1 (SPN 97) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26027 |  | 326028 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 油温 (SPN 176) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26028 |  | 326029 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器进气压力 (SPN 81) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26029 |  | 326030 | 04 |  | 发动机空气过滤器 1 压差 (SPN 107) | INT16u | AB | 3 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26030 |  | 326031 | 04 |  | 发动机冷却液过滤器压差 (SPN 112) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26031 |  | 326032 | 04 |  | 气压 (SPN 108) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26032 |  | 326033 | 04 |  | 环境空气温度 (SPN 171) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26033 |  | 326034 | 04 |  | 发动机排气歧管组 2 温度 1 (SPN 2433) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26034 |  | 326035 | 04 |  | 发动机排气歧管组 1 温度 1 (SPN 2434) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26035 |  | 326036 | 04 |  | 温度绕组 1 (ADEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26036 |  | 326037 | 04 |  | 温度绕组 2 (ADEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26037 |  | 326038 | 04 |  | 温度绕组 3 (ADEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26038 |  | 326039 | 04 |  | 辅助_模拟_信息 (ADEC) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26039 |  | 326040 | 04 |  | 辅助_模拟_信息 (ADEC) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26040 |  | 326041 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 压缩机出口温度 (ADEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26041 |  | 326042 | 04 |  | 发动机中冷器温度 (SPN 52) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26042 |  | 326043 | 04 |  | 发动机行程燃料 (SPN 182) | INT32u | ABCD | 0 | L |  |  | X
EIC 测量值 | 26044 |  | 326045 | 04 |  | 发动机燃料总用量 (SPN 250) | INT32u | ABCD | 0 | kL |  |  | X
EIC 测量值 | 26046 |  | 326047 | 04 |  | 行程燃料（气体）（SPN 1039） | INT32u | ABCD | 0 | kg |  |  | X
EIC 测量值 | 26048 |  | 326049 | 04 |  | 气体燃料总用量 (SPN 1040) | INT32u | ABCD | 1 | ton |  |  | X
EIC 测量值 | 26050 |  | 326051 | 04 |  | 行程平均燃油消耗率 (SPN 1029) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26051 |  | 326052 | 04 |  | 发动机额定功率 (SPN 166) | INT16u | AB | 0 | kWm |  |  | X
EIC 测量值 | 26052 |  | 326053 | 04 |  | 发动机功率 (ADEC) | INT16u | AB | 0 | kW |  |  | X
EIC 测量值 | 26053 |  | 326054 | 04 |  | 发动机进气歧管 1 绝对压力 (SPN 3563) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26054 |  | 326055 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器指示灯命令 (SPN 3697) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26055 |  | 326056 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器的主动再生因抑制开关 (SPN 3703) 而被抑制 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26056 |  | 326057 | 04 |  | 后处理柴油颗粒过滤器主动再生状态 (SPN 3700) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26057 |  | 326058 | 04 |  | 后处理柴油颗粒过滤器状态 (SPN 3701) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26058 |  | 326059 | 04 |  | 排气系统高温指示灯命令 (SPN 3698) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26059 |  | 326060 | 04 |  | 发动机空气过滤器 2 压差 (SPN 2809) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26060 |  | 326061 | 04 |  | 发动机燃油供给泵入口绝对压力 (SPN 1381) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26061 |  | 326062 | 04 |  | 发动机燃油滤清器（吸入侧）压差 (SPN 1382) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26062 |  | 326063 | 04 |  | 发动机燃油滤清器压差 (SPN 95) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26063 |  | 326064 | 04 |  | 速度需求源 (MDEC) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26064 |  | 326065 | 04 |  | 润滑油油压限制低 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26065 |  | 326066 | 04 |  | 润滑油油压限制特别低(MDEC) | INT16u | AB | 0 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26066 |  | 326067 | 04 |  | 燃油压力 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26067 |  | 326068 | 04 |  | 冷却液温度限制高 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26068 |  | 326069 | 04 |  | 冷却液温度限制特别高 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26069 |  | 326070 | 04 |  | 中冷器冷却液温度 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26070 |  | 326071 | 04 |  | 发动机 ECU 温度 (SPN 1136) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26071 |  | 326072 | 04 |  | 实际静态调节率 (MDEC) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26072 |  | 326073 | 04 |  | 实际喷射量 DBR % (MDEC) | INT16u | AB | 0 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量值 | 26073 |  | 326074 | 04 |  | 发动机凸轮轴速度 (MDEC) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26074 |  | 326075 | 04 |  | 润滑油温度限制高 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26075 |  | 326076 | 04 |  | 润滑油温度限制特别高 (MDEC) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26076 |  | 326077 | 04 |  | 反馈速度需求模拟量 (MDEC) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26077 |  | 326078 | 04 |  | 停机信号激活 (MDEC) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26078 |  | 326079 | 04 |  | 排气端口温度 01 (SPN 1137) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26079 |  | 326080 | 04 |  | 排气端口温度 02 (SPN 1138) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26080 |  | 326081 | 04 |  | 排气端口温度 03 (SPN 1139) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26081 |  | 326082 | 04 |  | 排气端口温度 04 (SPN 1140) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26082 |  | 326083 | 04 |  | 排气端口温度 05 (SPN 1141) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26083 |  | 326084 | 04 |  | 排气端口温度 06 (SPN 1142) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26084 |  | 326085 | 04 |  | 排气端口温度 07 (SPN 1143) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26085 |  | 326086 | 04 |  | 排气端口温度 08 (SPN 1144) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26086 |  | 326087 | 04 |  | 排气端口温度 09 (SPN 1145) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26087 |  | 326088 | 04 |  | 排气端口温度 10 (SPN 1146) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26088 |  | 326089 | 04 |  | 排气端口温度 11 (SPN 1147) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26089 |  | 326090 | 04 |  | 排气端口温度 12 (SPN 1148) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26090 |  | 326091 | 04 |  | 排气端口温度 13 (SPN 1149) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26091 |  | 326092 | 04 |  | 排气端口温度 14 (SPN 1150) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26092 |  | 326093 | 04 |  | 排气端口温度 15 (SPN 1151) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26093 |  | 326094 | 04 |  | 排气端口温度 16 (SPN 1152) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26094 |  | 326095 | 04 |  | 发动机过滤燃油输送压力 (SPN 5579) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26095 |  | 326096 | 04 |  | AL 发动机冷却液温度 2 (SPN 4076) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26096 |  | 326097 | 04 |  | AL 发动机冷却液温度 3 (SPN 6209) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26097 |  | 326098 | 04 |  | 发动机冷却液泵出口温度 (SPN 4193) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26098 |  | 326099 | 04 |  | 发动机辅助冷却液温度 (SPN 1212) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26099 |  | 326100 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 涡轮进气温度 (SPN 1180) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26100 |  | 326101 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 涡轮进气温度 (SPN 1181) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26101 |  | 326102 | 04 |  | 发动机辅助冷却液压力 (SPN 1203) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26102 |  | 326103 | 04 |  | 特定湿度 (SPN 4490) | INT16u | AB | 1 | g/kg |  |  | X
EIC 测量值 | 26103 |  | 326104 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 转速 (SPN 1169) | INT16u | AB | 0 | rpm |  |  | X
EIC 测量值 | 26104 |  | 326105 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 3 转速 (SPN 1170) | INT16u | AB | 0 | rpm |  |  | X
EIC 测量值 | 26105 |  | 326106 | 04 |  | 行程发动机运行时间 (SPN 1036) | INT32u | ABCD | 0 | h |  |  | X
EIC 测量值 | 26107 |  | 326108 | 04 |  | 行程怠速时间(SPN 1037) | INT32u | ABCD | 0 | h |  |  | X
EIC 测量值 | 26109 |  | 326110 | 04 |  | 发动机风扇 1 预计速度百分比 (SPN 975) | INT16u | AB | 1 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量值 | 26110 |  | 326111 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 转速 (SPN 103) | INT16u | AB | 0 | rpm |  |  | X
EIC 测量值 | 26111 |  | 326112 | 04 |  | 额定摩擦 - 扭矩百分比(SPN 514) | INT16u | AB | 0 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量值 | 26112 |  | 326113 | 04 |  | 发动机的预期运行速度 (SPN 515) | INT16u | AB | 0 | rpm |  |  | X
EIC 测量值 | 26113 |  | 326114 | 04 |  | 发动机进气歧管 2 温度 (SPN 1131) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26114 |  | 326115 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液罐容量 (SPN 1761) | INT16u | AB | 1 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量值 | 26115 |  | 326116 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液罐温度 1 (SPN 3031) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26116 |  | 326117 | 04 |  | 后处理 1 SCR 进气 NOx 1 (SPN 3216) | INT16u | AB | 0 | ppm |  |  | X
EIC 测量值 | 26117 |  | 326118 | 04 |  | 后处理 1 出气 NOx 1 (SPN 3226) | INT16u | AB | 0 | ppm |  |  | X
EIC 测量值 | 26118 |  | 326119 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液实际定量添加量 (SPN 4331) | INT16u | AB | 1 | g/h |  |  | X
EIC 测量值 | 26119 |  | 326120 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液定量添加器 1 绝对压力 (SPN 4334) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26120 |  | 326121 | 04 |  | 后处理 1 SCR 定量添加空气辅助阀 (SPN 4336) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26121 |  | 326122 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液定量添加请求量 (SPN 4348) | INT16u | AB | 0 | g/h |  |  | X
EIC 测量值 | 26122 |  | 326123 | 04 |  | 后处理 1 SCR 进气温度 (SPN 4360) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26123 |  | 326124 | 04 |  | 后处理 1 SCR 出气温度 (SPN 4363) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26124 |  | 326125 | 04 |  | 后处理 2 SCR 进气 NOx 1 (SPN 3255) | INT16u | AB | 0 | ppm |  |  | X
EIC 测量值 | 26125 |  | 326126 | 04 |  | 后处理 2 出气 NOx 1 (SPN 3265) | INT16u | AB | 0 | ppm |  |  | X
EIC 测量值 | 26126 |  | 326127 | 04 |  | 后处理 2 柴油机尾气处理液实际定量添加量 (SPN 4384) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26127 |  | 326128 | 04 |  | 后处理 2 柴油机尾气处理液定量添加器 1 绝对压力 (SPN 4387) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26128 |  | 326129 | 04 |  | 后处理 2 柴油机尾气处理液定量添加器 1 温度 (SPN 4390) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26129 |  | 326130 | 04 |  | 后处理 2 柴油机尾气处理液定量添加请求量 (SPN 4401) | INT16u | AB | 1 | g/h |  |  | X
EIC 测量值 | 26130 |  | 326131 | 04 |  | 后处理 2 SCR 进气温度 (SPN 4413) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26131 |  | 326132 | 04 |  | 后处理 2 SCR 出气温度 (SPN 4415) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26132 |  | 326133 | 04 |  | 机油过滤器出口压力 (SPN 3549) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26133 |  | 326134 | 04 |  | 发动机运行状态 (SPN 3543) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26134 |  | 326135 | 04 |  | 用于发动机控制的控制设备的源地址 (SPN 1483) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26135 |  | 326136 | 04 |  | 发动机额定转速 (SPN 189) | INT16u | AB | 0 | rpm |  |  | X
EIC 测量值 | 26136 |  | 326137 | 04 |  | 怠速时发动机转速，点 1 (SPN 188) | INT16u | AB | 0 | rpm |  |  | X
EIC 测量值 | 26137 |  | 326138 | 04 |  | 燃油消耗 g/KWh (MTU) | INT16u | AB | 0 | g/kWh |  |  | X
EIC 测量值 | 26138 |  | 326139 | 04 |  | 发动机起动过程状态 (MTU) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26139 |  | 326140 | 04 |  | 排气端口温度 17 (SPN 1153) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26140 |  | 326141 | 04 |  | 排气端口温度 18 (SPN 1154) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26141 |  | 326142 | 04 |  | 排气端口温度 19 (SPN 1155) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26142 |  | 326143 | 04 |  | 排气端口温度 20 (SPN 1156) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26143 |  | 326144 | 04 |  | 尿素液位（Scania 和 Isuzu） | INT16u | AB | 0 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量值 | 26144 |  | 326145 | 04 |  | 后处理 SCR 操作员诱导严重性 (SPN 5246) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26145 |  | 326146 | 04 |  | 后处理柴油机尾气处理液罐液位低指示器 (SPN 5245) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26146 |  | 326147 | 04 |  | 后处理 1 柴油颗粒过滤器出口温度 (SPN 3246) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26147 |  | 326148 | 04 |  | 后处理 1 柴油颗粒过滤器距离下次主动再生的时间 (SPN 5978) | INT32u | ABCD | 1 | h |  |  | X
EIC 测量值 | 26149 |  | 326150 | 04 |  | 发动机增压空气冷却器 1 出口温度 (SPN 2630) | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26150 |  | 326151 | 04 |  | 后处理 1 柴油颗粒过滤器烟尘负荷百分比 (SPN 3719) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26151 |  | 326152 | 04 |  | 净化已激活 (Scania) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26152 |  | 326153 | 04 |  | 限灯状态 (MTU) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26153 |  | 326154 | 04 |  | 电池充电器 1 输出电压 (SPN 4992) | INT16u | AB | 0 | V |  |  | X
EIC 测量值 | 26154 |  | 326155 | 04 |  | 电池充电器 1 输出电流 (SPN 4993) | INT16u | AB | 0 | A |  |  | X
EIC 测量值 | 26155 |  | 326156 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液平均消耗量 (SPN 3829) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26156 |  | 326157 | 04 |  | 距离扭矩下降的剩余时间 (Volvo) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26157 |  | 326158 | 04 |  | 距离扭矩严重下降的剩余时间 (Volvo) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26158 |  | 326159 | 04 |  | SCR 诱导严重性 (Volvo) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26159 |  | 326160 | 04 |  | SCR 诱导原因 (Volvo) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26160 |  | 326161 | 04 |  | 发动机降额请求 (SPN 3644) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26161 |  | 326162 | 04 |  | 发动机需求-扭矩百分比 (SPN 2432) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26162 |  | 326163 | 04 |  | 后处理 1 氧气进气百分比 1 (SPN 3217) | INT16u | AB | 0 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量值 | 26163 |  | 326164 | 04 |  | 后处理 1 氧气出气百分比 1 (SPN 3227) | INT16u | AB | 0 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量值 | 26164 |  | 326165 | 04 |  | 发动机节流阀执行器 1 控制命令 (SPN 3464) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26165 |  | 326166 | 04 |  | 长期燃油调整 - 组 1 (SPN 4237) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26166 |  | 326167 | 04 |  | 短期燃油调整 - 组 1 (SPN 4236) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26167 |  | 326168 | 04 |  | 发动机排气排 1 O2 传感器闭环操作 (SPN 4240) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26168 |  | 326169 | 04 |  | 发动机预期点火正时 1 (SPN 1433) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26169 |  | 326170 | 04 |  | 发动机实际点火正时 (SPN 1436) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26170 |  | 326171 | 04 |  | EDC4 CAN 状态 (EMR) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26171 |  | 326172 | 04 |  | 发动机起动模式 (SPN 1675) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26172 |  | 326173 | 04 |  | 实际最大可用发动机扭矩百分比 (SPN 3357) | INT16u | AB | 0 | 百分比 |  |  | X
EIC 测量值 | 26173 |  | 326174 | 04 |  | 发动机冷却液已预热状态 (SPN 3553) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26174 |  | 326175 | 04 |  | 发动机安全和保护越控状态 (MTU) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26175 |  | 326176 | 04 |  | 发动机气缸切断（MTU） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26176 |  | 326177 | 04 |  | 发动机运行状态 (MTU) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26177 |  | 326178 | 04 |  | 外部停机状态 (MTU) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26178 |  | 326179 | 04 |  | 请求的绝对扭矩 (MTU) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26179 |  | 326180 | 04 |  | 当前速度需求源 (MTU) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26180 |  | 326181 | 04 |  | 发动机所需的运行速度 (MTU) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26181 |  | 326182 | 04 |  | 速度需求 CAN 反馈 (MTU) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26182 |  | 326183 | 04 |  | 速度需求模拟量输入反馈 (MTU) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26183 |  | 326184 | 04 |  | 速度需求故障模式 (MTU) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26184 |  | 326185 | 04 |  | 发动机停机越控开关 (SPN 1237) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26185 |  | 326186 | 04 |  | 发动机请求的转速 (SPN 898) | INT16u | AB | 0 | rpm |  |  | X
EIC 测量值 | 26186 |  | 326187 | 04 |  | 退出模式激活标志 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26187 |  | 326188 | 04 |  | 诱导定时器 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26188 |  | 326189 | 04 |  | 诱导级别 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26189 |  | 326190 | 04 |  | Urea 罐液位 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26190 |  | 326191 | 04 |  | Urea 罐液位指示器 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26191 |  | 326192 | 04 |  | 液位指示器（琥珀色）操作 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26192 |  | 326193 | 04 |  | DPF 琥珀灯模式 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26193 |  | 326194 | 04 |  | EXH.SYSTEM 灯 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26194 |  | 326195 | 04 |  | DPF 绿灯模式 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26195 |  | 326196 | 04 |  | 未供电指示灯 (Isuzu) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26196 |  | 326197 | 04 |  | 发动机进气歧管 3 温度 (SPN 1132) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26197 |  | 326198 | 04 |  | 发动机进气歧管 4 温度 (SPN 1133) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26198 |  | 326199 | 04 |  | 发动机机油滤清器入口压力 (SPN 1208) | INT16u | AB | 0 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26199 |  | 326200 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 增压压力 (SPN 1128) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26200 |  | 326201 | 04 |  | 发动机燃油 1 喷射器油量轨 1 压力 (SPN 157) | INT16u | AB | 0 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26201 |  | 326202 | 04 |  | 电池电压/功率输入 1 (SPN 168) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26210 |  | 326211 | 04 |  | 后处理 1 排气温度 1 (SPN 3241) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26211 |  | 326212 | 04 |  | 湿度降额百分比 (Perkins/CAT) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26212 |  | 326213 | 04 |  | 发动机紧急（立即）停机指示 (SPN 3607) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26213 |  | 326214 | 04 |  | EIO 激活次数 (Volvo EMS2.4) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26214 |  | 326215 | 04 |  | EIO 累积时间 (Volvo EMS2.4) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26215 |  | 326216 | 04 |  | EIO 操作剩余时间 (Volvo EMS2.4) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26216 |  | 326217 | 04 |  | 剩余保养小时数 (Hatz) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26217 |  | 326218 | 04 |  | 基于车轮的车速 (SPN 84) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26218 |  | 326219 | 04 |  | 后处理 1 排气质量流量 (SPN 3236) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26219 |  | 326220 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器压差 (SPN 3251) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26220 |  | 326221 | 04 |  | 后处理 1 柴油氧化催化剂进气温度 (SPN 4765) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26221 |  | 326222 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器入口温度 (SPN 3242) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26224 |  | 326225 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器主动再生受抑制（由于脱离空挡）(SPN 3708) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26225 |  | 326226 | 04 |  | 由于驻车制动未设置，柴油颗粒过滤器主动再生受抑制 (SPN 3710) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26226 |  | 326227 | 04 |  | 距离扭矩降额级别 1 的操作员诱导时间 (SPN 7426) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26227 |  | 326228 | 04 |  | 距离扭矩降额级别 2 的操作员诱导时间 (SPN 7428) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26228 |  | 326229 | 04 |  | 交流发电机 1 状态 (SPN 3353) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26229 |  | 326230 | 04 |  | 发动机机油粘度（原始值，0.015625 mPa/s/位） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26230 |  | 326231 | 04 |  | 发动机机油密度 (SPN 5056) | INT16u | AB | 4 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26231 |  | 326232 | 04 |  | 发动机机油相对介电系数 (SPN 5468) | INT16u | AB | 3 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26232 |  | 326233 | 04 |  | 发动机油温 3 (SPN 175) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26233 |  | 326234 | 04 |  | FMS 机油传感器诊断 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26234 |  | 326235 | 04 |  | 发动机燃油粘度（原始值，0.015625 mPa/s/位） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26235 |  | 326236 | 04 |  | 发动机燃油密度 (SPN 5538) | INT16u | AB | 4 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26236 |  | 326237 | 04 |  | 发动机燃油相对介电系数 (SPN 5539) | INT16u | AB | 3 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26237 |  | 326238 | 04 |  | 发动机燃油 1 温度 1 (SPN 5540) | INT16u | AB | 1 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26238 |  | 326239 | 04 |  | FMS 燃油传感器诊断 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26239 |  | 326240 | 04 |  | FMS 第 1 阶段燃油压差高级分辨率（原始值，0.01kPa/位） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26240 |  | 326241 | 04 |  | FMS 第 2 阶段燃油压差高级分辨率（原始值，0.01kPa/位） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26241 |  | 326242 | 04 |  | FMS 润滑油压差扩展范围高级分辨率（原始值，0.02kPa/位） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26242 |  | 326243 | 04 |  | FMS 空气滤清器 5 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26243 |  | 326244 | 04 |  | FMS 空气滤清器 6 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26244 |  | 326245 | 04 |  | FMS 空气滤清器 1 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26245 |  | 326246 | 04 |  | FMS 冷却液过滤器压差 | INT16u | AB | 2 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26246 |  | 326247 | 04 |  | FMS 燃油过滤器压差 | INT16u | AB | 2 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26247 |  | 326248 | 04 |  | FMS 机油过滤器差压 | INT16u | AB | 2 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26248 |  | 326249 | 04 |  | FMS 燃油与水分离器 | INT16u | AB | 2 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26249 |  | 326250 | 04 |  | FMS 空气滤清器 2 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26250 |  | 326251 | 04 |  | FMS 空气滤清器 3 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26251 |  | 326252 | 04 |  | FMS 空气滤清器 4 压差（原始值，0.05kPa/位） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26252 |  | 326253 | 04 |  | 发动机节气门 1 位置 1 (SPN 51) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26253 |  | 326254 | 04 |  | 发动机燃油阀 1 入口绝对压力 (SPN 1390) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26254 |  | 326255 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 增压压力 (SPN 1127) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26255 |  | 326256 | 04 |  | 发动机气缸 1 点火正时 (SPN 1413) | INT16 | AB | 0 | 度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26256 |  | 326257 | 04 |  | 发动机进气质量流量 (SPN 132) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26257 |  | 326258 | 04 |  | 发动机 Lambda (Yuchai) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26258 |  | 326259 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器烟尘负荷百分比 (SPN 3720) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26259 |  | 326260 | 04 |  | DPF 再生状态 (Scania) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26260 |  | 326261 | 04 |  | DPF 再生倒计时定时器 (Scania) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26261 |  | 326262 | 04 |  | DEF 液位 (FPT) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26262 |  | 326263 | 04 |  | DEF 质量 (FPT) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26263 |  | 326264 | 04 |  | DEF 技术故障 (FPT) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26264 |  | 326265 | 04 |  | 冷启动加热器状态 (FPT) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26265 |  | 326266 | 04 |  | 燃油过滤器加热器状态 (FPT) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26266 |  | 326267 | 04 |  | 低怠速增加请求 (FPT) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26267 |  | 326268 | 04 |  | 尿素液位诱导状态 (Scania) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26268 |  | 326269 | 04 |  | 排放 OBD 诱导状态 (Scania) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26269 |  | 326270 | 04 |  | 排放 OBD 诱导故障原因 (Scania) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26270 |  | 326271 | 04 |  | 发动机柴油颗粒过滤器再生状态 (JDEC STAGE V) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26271 |  | 326272 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液浓度 (SPN 3516) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26272 |  | 326273 | 04 |  | 发动机请求的燃油阀 1 位置 (SPN 1765) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26273 |  | 326274 | 04 |  | 发动机机油预供油状态 (SPN 3551) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26274 |  | 326275 | 04 |  | 燃油泵预供油装置状态 (SPN 4083) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26275 |  | 326276 | 04 |  | 传感器电源电压 1 (SPN 3509) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26276 |  | 326277 | 04 |  | 传感器电源电压 2 (SPN 3510) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26277 |  | 326278 | 04 |  | 油门踏板位置 2 (SPN 29) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26278 |  | 326279 | 04 |  | 由于系统被临时锁定，柴油颗粒过滤器主动再生受抑制 (SPN 3714) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26279 |  | 326280 | 04 |  | 由于系统被永久锁定，柴油颗粒过滤器主动再生受抑制 (SPN 3715) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26280 |  | 326281 | 04 |  | 后处理环境空气温度 (SPN 7441) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26281 |  | 326282 | 04 |  | 后处理热管理状态 (SPN 7332) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26282 |  | 326283 | 04 |  | 后处理发动机转速增加请求 (SPN 7502) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26283 |  | 326284 | 04 |  | 后处理发动机负载请求 (SPN 7503) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26284 |  | 326285 | 04 |  | 反馈发动机加油状态 (SPN 5794) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26285 |  | 326286 | 04 |  | 允许禁止发动机加油 (SPN 5795) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26286 |  | 326287 | 04 |  | 漏气流 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26287 |  | 326288 | 04 |  | 燃油轨压 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26288 |  | 326289 | 04 |  | 正时轨压 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26289 |  | 326290 | 04 |  | 后冷却器进水口温度 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26290 |  | 326291 | 04 |  | 左侧燃油等级位置 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26291 |  | 326292 | 04 |  | 右侧燃油等级位置 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26292 |  | 326293 | 04 |  | 左侧进气歧管压力 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26293 |  | 326294 | 04 |  | 右侧进气歧管压力 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26294 |  | 326295 | 04 |  | 左侧进气歧管温度 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26295 |  | 326296 | 04 |  | 右侧进气歧管温度 (Cummins H6) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26296 | 7 | 326297 | 04 |  | DPF 灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26296 | 6 | 326297 | 04 |  | DPF 灯点亮（常亮） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26296 | 5 | 326297 | 04 |  | DPF 灯点亮（闪烁） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26296 | 4 | 326297 | 04 |  | DPF 主动再生未激活 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26296 | 3 | 326297 | 04 |  | DPF 主动再生已激活 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26296 | 2 | 326297 | 04 |  | 需要 DPF 主动再生 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26296 | 1 | 326297 | 04 |  | 不需要 DPF 再生 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26296 | 0 | 326297 | 04 |  | 需要 DPF 最低级别再生 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26296 | 15 | 326297 | 04 |  | DPF 灯熄灭有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26296 | 14 | 326297 | 04 |  | DPF 灯常亮有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26296 | 13 | 326297 | 04 |  | DPF 灯闪烁有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26296 | 12 | 326297 | 04 |  | DPF 主动再生未激活有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26296 | 11 | 326297 | 04 |  | DPF 主动再生已激活有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26296 | 10 | 326297 | 04 |  | 需要 DPF 主动再生有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26296 | 9 | 326297 | 04 |  | 不需要 DPF 再生有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26296 | 8 | 326297 | 04 |  | 需要 DPF 最低级别再生有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26297 | 7 | 326298 | 04 |  | 需要 DPF 中等级别再生 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26297 | 6 | 326298 | 04 |  | 需要 DPF 最高级别再生 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26297 | 5 | 326298 | 04 |  | DPF 再生未被抑制 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26297 | 4 | 326298 | 04 |  | DPF 再生被抑制 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26297 | 3 | 326298 | 04 |  | 排气系统高温指示灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26297 | 2 | 326298 | 04 |  | 排气系统高温指示灯亮起 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26297 | 1 | 326298 | 04 |  | MTU 限灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26297 | 0 | 326298 | 04 |  | MTU 限灯点亮（常亮） | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26297 | 15 | 326298 | 04 |  | 需要 DPF 中等级别再生有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26297 | 14 | 326298 | 04 |  | 需要 DPF 最高级别再生有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26297 | 13 | 326298 | 04 |  | DPF 再生未被抑制有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26297 | 12 | 326298 | 04 |  | DPF 再生被抑制有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26297 | 11 | 326298 | 04 |  | 排气系统高温关闭有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26297 | 10 | 326298 | 04 |  | 排气系统高温开启有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26297 | 9 | 326298 | 04 |  | MTU 限灯熄灭有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26297 | 8 | 326298 | 04 |  | MTU 限灯常亮有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26298 | 7 | 326299 | 04 |  | MTU 限灯点亮（1Hz 闪烁） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26298 | 6 | 326299 | 04 |  | DEF 低液位指示灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26298 | 5 | 326299 | 04 |  | DEF 低液位指示灯点亮（常亮） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26298 | 4 | 326299 | 04 |  | DEF 低液位指示灯点亮（闪烁） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26298 | 3 | 326299 | 04 |  | 运行后状态 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26298 | 2 | 326299 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导未激活 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26298 | 1 | 326299 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导警告 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26298 | 0 | 326299 | 04 |  | 空 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26298 | 15 | 326299 | 04 |  | MTU 限灯以 1Hz 闪烁有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26298 | 14 | 326299 | 04 |  | DEF 低液位指示灯熄灭有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26298 | 13 | 326299 | 04 |  | DEF 低液位指示灯常亮有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26298 | 12 | 326299 | 04 |  | DEF 低液位指示灯闪烁有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26298 | 11 | 326299 | 04 |  | 运行后状态有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26298 | 10 | 326299 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导未激活有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26298 | 9 | 326299 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导警告有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26298 | 8 | 326299 | 04 |  | 为空有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26299 | 7 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta Scr 降额已激活 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26299 | 6 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 严重降额预警告 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26299 | 5 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 严重降额 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26299 | 4 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 温度越控降额 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26299 | 3 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导原因正常 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26299 | 2 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 试剂罐低液位 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26299 | 1 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 试剂质量不良 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26299 | 0 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 未定量添加试剂 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26299 | 15 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta Scr 降额已激活有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26299 | 14 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 严重降额预警告有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26299 | 13 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 严重降额有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26299 | 12 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 温度越控降额有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26299 | 11 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta Scr 诱导原因正常有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26299 | 10 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 试剂罐低液位有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26299 | 9 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 试剂质量不良有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26299 | 8 | 326300 | 04 |  | Volvo Penta 未定量添加试剂有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26300 | 7 | 326301 | 04 |  | MTU TIER4 灯点亮（2Hz 闪烁） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26300 | 6 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26300 | 5 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯点亮（常亮） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26300 | 4 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯点亮（1Hz 闪烁） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26300 | 3 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯点亮（2Hz 闪烁） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26300 | 2 | 326301 | 04 |  | 黄色报警灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26300 | 1 | 326301 | 04 |  | 黄色报警灯点亮 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26300 | 0 | 326301 | 04 |  | 红色报警灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26300 | 15 | 326301 | 04 |  | MTU TIER4 灯点亮以 2Hz 闪烁有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26300 | 14 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯熄灭有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26300 | 13 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯常亮有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26300 | 12 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯以 1Hz 闪烁有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26300 | 11 | 326301 | 04 |  | MTU 蜂鸣器灯以 2Hz 闪烁有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26300 | 10 | 326301 | 04 |  | 黄色报警灯熄灭有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26300 | 9 | 326301 | 04 |  | 黄色报警灯点亮有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26300 | 8 | 326301 | 04 |  | 红色报警灯熄灭有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26301 | 7 | 326302 | 04 |  | 红色报警灯点亮 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26301 | 6 | 326302 | 04 |  | 发动机燃油泄漏 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26301 | 5 | 326302 | 04 |  | 发动机等待启动 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26301 | 4 | 326302 | 04 |  | 发动机保护系统关闭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26301 | 3 | 326302 | 04 |  | 发动机保护系统临近关闭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26301 | 2 | 326302 | 04 |  | 发动机报警确认 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26301 | 1 | 326302 | 04 |  | 发动机空气截止阀命令状态 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26301 | 0 | 326302 | 04 |  | 发动机超速测试 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26301 | 15 | 326302 | 04 |  | 红色报警灯点亮有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26301 | 14 | 326302 | 04 |  | 发动机燃油泄漏有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26301 | 13 | 326302 | 04 |  | 发动机等待启动有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26301 | 12 | 326302 | 04 |  | 发动机保护系统关闭有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26301 | 11 | 326302 | 04 |  | 发动机保护系统临近关闭有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26301 | 10 | 326302 | 04 |  | 发动机报警确认有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26301 | 9 | 326302 | 04 |  | 发动机空气截止阀命令状态有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26301 | 8 | 326302 | 04 |  | 发动机超速测试有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26302 | 7 | 326303 | 04 |  | 发动机截止阀状态 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26302 | 6 | 326303 | 04 |  | 手动清除 ECU | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26302 | 5 | 326303 | 04 |  | 手动清除 EIDSS | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26302 | 4 | 326303 | 04 |  | 强制清除 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26302 | 15 | 326303 | 04 |  | 发动机关闭状态有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26302 | 14 | 326303 | 04 |  | 手动清除 ECU | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26302 | 13 | 326303 | 04 |  | 手动清除 EIDSS 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26302 | 12 | 326303 | 04 |  | 强制清除有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26303 | 1 | 326304 | 04 |  | DPF 灯 - 快速闪烁 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26303 | 0 | 326304 | 04 |  | DEF 低液位 - 快速闪烁 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26303 | 9 | 326304 | 04 |  | DPF 灯 - 快速闪烁有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26303 | 8 | 326304 | 04 |  | DEF 低液位 - 快速闪烁有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26304 | 7 | 326305 | 04 |  | 红色灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26304 | 6 | 326305 | 04 |  | 红色灯常亮 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26304 | 5 | 326305 | 04 |  | 红色灯闪烁 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26304 | 4 | 326305 | 04 |  | 红色灯快速闪烁 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26304 | 3 | 326305 | 04 |  | 黄色灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26304 | 2 | 326305 | 04 |  | 黄色灯常亮 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26304 | 1 | 326305 | 04 |  | 黄色灯闪烁 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26304 | 0 | 326305 | 04 |  | 黄色灯快速闪烁 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26304 | 15 | 326305 | 04 |  | 红色灯熄灭有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26304 | 14 | 326305 | 04 |  | 红色灯常亮有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26304 | 13 | 326305 | 04 |  | 红色灯闪烁有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26304 | 12 | 326305 | 04 |  | 红色灯快速闪烁有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26304 | 11 | 326305 | 04 |  | 黄色灯熄灭有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26304 | 10 | 326305 | 04 |  | 黄色灯常亮有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26304 | 9 | 326305 | 04 |  | 黄色灯闪烁有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26304 | 8 | 326305 | 04 |  | 黄色灯快速闪烁有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26305 | 7 | 326306 | 04 |  | MIL 灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26305 | 6 | 326306 | 04 |  | MIL 灯常亮 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26305 | 5 | 326306 | 04 |  | MIL 灯闪烁 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26305 | 4 | 326306 | 04 |  | MIL 灯快速闪烁 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26305 | 3 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26305 | 2 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯常亮 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26305 | 1 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯闪烁 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26305 | 0 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯快速闪烁 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26305 | 15 | 326306 | 04 |  | MIL 灯熄灭有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26305 | 14 | 326306 | 04 |  | MIL 灯常亮有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26305 | 13 | 326306 | 04 |  | MIL 灯闪烁有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26305 | 12 | 326306 | 04 |  | MIL 灯快速闪烁有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26305 | 11 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯熄灭有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26305 | 10 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯常亮有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26305 | 9 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯闪烁有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26305 | 8 | 326306 | 04 |  | 发动机排放系统故障灯快速闪烁有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26306 | 7 | 326307 | 04 |  | DPF 再生未被抑制 驻车制动未设置 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26306 | 6 | 326307 | 04 |  | DPF 再生被抑制 驻车制动未设置 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26306 | 5 | 326307 | 04 |  | DPF 再生未被抑制 脱离空挡 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26306 | 4 | 326307 | 04 |  | DPF 再生被抑制 脱离空挡 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26306 | 15 | 326307 | 04 |  | DPF 再生未被抑制 驻车制动未设置有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26306 | 14 | 326307 | 04 |  | DPF 再生被抑制 驻车制动未设置有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26306 | 13 | 326307 | 04 |  | DPF 再生未被抑制 脱离空挡有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26306 | 12 | 326307 | 04 |  | DPF 再生被抑制 脱离空挡有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26307 | 1 | 326308 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 1 (FMS) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26307 | 0 | 326308 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 2 (FMS) | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26307 | 9 | 326308 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 1 (FMS) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26307 | 8 | 326308 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 2 (FMS) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26308 | 7 | 326309 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 3 (FMS) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26308 | 6 | 326309 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 4 (FMS) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26308 | 5 | 326309 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 5 (FMS) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26308 | 4 | 326309 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 6 (FMS) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26308 | 3 | 326309 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 7 (FMS) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26308 | 2 | 326309 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 8 (FMS) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26308 | 1 | 326309 | 04 |  | FMS 健康状况 2 通道 9 (FMS) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26308 | 0 | 326309 | 04 |  | FMS 健康状况 2 通道 10 (FMS) | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26308 | 15 | 326309 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 3 (FMS) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26308 | 14 | 326309 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 4 (FMS) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26308 | 13 | 326309 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 5 (FMS) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26308 | 12 | 326309 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 6 (FMS) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26308 | 11 | 326309 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 7 (FMS) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26308 | 10 | 326309 | 04 |  | FMS 健康状况 1 通道 8 (FMS) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26308 | 9 | 326309 | 04 |  | FMS 健康状况 2 通道 9 (FMS) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26308 | 8 | 326309 | 04 |  | FMS 健康状况 2 通道 10 (FMS) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26309 | 7 | 326310 | 04 |  | FMS 健康状况 2 VDC 输出状态 (FMS) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26309 | 6 | 326310 | 04 |  | 废气过热条件 (FPT) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26309 | 5 | 326310 | 04 |  | 发动机超速警告 (FPT) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26309 | 4 | 326310 | 04 |  | Urea 解冻模式激活 (FPT) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26309 | 3 | 326310 | 04 |  | SCR 喷油器过热保护 (FPT) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26309 | 2 | 326310 | 04 |  | 涡轮增压器保护 (FPT) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26309 | 1 | 326310 | 04 |  | 发动机保护 (FPT) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26309 | 0 | 326310 | 04 |  | 燃油中的水检测 (FPT) | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26309 | 15 | 326310 | 04 |  | FMS 健康状况 2 VDC 输出状态 (FMS) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26309 | 14 | 326310 | 04 |  | 废气过热条件 (FPT) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26309 | 13 | 326310 | 04 |  | 发动机超速警告 (FPT) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26309 | 12 | 326310 | 04 |  | Urea 解冻模式已激活 (FPT) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26309 | 11 | 326310 | 04 |  | SCR 喷油器过热保护 (FPT) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26309 | 10 | 326310 | 04 |  | 涡轮增压器保护 (FPT) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26309 | 9 | 326310 | 04 |  | 发动机保护 (FPT) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26309 | 8 | 326310 | 04 |  | 燃油中的水检测 (FPT) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26310 | 7 | 326311 | 04 |  | 油中燃油检测 (FPT) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26310 | 6 | 326311 | 04 |  | 催化剂效率低 (FPT) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26310 | 5 | 326311 | 04 |  | Urea 质量不佳 (FPT) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26310 | 4 | 326311 | 04 |  | Nh3 逸出检测 (FPT) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26310 | 3 | 326311 | 04 |  | 发动机机油过热 (FPT) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26310 | 2 | 326311 | 04 |  | 烟雾限制 (FPT) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26310 | 1 | 326311 | 04 |  | DPF 堵塞 (FPT) | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26310 | 15 | 326311 | 04 |  | 检测到机油中有燃油 (FPT) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26310 | 14 | 326311 | 04 |  | 催化剂效率低 (FPT) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26310 | 13 | 326311 | 04 |  | Urea 质量不佳 (FPT) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26310 | 12 | 326311 | 04 |  | Nh3 逸出检测 (FPT) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26310 | 11 | 326311 | 04 |  | 发动机机油过热 (FPT) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26310 | 10 | 326311 | 04 |  | 烟雾限制 (FPT) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26310 | 9 | 326311 | 04 |  | DPF 堵塞 (FPT) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26311 |  | 326312 | 04 |  | 行程平均燃油消耗率 (SPN 1029) 原始值 | INT32u | ABCD | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26313 |  | 326314 | 04 |  | 发动机行程燃料 (SPN 182) 原始值 | INT32u | ABCD | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26315 |  | 326316 | 04 |  | 发动机燃料总用量 (SPN 250) 原始 | INT32u | ABCD | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26317 |  | 326318 | 04 |  | 发动机受控停机请求 (SPN 5795) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26318 |  | 326319 | 04 |  | 发动机机油已预热状态 (SPN 3552) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26319 |  | 326320 | 04 |  | 发动机通风状态 (SPN 3554) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26346 |  | 326347 | 04 |  | HC 蒸发状态 (Scania EMS2 S8) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26347 |  | 326348 | 04 |  | HC 蒸发所需的操作 (Scania EMS2 S8) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26348 |  | 326349 | 04 |  | HC 蒸发进度倒计时定时器 (Scania EMS2 S8) | INT16u | AB | 0 | 分钟 |  |  | X
EIC 测量值 | 26349 |  | 326350 | 04 |  | HC 蒸发操作启动倒计时定时器 (Scania EMS2 S8) | INT16u | AB | 0 | 分钟 |  |  | X
EIC 测量值 | 26350 |  | 326351 | 04 |  | 硫再生请求 (Scania EMS2 S8) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26351 |  | 326352 | 04 |  | deSOx 加热请求 (Scania EMS2 S8) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26352 |  | 326353 | 04 |  | 绝缘电阻（KWG ISO5 绝缘监测仪） | INT32u | ABCD | 0 | 欧姆 |  |  | X
EIC 测量值 | 26354 | 7 | 326355 | 04 |  | 不需要蒸发 (Scania S8) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26354 | 6 | 326355 | 04 |  | 需要蒸发 - 不太紧急 (Scania S8) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26354 | 5 | 326355 | 04 |  | 需要蒸发 - 紧急 (Scania S8) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26354 | 4 | 326355 | 04 |  | 蒸发正在进行 (Scania S8) | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26354 | 3 | 326355 | 04 |  | 绝缘故障（KWG ISO5 绝缘监测仪） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26354 | 2 | 326355 | 04 |  | 绝缘警告（KWG ISO5 绝缘监测仪） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26354 | 1 | 326355 | 04 |  | 绝缘超时（KWG ISO5 绝缘监测仪） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26354 | 0 | 326355 | 04 |  | 涡轮热保护（FPT） | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26354 | 15 | 326355 | 04 |  | 无需蒸发（Scania S8）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26354 | 14 | 326355 | 04 |  | 蒸发需求不太紧急（Scania S8）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26354 | 13 | 326355 | 04 |  | 蒸发需求紧急（Scania S8）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26354 | 12 | 326355 | 04 |  | 蒸发进行中（Scania S8）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26354 | 11 | 326355 | 04 |  | 绝缘故障（KWG ISO5 绝缘监测仪）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26354 | 10 | 326355 | 04 |  | 绝缘警告（KWG ISO5 绝缘监测仪）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26354 | 9 | 326355 | 04 |  | 绝缘超时（KWG ISO5 绝缘监测仪）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26354 | 8 | 326355 | 04 |  | 涡轮热保护 (FPT) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26355 | 7 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰分灯状态 > 100% | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26355 | 6 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰分灯状态 100%-105% | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26355 | 5 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰分灯状态 106%-110% | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26355 | 4 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰分灯状态 111%-120% | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26355 | 3 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰分灯状态 ＜ 121% | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26355 | 2 | 326356 | 04 |  | DPF 热管理处于激活状态（SPN 5399） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26355 | 1 | 326356 | 04 |  | SCR 热管理处于激活状态（SPN 5400） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26355 | 0 | 326356 | 04 |  | SCR 系统清洁状态（SPN 6916） | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26355 | 15 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰分灯状态 >100% 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26355 | 14 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰分灯状态 100%-105% 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26355 | 13 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰分灯状态 106%-110% 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26355 | 12 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰分灯状态 111%-120% 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26355 | 11 | 326356 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰分灯状态 ＜ 121% 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26355 | 10 | 326356 | 04 |  | DPF 热管理已激活（SPN 5399）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26355 | 9 | 326356 | 04 |  | SCR 热管理已激活（SPN 5400）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26355 | 8 | 326356 | 04 |  | SCR 系统清洁状态（SPN 6916）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26356 |  | 326357 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰分灯状态 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26357 | 7 | 326358 | 04 |  | SCR 系统清洁被禁止状态（SPN 6917） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26357 | 6 | 326358 | 04 |  | 由于禁止开关，SCR 系统清洁被禁止（SPN 6918） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26357 | 5 | 326358 | 04 |  | 由于排气温度低，SCR 系统清洁被禁止（SPN 6926） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26357 | 4 | 326358 | 04 |  | 由于系统故障被激活，SCR 系统清洁被禁止（SPN 6927） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26357 | 3 | 326358 | 04 |  | 由于发动机未预热，SCR 系统清洁被禁止（SPN 6931） | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26357 | 2 | 326358 | 04 |  | Yanmar 第 5 阶段加速器联锁开关反馈 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26357 | 1 | 326358 | 04 |  | Yanmar 第 5 阶段 DPF 再生确认灯 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26357 | 0 | 326358 | 04 |  | DEF 低液位 - 慢速闪烁 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26357 | 15 | 326358 | 04 |  | SCR 系统清洁被禁止状态（SPN 6917）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26357 | 14 | 326358 | 04 |  | 由于禁止开关，SCR 系统清洁被禁止（SPN 6918）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26357 | 13 | 326358 | 04 |  | 由于排气温度低，SCR 系统清洁被禁止（SPN 6926）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26357 | 12 | 326358 | 04 |  | 由于系统故障被激活，SCR 系统清洁被禁止（SPN 6927）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26357 | 11 | 326358 | 04 |  | 由于发动机未预热，SCR 系统清洁被禁止（SPN 6931）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26357 | 10 | 326358 | 04 |  | Yanmar 第 5 阶段加速器联锁开关反馈有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26357 | 9 | 326358 | 04 |  | Yanmar 第 5 阶段 DPF 再生确认灯有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26357 | 8 | 326358 | 04 |  | DEF 低液位 - 慢速闪烁有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 测量值 | 26358 |  | 326359 | 04 |  | SCR 系统清洁指示灯命令（SPN 6915） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26359 |  | 326360 | 04 |  | SCR 系统强制清洁状态（SPN 6934） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26360 |  | 326361 | 04 |  | JiChai JC15T JG 燃油阀自调整 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26361 |  | 326362 | 04 |  | JiChai JC15T JG 燃油阀闭环调节 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26362 |  | 326363 | 04 |  | JiChai JC15T JG 空燃比 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26363 |  | 326364 | 04 |  | JiChai JC15T JG 天然气温度 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26364 |  | 326365 | 04 |  | JiChai JC15T JG 天然气压力 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26365 |  | 326366 | 04 |  | JiChai JC15T JG 每秒供气量 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26366 |  | 326367 | 04 |  | JiChai JC15T JG PHI | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26367 |  | 326368 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段排放 OBD 诱导灯状态 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26368 |  | 326369 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段排放 OBD 灯故障原因 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26369 |  | 326370 | 04 |  | 发动机燃油阀 1 压差 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26370 |  | 326371 | 04 |  | 发动机燃油流量 1 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26371 |  | 326372 | 04 |  | Weichai 发动机油压 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26372 |  | 326373 | 04 |  | Weichai 发动机油压 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26373 |  | 326374 | 04 |  | Weichai 节气门前压力 1 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26374 |  | 326375 | 04 |  | Weichai 节气门 1 位置 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26375 |  | 326376 | 04 |  | Weichai 节气门 2 位置 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26376 |  | 326377 | 04 |  | Weichai 旁通阀 1 位置 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26377 |  | 326378 | 04 |  | Weichai Altronic RPM | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26378 |  | 326379 | 04 |  | Weichai Altronic 电源电压 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26379 |  | 326380 | 04 |  | Weichai 相对湿度 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26380 |  | 326381 | 04 |  | Weichai 湿度传感器空气温度 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26381 |  | 326382 | 04 |  | Weichai 空气过滤器 DP | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26382 |  | 326383 | 04 |  | Weichai CH4 浓度 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26383 |  | 326384 | 04 |  | Weichai H2S 浓度 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26384 |  | 326385 | 04 |  | Weichai 闭环校正 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26385 |  | 326386 | 04 |  | Weichai 发动机排气 O2 传感器加油修正 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26386 |  | 326387 | 04 |  | 风扇速度 (SPN 1639) | INT16u | AB | 0 | rpm |  |  | X
EIC 测量值 | 26387 |  | 326388 | 04 |  | 由于系统故障被激活，DPF 主动再生被禁止（SPN 3712） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26388 |  | 326389 | 04 |  | FPT HC 水平 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26389 |  | 326390 | 04 |  | FPT EGR/DPF 操作员诱导 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26390 |  | 326391 | 04 |  | Deutz EMR5 停机请求原因 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26391 |  | 326392 | 04 |  | Deutz EMR5 SCR 警告灯/EAT 诱导灯 | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26392 |  | 326393 | 04 |  | Jing Guan 燃油温度 | INT16u | AB | 0 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26393 |  | 326394 | 04 |  | Jing Guan 排气温度 | INT16u | AB | 1 | 摄氏度/华氏度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26394 |  | 326395 | 04 |  | 后处理 1 自上次主动再生以来的柴油颗粒过滤器使用时间 (SPN 3721) | INT32u | ABCD | 1 | h |  |  | X
EIC 测量值 | 26396 |  | 326397 | 04 |  | 后处理 1 SCR 进气 NOx 2 (SPN 7649) | INT16u | AB | 0 | ppm |  |  | X
EIC 测量值 | 26397 |  | 326398 | 04 |  | 后处理 2 SCR 进气 NOx 2 (SPN 7671) | INT16u | AB | 0 | ppm |  |  | X
EIC 测量值 | 26411 |  | 326412 | 04 |  | 发动机燃油阀 2 位置 (SPN 1443) | INT16u | AB | 0 | % |  |  | X
EIC 测量值 | 26412 |  | 326413 | 04 |  | 发动机燃油阀 1 出口绝对压力 (SPN 2980) | INT16u | AB | 0 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26413 |  | 326414 | 04 |  | 发动机节气门 2 位置 (SPN 3673) | INT16u | AB | 0 | % |  |  | X
EIC 测量值 | 26414 |  | 326415 | 04 |  | 发动机节流阀 1 压差 (SPN 5631) | INT16u | AB | 0 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26415 |  | 326416 | 04 |  | 发动机机油预供油泵开关 (SPN 3550) | INT16u | AB | 0 | 无 |  |  | X
EIC 测量值 | 26416 |  | 326417 | 04 |  | 发动机气体质量流量 1（SPN 1241） | INT16u | AB | 0 | kg/h |  |  | X
EIC 测量值 | 26417 |  | 326418 | 04 |  | 瞬时估计制动功率（SPN 1242） | INT16u | AB | 0 | kW |  |  | X
EIC 测量值 | 26418 |  | 326419 | 04 |  | 油门踏板 1 低怠速开关（SPN 558） | BOOL | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26419 |  | 326420 | 04 |  | 发动机气缸 1 爆震水平（SPN 1352，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % |  |  | X
EIC 测量值 | 26420 |  | 326421 | 04 |  | 发动机气缸 2 爆震水平（SPN 1353，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % |  |  | X
EIC 测量值 | 26421 |  | 326422 | 04 |  | 发动机气缸 3 爆震水平（SPN 1354，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % |  |  | X
EIC 测量值 | 26422 |  | 326423 | 04 |  | 发动机气缸 4 爆震水平（SPN 1355，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % |  |  | X
EIC 测量值 | 26423 |  | 326424 | 04 |  | 发动机气缸 5 爆震水平（SPN 1356，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % |  |  | X
EIC 测量值 | 26424 |  | 326425 | 04 |  | 发动机气缸 6 爆震水平（SPN 1357，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % |  |  | X
EIC 测量值 | 26425 |  | 326426 | 04 |  | 发动机气缸 7 爆震水平（SPN 1358，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % |  |  | X
EIC 测量值 | 26426 |  | 326427 | 04 |  | 发动机气缸 8 爆震水平（SPN 1359，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % |  |  | X
EIC 测量值 | 26427 |  | 326428 | 04 |  | 发动机气缸 9 爆震水平（SPN 1360，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % |  |  | X
EIC 测量值 | 26428 |  | 326429 | 04 |  | 发动机气缸 10 爆震水平（SPN 1361，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % |  |  | X
EIC 测量值 | 26429 |  | 326430 | 04 |  | 发动机气缸 11 爆震水平（SPN 1362，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % |  |  | X
EIC 测量值 | 26430 |  | 326431 | 04 |  | 发动机气缸 12 爆震水平（SPN 1363，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % |  |  | X
EIC 测量值 | 26431 |  | 326432 | 04 |  | 发动机气缸 13 爆震水平（SPN 1364，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % |  |  | X
EIC 测量值 | 26432 |  | 326433 | 04 |  | 发动机气缸 14 爆震水平（SPN 1365，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % |  |  | X
EIC 测量值 | 26433 |  | 326434 | 04 |  | 发动机气缸 15 爆震水平（SPN 1366，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % |  |  | X
EIC 测量值 | 26434 |  | 326435 | 04 |  | 发动机气缸 16 爆震水平（SPN 1367，康明斯） | INT16u | AB | 0 | % |  |  | X
EIC 测量值 | 26435 |  | 326436 | 04 |  | 气缸 1 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26436 |  | 326437 | 04 |  | 气缸 2 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26437 |  | 326438 | 04 |  | 气缸 3 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26438 |  | 326439 | 04 |  | 气缸 4 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26439 |  | 326440 | 04 |  | 气缸 5 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26440 |  | 326441 | 04 |  | 气缸 6 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26441 |  | 326442 | 04 |  | 气缸 7 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26442 |  | 326443 | 04 |  | 气缸 8 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26443 |  | 326444 | 04 |  | 气缸 9 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26444 |  | 326445 | 04 |  | 气缸 10 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26445 |  | 326446 | 04 |  | 气缸 11 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26446 |  | 326447 | 04 |  | 气缸 12 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26447 |  | 326448 | 04 |  | 气缸 13 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26448 |  | 326449 | 04 |  | 气缸 14 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26449 |  | 326450 | 04 |  | 气缸 15 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26450 |  | 326451 | 04 |  | 气缸 16 爆震计数器（康明斯专有） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26451 |  | 326452 | 04 |  | 发动机气缸 2 点火正时（SPN 1414，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26452 |  | 326453 | 04 |  | 发动机气缸 3 点火正时（SPN 1415，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26453 |  | 326454 | 04 |  | 发动机气缸 4 点火正时（SPN 1416，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26454 |  | 326455 | 04 |  | 发动机气缸 5 点火正时（SPN 1417，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26455 |  | 326456 | 04 |  | 发动机气缸 6 点火正时（SPN 1418，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26456 |  | 326457 | 04 |  | 发动机气缸 7 点火正时（SPN 1419，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26457 |  | 326458 | 04 |  | 发动机气缸 8 点火正时（SPN 1420，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26458 |  | 326459 | 04 |  | 发动机气缸 9 点火正时（SPN 1421，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26459 |  | 326460 | 04 |  | 发动机气缸 10 点火正时（SPN 1422，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26460 |  | 326461 | 04 |  | 发动机气缸 11 点火正时（SPN 1423，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26461 |  | 326462 | 04 |  | 发动机气缸 12 点火正时（SPN 1424，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26462 |  | 326463 | 04 |  | 发动机气缸 13 点火正时（SPN 1425，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26463 |  | 326464 | 04 |  | 发动机气缸 14 点火正时（SPN 1426，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26464 |  | 326465 | 04 |  | 发动机气缸 15 点火正时（SPN 1427，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26465 |  | 326466 | 04 |  | 发动机气缸 16 点火正时（SPN 1428，康明斯） | INT16 | AB | 1 | 度 |  |  | X
EIC 测量值 | 26466 |  | 326467 | 04 |  | 发动机火花塞 1（SPN 1294，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV |  |  | X
EIC 测量值 | 26467 |  | 326468 | 04 |  | 发动机火花塞 2（SPN 1295，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV |  |  | X
EIC 测量值 | 26468 |  | 326469 | 04 |  | 发动机火花塞 3（SPN 1296，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV |  |  | X
EIC 测量值 | 26469 |  | 326470 | 04 |  | 发动机火花塞 4（SPN 1297，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV |  |  | X
EIC 测量值 | 26470 |  | 326471 | 04 |  | 发动机火花塞 5（SPN 1298，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV |  |  | X
EIC 测量值 | 26471 |  | 326472 | 04 |  | 发动机火花塞 6（SPN 1299，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV |  |  | X
EIC 测量值 | 26472 |  | 326473 | 04 |  | 发动机火花塞 7（SPN 1300，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV |  |  | X
EIC 测量值 | 26473 |  | 326474 | 04 |  | 发动机火花塞 8（SPN 1301，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV |  |  | X
EIC 测量值 | 26474 |  | 326475 | 04 |  | 发动机火花塞 9（SPN 1302，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV |  |  | X
EIC 测量值 | 26475 |  | 326476 | 04 |  | 发动机火花塞 10（SPN 1303，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV |  |  | X
EIC 测量值 | 26476 |  | 326477 | 04 |  | 发动机火花塞 11（SPN 1304，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV |  |  | X
EIC 测量值 | 26477 |  | 326478 | 04 |  | 发动机火花塞 12（SPN 1305，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV |  |  | X
EIC 测量值 | 26478 |  | 326479 | 04 |  | 发动机火花塞 13（SPN 1306，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV |  |  | X
EIC 测量值 | 26479 |  | 326480 | 04 |  | 发动机火花塞 14（SPN 1307，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV |  |  | X
EIC 测量值 | 26480 |  | 326481 | 04 |  | 发动机火花塞 15（SPN 1308，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV |  |  | X
EIC 测量值 | 26481 |  | 326482 | 04 |  | 发动机火花塞 16（SPN 1309，康明斯） | INT16u | AB | 2 | kV |  |  | X
EIC 测量值 | 26482 |  | 326483 | 04 |  | 发动机扩展范围机油滤清器压差 (SPN 6321) | INT16u | AB | 2/1 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26483 |  | 326484 | 04 |  | 海水泵出口压力 (SPN 2435) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26484 |  | 326485 | 04 |  | 燃油中有水指示器 2 (SPN 6301) | BOOL | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26485 |  | 326486 | 04 |  | 后处理 1 SCR 系统碳氢化合物 (SPN 7934) | INT16u | AB | 0 | % |  |  | X
EIC 测量值 | 26486 |  | 326487 | 04 |  | 后处理系统启用状态（SPN 7851） | BOOL | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26487 |  | 326488 | 04 |  | 后处理 DEF 定量添加模式状态（SPN 9176） | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26488 |  | 326489 | 04 |  | 后处理 1 SCR 系统状态 (SPN 4332) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26489 |  | 326490 | 04 |  | 后处理 1 SCR 进气压力 (SPN 6586) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26490 |  | 326491 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液定量添加器压力 (SPN 6875) | INT16u | AB | 2 | bar/psi |  |  | X
EIC 测量值 | 26491 |  | 326492 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液快速解冻温度 (SPN 4368) | INT16u | AB | 0 | C/F |  |  | X
EIC 测量值 | 26492 |  | 326493 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液快速解冻罐容量（SPN 4367） | INT16u | AB | 0 | % |  |  | X
EIC 测量值 | 26493 |  | 326494 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液罐加注阀命令（SPN 5434） | INT16u | AB | 0 | % |  |  | X
EIC 测量值 | 26494 |  | 326495 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液泵驱动百分比 (SPN 4375) | INT16u | AB | 0 | % |  |  | X
EIC 测量值 | 26495 |  | 326496 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液总用量（SPN 5963） | INT32u | AB | 0 | L |  |  | X
EIC 测量值 | 26497 |  | 326498 | 04 |  | 后处理总运行小时数（SPN 8629） | INT16u | AB | 0 | h |  |  | X
EIC 测量值 | 26499 |  | 326500 | 04 |  | 发动机燃油消耗率（高分辨率）（SPN 1600） | INT16u | AB | 2 | L/h |  |  | X
EIC 测量值 | 26501 |  | 326502 | 04 |  | 发动机燃油泄漏 1 (SPN 1239) | BOOL | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 测量值 | 26502 |  | 326503 | 04 |  | 根据 DEF 罐液位确定限制级别 | INT16u | AB | 0 | 无 |  |  | X
EIC 测量值 | 26503 |  | 326504 | 04 |  | DEF 罐液位 – 阈值 | INT16u | AB | 0 | 无 |  |  | X
EIC 测量值 | 26504 |  | 326505 | 04 |  | 停机请求造成的限制 | INT16u | AB | 0 | 无 |  |  | X
EIC 测量值 | 26505 |  | 326506 | 04 |  | 根据氮氧化物减排确定限制级别 | INT16u | AB | 0 | 无 |  |  | X
EIC 测量值 | 26506 |  | 326507 | 04 |  | 根据防篡改确定限制级别 | INT16u | AB | 0 | 无 |  |  | X
EIC 测量值 | 26507 |  | 326508 | 04 |  | SCR 操作员诱导原因 | INT16u | AB | 0 | 无 |  |  | X
EIC 测量值 | 26508 |  | 326509 | 04 |  | 踏板输入延迟（科勒 KDI3404） | INT16u | AB | 0 | 无 |  |  | X
EIC 测量值 | 26509 |  | 326510 | 04 |  | 驾驶员警告系统指示灯状态（SPN 5825） | INT16u | AB | 0 | 无 |  |  | X
EIC 测量值 | 26510 |  | 326511 | 04 |  | 排放控制系统操作员诱导严重性（SPN 5826） | INT16u | AB | 0 | 无 |  |  | X
EIC 测量值 | 26511 |  | 326512 | 04 |  | EIC 距离执行诱导行为的剩余时间（科勒 KDI3404） | INT16u | AB | 0 | 分钟 |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 15 | 326901 | 04 |  | 发动机转速 (SPN 190) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 14 | 326901 | 04 |  | 发动机冷却液温度 (SPN 110) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 13 | 326901 | 04 |  | 发动机油压 (SPN 100) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 12 | 326901 | 04 |  | 有效诊断故障代码数 (SPN 1218) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 11 | 326901 | 04 |  | 发动机油温 1 (SPN 175) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 10 | 326901 | 04 |  | 发动机燃油 1 温度 1 (SPN 174) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 9 | 326901 | 04 |  | 发动机进气歧管 #1 压力 (SPN 102) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 8 | 326901 | 04 |  | 发动机进气 1 空气温度 (SPN 172) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 7 | 326901 | 04 |  | 发动机冷却液液位 1 (SPN 111) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 6 | 326901 | 04 |  | 发动机燃油消耗率 (SPN 183) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 5 | 326901 | 04 |  | 增压空气压力 (MDEC) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 4 | 326901 | 04 |  | 发动机进气歧管 1 温度 (SPN 105) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 3 | 326901 | 04 |  | 驾驶员请求的发动机扭矩百分比 (SPN 512) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 2 | 326901 | 04 |  | 实际发动机，扭矩百分比 (SPN 513) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 1 | 326901 | 04 |  | 油门踏板位置 1 (SPN 91) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26900 | 0 | 326901 | 04 |  | 当前转速下的发动机负载百分比 (SPN 92) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 15 | 326902 | 04 |  | 发动机进气空气压力 (SPN 106) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 14 | 326902 | 04 |  | 发动机排气温度 (SPN 173) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 13 | 326902 | 04 |  | 发动机总工作小时数 (SPN 247) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 11 | 326902 | 04 |  | 发动机机油滤清器压差 (SPN 99) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 10 | 326902 | 04 |  | 钥匙开关电池电位 (SPN 158) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 9 | 326902 | 04 |  | 发动机燃油输送压力 (SPN 94) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 8 | 326902 | 04 |  | 发动机油位 (SPN 98) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 7 | 326902 | 04 |  | 发动机曲轴箱压力 1 (SPN 101) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 6 | 326902 | 04 |  | 发动机冷却液压力 1 (SPN 109) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 5 | 326902 | 04 |  | 燃油中有水指示器 1 (SPN 97) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 4 | 326902 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 油温 (SPN 176) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 3 | 326902 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器进气压力 (SPN 81) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 2 | 326902 | 04 |  | 发动机空气过滤器 1 压差 (SPN 107) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 1 | 326902 | 04 |  | 发动机冷却液过滤器压差 (SPN 112) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26901 | 0 | 326902 | 04 |  | 气压 (SPN 108) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 15 | 326903 | 04 |  | 环境空气温度 (SPN 171) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 14 | 326903 | 04 |  | 发动机排气歧管组 2 温度 1 (SPN 2433) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 13 | 326903 | 04 |  | 发动机排气歧管组 1 温度 1 (SPN 2434) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 12 | 326903 | 04 |  | 温度绕组 1 (ADEC) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 11 | 326903 | 04 |  | 温度绕组 2 (ADEC) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 10 | 326903 | 04 |  | 温度绕组 3 (ADEC) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 9 | 326903 | 04 |  | 辅助_模拟_信息 (ADEC) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 8 | 326903 | 04 |  | 辅助_模拟_信息有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 7 | 326903 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 压缩机出口温度 (ADEC) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 6 | 326903 | 04 |  | 发动机中冷器温度 (SPN 52) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 5 | 326903 | 04 |  | 发动机行程燃料 (SPN 182) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 3 | 326903 | 04 |  | 发动机燃料总用量 (SPN 250) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26902 | 1 | 326903 | 04 |  | 行程燃料（气体）（SPN 1039）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 15 | 326904 | 04 |  | 气体燃料总用量 (SPN 1040) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 13 | 326904 | 04 |  | 行程平均燃油消耗率 (SPN 1029) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 12 | 326904 | 04 |  | 发动机额定功率 (SPN 166) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 11 | 326904 | 04 |  | 发动机功率 (ADEC) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 10 | 326904 | 04 |  | 发动机进气歧管 #1 绝对压力 (SPN 3563) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 9 | 326904 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器指示灯命令 (SPN 3697) | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 8 | 326904 | 04 |  | 柴油颗粒过滤器的主动再生因抑制开关 (SPN 3703) 而被抑制 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 7 | 326904 | 04 |  | 后处理柴油颗粒过滤器主动再生状态 (SPN 3700) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 6 | 326904 | 04 |  | 后处理柴油颗粒过滤器状态 (SPN 3701) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 5 | 326904 | 04 |  | 排气系统高温指示灯命令 (SPN 3698) | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 4 | 326904 | 04 |  | 发动机空气过滤器 2 压差 (SPN 2809) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 3 | 326904 | 04 |  | 发动机燃油供给泵入口绝对压力 (SPN 1381) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 2 | 326904 | 04 |  | 发动机燃油滤清器（吸入侧）压差 (SPN 1382) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 1 | 326904 | 04 |  | 发动机燃油滤清器压差 (SPN 95) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26903 | 0 | 326904 | 04 |  | 速度需求源 (MDEC) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 15 | 326905 | 04 |  | 润滑油油压限值 LO (MDEC) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 14 | 326905 | 04 |  | 润滑油油压限值 LOLO (MDEC) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 13 | 326905 | 04 |  | 燃油压力 (MDEC) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 12 | 326905 | 04 |  | 冷却液温度限值 HI (MDEC) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 11 | 326905 | 04 |  | 冷却液温度限值 HIHI (MDEC) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 10 | 326905 | 04 |  | 中冷器冷却液温度 (MDEC) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 9 | 326905 | 04 |  | 发动机 ECU 温度 (SPN 1136) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 8 | 326905 | 04 |  | 实际静态调节率 (MDEC) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 7 | 326905 | 04 |  | 实际喷射量 DBR % (MDEC) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 6 | 326905 | 04 |  | 发动机凸轮轴速度 (MDEC) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 5 | 326905 | 04 |  | 润滑油温度限值 HI (MDEC) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 4 | 326905 | 04 |  | 润滑油温度限值 HIHI (MDEC) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 3 | 326905 | 04 |  | 反馈速度需求模拟量 (MDEC) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 2 | 326905 | 04 |  | 停机信号已激活 (MDEC) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 1 | 326905 | 04 |  | 排气口温度 01 (SPN 1137) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26904 | 0 | 326905 | 04 |  | 排气口温度 02 (SPN 1138) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 15 | 326906 | 04 |  | 排气口温度 03 (SPN 1139) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 14 | 326906 | 04 |  | 排气口温度 04 (SPN 1140) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 13 | 326906 | 04 |  | 排气口温度 05 (SPN 1141) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 12 | 326906 | 04 |  | 排气口温度 06 (SPN 1142) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 11 | 326906 | 04 |  | 排气口温度 07 (SPN 1143) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 10 | 326906 | 04 |  | 排气口温度 08 (SPN 1144) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 9 | 326906 | 04 |  | 排气口温度 09 (SPN 1145) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 8 | 326906 | 04 |  | 排气口温度 10 (SPN 1146) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 7 | 326906 | 04 |  | 排气口温度 11 (SPN 1147) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 6 | 326906 | 04 |  | 排气口温度 12 (SPN 1148) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 5 | 326906 | 04 |  | 排气口温度 13 (SPN 1149) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 4 | 326906 | 04 |  | 排气口温度 14 (SPN 1150) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 3 | 326906 | 04 |  | 排气口温度 15 (SPN 1151) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 2 | 326906 | 04 |  | 排气口温度 16 (SPN 1152) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 1 | 326906 | 04 |  | 发动机过滤燃油输送压力 (SPN 5579) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26905 | 0 | 326906 | 04 |  | 发动机冷却液温度 2 (SPN 4076) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 15 | 326907 | 04 |  | 发动机冷却液温度 3 (SPN 6209) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 14 | 326907 | 04 |  | 发动机冷却液泵出口温度 (SPN 4193) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 13 | 326907 | 04 |  | 发动机辅助冷却液温度 (SPN 1212) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 12 | 326907 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 涡轮进气温度 (SPN 1180) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 11 | 326907 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 涡轮进气温度 (SPN 1181) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 10 | 326907 | 04 |  | 发动机辅助冷却液压力 (SPN 1203) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 9 | 326907 | 04 |  | 特定湿度 (SPN 4490) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 8 | 326907 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 转速 (SPN 1169) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 7 | 326907 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 3 转速 (SPN 1170) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 6 | 326907 | 04 |  | 行程发动机运行时间 (SPN 1036) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 4 | 326907 | 04 |  | 行程怠速时间 (SPN 1037) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 2 | 326907 | 04 |  | 发动机风扇 1 估计转速百分比 (SPN 975) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 1 | 326907 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 转速 (SPN 103) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26906 | 0 | 326907 | 04 |  | 额定摩擦 - 扭矩百分比 (SPN 514) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 15 | 326908 | 04 |  | 发动机的预期运行速度 (SPN 515) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 14 | 326908 | 04 |  | 发动机进气歧管 2 温度 (SPN 1131) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 13 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液罐容量 (SPN 1761) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 12 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液罐温度 1 (SPN 3031) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 11 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 SCR 进气 NOx 1 (SPN 3216) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 10 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 出气 NOx 1 (SPN 3226) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 9 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液实际定量添加量 (SPN 4331) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 8 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液定量添加器 1 绝对压力 (SPN 4334) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 7 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 SCR 定量添加空气辅助阀 (SPN 4336) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 6 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液定量添加请求量 (SPN 4348) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 5 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 SCR 入口温度 (SPN 4360) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 4 | 326908 | 04 |  | 后处理 1 SCR 出口温度 (SPN 4363) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 3 | 326908 | 04 |  | 后处理 2 SCR 进气 NOx 1 (SPN 3255) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 2 | 326908 | 04 |  | 后处理 2 出气 NOx 1 (SPN 3265) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 1 | 326908 | 04 |  | 后处理 2 柴油机尾气处理液实际定量添加量 (SPN 4384) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26907 | 0 | 326908 | 04 |  | 后处理 2 柴油机尾气处理液定量添加器 1 绝对压力 (SPN 4387) | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 15 | 326909 | 04 |  | 后处理 2 柴油机尾气处理液定量添加器 1 温度 (SPN 4390) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 14 | 326909 | 04 |  | 后处理 2 柴油机尾气处理液定量添加请求量 (SPN 4401) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 13 | 326909 | 04 |  | 后处理 2 SCR 入口温度 (SPN 4413) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 12 | 326909 | 04 |  | 后处理 2 SCR 出口温度 (SPN 4415) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 11 | 326909 | 04 |  | 发动机机油滤清器出口压力 (SPN 3549) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 10 | 326909 | 04 |  | 发动机运行状态 (SPN 3543) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 9 | 326909 | 04 |  | 用于发动机控制的控制设备的源地址 (SPN 1483) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 8 | 326909 | 04 |  | 发动机额定转速 (SPN 189) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 7 | 326909 | 04 |  | 怠速时发动机转速，点 1 (SPN 188) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 6 | 326909 | 04 |  | 燃油消耗 g/KWh (MTU) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 5 | 326909 | 04 |  | 发动机起动过程状态 (MTU) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 4 | 326909 | 04 |  | 排气口温度 17 (SPN 1153) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 3 | 326909 | 04 |  | 排气口温度 18 (SPN 1154) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 2 | 326909 | 04 |  | 排气口温度 19 (SPN 1155) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 1 | 326909 | 04 |  | 排气口温度 20 (SPN 1156) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26908 | 0 | 326909 | 04 |  | 尿素液位（斯堪尼亚）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 15 | 326910 | 04 |  | 后处理 SCR 操作员诱导严重性 (SPN 5246) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 14 | 326910 | 04 |  | 后处理柴油机尾气处理液罐液位低指示器 (SPN 5245) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 13 | 326910 | 04 |  | 后处理 1 柴油颗粒过滤器出口温度 (SPN 3246) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 12 | 326910 | 04 |  | 后处理 1 柴油颗粒过滤器距离下次主动再生的时间 (SPN 5978) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 10 | 326910 | 04 |  | 发动机增压空气冷却器 1 出口温度 (SPN 2630) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 9 | 326910 | 04 |  | 后处理 1 柴油颗粒过滤器烟尘负荷百分比 (SPN 3719) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 8 | 326910 | 04 |  | 净化已激活（斯堪尼亚）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 7 | 326910 | 04 |  | 限灯状态 (MTU) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 6 | 326910 | 04 |  | 电池充电器 1 输出电压 (SPN 4992) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 5 | 326910 | 04 |  | 电池充电器 1 输出电流 (SPN 4993) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 4 | 326910 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液平均消耗量 (SPN 3829) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 3 | 326910 | 04 |  | 距离扭矩下降的剩余时间 (Volvo) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 2 | 326910 | 04 |  | 距离严重扭矩下降的剩余时间 (Volvo) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 1 | 326910 | 04 |  | SCR 诱导严重性 (Volvo) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26909 | 0 | 326910 | 04 |  | SCR 诱导原因 (Volvo) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 15 | 326911 | 04 |  | 发动机降额请求 (SPN 3644) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 14 | 326911 | 04 |  | 发动机需求-扭矩百分比 (SPN 2432) | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 13 | 326911 | 04 |  | 后处理 1 入口氧气百分比 1 (SPN 3217) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 12 | 326911 | 04 |  | 后处理 1 出口氧气百分比 1 (SPN 3227) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 11 | 326911 | 04 |  | 发动机节气门执行器 1 控制命令 (SPN 3464) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 10 | 326911 | 04 |  | 长期燃油调整 - 组 1 (SPN 4237) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 9 | 326911 | 04 |  | 短期燃油调整 - 组 1 (SPN 4236) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 8 | 326911 | 04 |  | 发动机排气排 1 O2 传感器闭环操作 (SPN 4240) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 7 | 326911 | 04 |  | 发动机预期点火正时 1 (SPN 1433) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 6 | 326911 | 04 |  | 发动机实际点火正时 (SPN 1436) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 5 | 326911 | 04 |  | EDC4 CAN 状态 (EMR) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 4 | 326911 | 04 |  | 发动机起动模式 (SPN 1675) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 3 | 326911 | 04 |  | 实际最大可用发动机扭矩百分比 (SPN 3357) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 2 | 326911 | 04 |  | 发动机冷却液已预热状态 (SPN 3553) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 1 | 326911 | 04 |  | 发动机安全和保护越控状态 (MTU) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26910 | 0 | 326911 | 04 |  | 发动机气缸切断（MTU）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 15 | 326912 | 04 |  | 发动机运行状态 (MTU) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 14 | 326912 | 04 |  | 外部停机状态 (MTU) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 13 | 326912 | 04 |  | 请求的绝对扭矩 (MTU) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 12 | 326912 | 04 |  | 当前速度需求源 (MTU) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 11 | 326912 | 04 |  | 发动机所需的运行速度 (MTU) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 10 | 326912 | 04 |  | 速度需求 CAN 反馈 (MTU) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 9 | 326912 | 04 |  | 速度需求模拟量输入反馈 (MTU) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 8 | 326912 | 04 |  | 速度需求故障模式 (MTU) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 7 | 326912 | 04 |  | 发动机停机越控开关 (SPN 1237) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 6 | 326912 | 04 |  | 发动机请求的转速 (SPN 898) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 5 | 326912 | 04 |  | 退出模式启用标志 (Isuzu) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 4 | 326912 | 04 |  | 诱导定时器 (Isuzu) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 3 | 326912 | 04 |  | 诱导级别 (Isuzu) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 2 | 326912 | 04 |  | Urea 罐液位 (Isuzu) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 1 | 326912 | 04 |  | Urea 罐液位指示器 (Isuzu) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26911 | 0 | 326912 | 04 |  | 液位指示器（琥珀色）操作 (Isuzu) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26912 | 15 | 326913 | 04 |  | DPF 琥珀灯模式 (Isuzu) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26912 | 14 | 326913 | 04 |  | EXH.SYSTEM 灯 (Isuzu) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26912 | 13 | 326913 | 04 |  | DPF 绿灯模式 (Isuzu) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26912 | 12 | 326913 | 04 |  | 未供电指示灯 (Isuzu) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26912 | 11 | 326913 | 04 |  | 发动机进气歧管 3 温度 (SPN 1132) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26912 | 10 | 326913 | 04 |  | 发动机进气歧管 4 温度 (SPN 1133) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26912 | 9 | 326913 | 04 |  | 发动机机油滤清器入口压力 (SPN 1208) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26912 | 8 | 326913 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 2 增压压力 (SPN 1128) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26912 | 7 | 326913 | 04 |  | 发动机燃油 1 喷射器油量轨 1 压力 (SPN 157) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26912 | 6 | 326913 | 04 |  | 电池电压/功率输入 1 (SPN 168) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 13 | 326914 | 04 |  | 后处理 1 排气温度 1 (SPN 3241) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 12 | 326914 | 04 |  | 湿度降额百分比 (Perkins/CAT) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 11 | 326914 | 04 |  | 发动机紧急（立即）停机指示 (SPN 3607) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 10 | 326914 | 04 |  | EIO 激活次数 (Volvo EMS2.4) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 9 | 326914 | 04 |  | EIO 累积时间 (Volvo EMS2.4) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 8 | 326914 | 04 |  | EIO 操作剩余时间 (Volvo EMS2.4) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 7 | 326914 | 04 |  | 剩余保养小时数 (Hatz) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 6 | 326914 | 04 |  | 基于车轮的车速 (SPN 84) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 5 | 326914 | 04 |  | 后处理 1 废气质量流量 (SPN 3236) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 4 | 326914 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器压差 (SPN 3251) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 3 | 326914 | 04 |  | 后处理 1 柴油氧化催化剂入口温度 (SPN 4765) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26913 | 2 | 326914 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器入口温度 (SPN 3242) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 15 | 326915 | 04 |  | 由于脱离空挡，柴油颗粒过滤器主动再生受抑制 (SPN 3708) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 14 | 326915 | 04 |  | 由于驻车制动未设置，柴油颗粒过滤器主动再生受抑制 (SPN 3710) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 13 | 326915 | 04 |  | 发动机冷却液液位 1 (SPN 111) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 12 | 326915 | 04 |  | 距离扭矩降额级别 2 的操作员诱导时间 (SPN 7428) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 11 | 326915 | 04 |  | 交流发电机 1 状态 (SPN 3353) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 10 | 326915 | 04 |  | 发动机机油粘度 (SPN 5055) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 9 | 326915 | 04 |  | 发动机机油密度 (SPN 5056) 有效性 | BOOL |  | 4 |  |  |  | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 8 | 326915 | 04 |  | 发动机机油相对介电系数 (SPN 5468) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 7 | 326915 | 04 |  | 发动机油温 3 (SPN 175) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 6 | 326915 | 04 |  | FMS 机油传感器诊断有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 5 | 326915 | 04 |  | 发动机燃油粘度 (SPN 5537) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 4 | 326915 | 04 |  | 发动机燃油密度 (SPN 5538) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 3 | 326915 | 04 |  | 发动机燃油相对介电系数 (SPN 5539) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 2 | 326915 | 04 |  | 发动机燃油 1 温度 1 (SPN 5540) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 1 | 326915 | 04 |  | FMS 燃油传感器诊断有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26914 | 0 | 326915 | 04 |  | FMS 第 1 阶段燃油压差高级分辨率有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 15 | 326916 | 04 |  | FMS 第 2 阶段燃油压差高级分辨率有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 14 | 326916 | 04 |  | FMS 润滑油压差扩展范围高级分辨率有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 13 | 326916 | 04 |  | FMS 空气过滤器 5 压差有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 12 | 326916 | 04 |  | FMS 空气过滤器 6 压差有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 11 | 326916 | 04 |  | FMS 空气过滤器 1 压差有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 10 | 326916 | 04 |  | FMS 冷却液过滤器压差有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 9 | 326916 | 04 |  | FMS 燃油过滤器压差有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 8 | 326916 | 04 |  | FMS 机油过滤器差压有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 7 | 326916 | 04 |  | FMS 燃油与水分离器有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 6 | 326916 | 04 |  | FMS 空气过滤器 2 压差有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 5 | 326916 | 04 |  | FMS 空气过滤器 3 压差有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 4 | 326916 | 04 |  | FMS 空气过滤器 4 压差有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 3 | 326916 | 04 |  | 发动机节气门 1 位置 1 (SPN 51) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 2 | 326916 | 04 |  | 发动机燃油阀 1 入口绝对压力 (SPN 1390) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 1 | 326916 | 04 |  | 发动机涡轮增压器 1 增压压力 (SPN 1127) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26915 | 0 | 326916 | 04 |  | 发动机气缸 1 点火正时 (SPN 1413) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 15 | 326917 | 04 |  | 发动机进气质量流量 (SPN 132) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 14 | 326917 | 04 |  | 发动机 Lambda (Yuchai) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 13 | 326917 | 04 |  | 后处理 1 柴油微粒过滤器烟尘负荷百分比 (SPN 3720) | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 12 | 326917 | 04 |  | DPF 再生状态（斯堪尼亚）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 11 | 326917 | 04 |  | DPF 再生倒计时定时器（斯堪尼亚）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 10 | 326917 | 04 |  | DEF 液位 (FPT) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 9 | 326917 | 04 |  | DEF 质量 (FPT) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 8 | 326917 | 04 |  | DEF 技术故障 (FPT) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 7 | 326917 | 04 |  | 冷启动加热器状态 (FPT) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 6 | 326917 | 04 |  | 燃油滤清器加热器状态 (FPT) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 5 | 326917 | 04 |  | 低怠速增加请求 (FPT) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 4 | 326917 | 04 |  | 尿素液位诱导状态（斯堪尼亚）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 3 | 326917 | 04 |  | 排放 OBD 诱导状态（斯堪尼亚）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 2 | 326917 | 04 |  | 排放 OBD 诱导故障原因（斯堪尼亚）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 1 | 326917 | 04 |  | 发动机柴油颗粒过滤器再生状态 (JDEC STAGE V) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26916 | 0 | 326917 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液浓度 (SPN 3516) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 15 | 326918 | 04 |  | 发动机请求的燃油阀 1 位置 (SPN 1765) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 14 | 326918 | 04 |  | 发动机机油预供油状态 (SPN 3551) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 13 | 326918 | 04 |  | 燃油泵预供油装置状态 (SPN 4083) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 12 | 326918 | 04 |  | 传感器电源电压 1 (SPN 3509) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 11 | 326918 | 04 |  | 传感器电源电压 2 (SPN 3510) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 10 | 326918 | 04 |  | 油门踏板位置 2 (SPN 29) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 9 | 326918 | 04 |  | 由于系统被临时锁定，柴油颗粒过滤器主动再生受抑制 (SPN 3714) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 8 | 326918 | 04 |  | 由于系统被永久锁定，柴油颗粒过滤器主动再生受抑制 (SPN 3715) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 7 | 326918 | 04 |  | 后处理环境空气温度 (SPN 7441) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 6 | 326918 | 04 |  | 后处理热管理状态 (SPN 7332) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 5 | 326918 | 04 |  | 后处理发动机转速增加请求 (SPN 7502) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 4 | 326918 | 04 |  | 后处理发动机负载请求 (SPN 7503) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 3 | 326918 | 04 |  | 反馈发动机加油状态 (SPN 5794) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 2 | 326918 | 04 |  | 允许禁止发动机加油 (SPN 5795) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 1 | 326918 | 04 |  | 漏气流 (Cummins H6) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26917 | 0 | 326918 | 04 |  | 燃油轨压 (Cummins H6) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 15 | 326919 | 04 |  | 正时轨压 (Cummins H6) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 14 | 326919 | 04 |  | 后冷却器进水口温度 (Cummins H6) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 13 | 326919 | 04 |  | 左侧燃油等级位置 (Cummins H6) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 12 | 326919 | 04 |  | 右侧燃油等级位置 (Cummins H6) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 11 | 326919 | 04 |  | 左侧进气歧管压力 (Cummins H6) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 10 | 326919 | 04 |  | 右侧进气歧管压力 (Cummins H6) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 9 | 326919 | 04 |  | 左侧进气歧管温度 (Cummins H6) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 8 | 326919 | 04 |  | 右侧进气歧管温度 (Cummins H6) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 7 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 6 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 5 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 4 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 3 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 2 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 1 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26918 | 0 | 326919 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 15 | 326920 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 14 | 326920 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 13 | 326920 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 12 | 326920 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 11 | 326920 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 10 | 326920 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 9 | 326920 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 8 | 326920 | 04 |  | 行程平均燃油消耗率 (SPN 1029) 原始值有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 6 | 326920 | 04 |  | 发动机行程燃料 (SPN 182) 原始值有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 4 | 326920 | 04 |  | 发动机燃料总用量 (SPN 250) 原始值有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 2 | 326920 | 04 |  | 发动机受控停机请求 (SPN 5795) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 1 | 326920 | 04 |  | 发动机机油已预热状态 (SPN 3552) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26919 | 0 | 326920 | 04 |  | 发动机通风状态 (SPN 3554) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26921 | 5 | 326922 | 04 |  | HC 蒸发状态 (Scania EMS2 S8) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26921 | 4 | 326922 | 04 |  | HC 蒸发所需的操作 (Scania EMS2 S8) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26921 | 3 | 326922 | 04 |  | HC 蒸发进度倒计时定时器 (Scania EMS2 S8) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26921 | 2 | 326922 | 04 |  | HC 蒸发操作启动倒计时定时器 (Scania EMS2 S8) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26921 | 1 | 326922 | 04 |  | 硫再生请求 (Scania EMS2 S8) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26921 | 0 | 326922 | 04 |  | deSOx 加热请求 (Scania EMS2 S8) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 15 | 326923 | 04 |  | 绝缘电阻（KWG ISO5 绝缘监测仪）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 13 | 326923 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 12 | 326923 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 11 | 326923 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段灰分灯状态有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 10 | 326923 | 04 |  | 为 BOOL 型保留 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 9 | 326923 | 04 |  | SCR 系统清洁指示灯命令（SPN 6915）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 8 | 326923 | 04 |  | SCR 系统强制清洁状态（SPN 6934）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 7 | 326923 | 04 |  | JiChai JC15T JG 燃油阀自调整有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 6 | 326923 | 04 |  | JiChai JC15T JG 燃油阀闭环调节有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 5 | 326923 | 04 |  | JiChai JC15T JG 空燃比有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 4 | 326923 | 04 |  | JiChai JC15T JG 天然气温度有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 3 | 326923 | 04 |  | JiChai JC15T JG PHI 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 2 | 326923 | 04 |  | JiChai JC15T JG 天然气压力有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 1 | 326923 | 04 |  | JiChai JC15T JG 每秒供气量有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 0 | 326923 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段排放 OBD 诱导灯状态有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 14 | 326923 | 04 |  | 发动机燃油阀 1 压差有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 13 | 326923 | 04 |  | 发动机燃油流量 1 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26922 | 12 | 326923 | 04 |  | Weichai 发动机机油压力有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 15 | 326924 | 04 |  | Doosan 第 5 阶段排放 OBD 灯故障原因有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 11 | 326924 | 04 |  | Weichai 发动机机油压力有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 10 | 326924 | 04 |  | Weichai 节气门前压力 1 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 9 | 326924 | 04 |  | Weichai 节气门 1 位置有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 8 | 326924 | 04 |  | Weichai 节气门 2 位置有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 7 | 326924 | 04 |  | Weichai 旁通阀 1 位置有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 6 | 326924 | 04 |  | Weichai Altronic RPM 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 5 | 326924 | 04 |  | Weichai Altronic 电源电压有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 4 | 326924 | 04 |  | Weichai 相对湿度有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 3 | 326924 | 04 |  | Weichai 湿度传感器空气温度有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 2 | 326924 | 04 |  | Weichai 空气过滤器 DP 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 1 | 326924 | 04 |  | Weichai CH4 浓度有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26923 | 0 | 326924 | 04 |  | Weichai H2S 浓度有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 15 | 326925 | 04 |  | Weichai 闭环校正有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 14 | 326925 | 04 |  | Weichai 发动机排气 O2 传感器加油修正有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 13 | 326925 | 04 |  | 风扇速度 (SPN 1639) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 12 | 326925 | 04 |  | 由于系统故障被激活，DPF 主动再生被禁止（SPN 3712）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 11 | 326925 | 04 |  | FPT HC 水平有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 10 | 326925 | 04 |  | FPT EGR/DPF 操作员诱导有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 9 | 326925 | 04 |  | Deutz EMR5 停机请求原因有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 8 | 326925 | 04 |  | Deutz EMR5 SCR 警告灯/EAT 诱导灯有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 7 | 326925 | 04 |  | Jing Guan 燃油温度有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 6 | 326925 | 04 |  | Jing Guan 排气温度有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 5 | 326925 | 04 |  | 后处理 1 自上次主动再生以来的柴油颗粒过滤器使用时间 (SPN 3721) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 3 | 326925 | 04 |  | 后处理 1 SCR 进气 NOx 2 (SPN 7649) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26924 | 2 | 326925 | 04 |  | 后处理 2 SCR 进气 NOx 2 (SPN 7671) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26925 | 4 | 326926 | 04 |  | 发动机燃油阀 2 位置 (SPN 1443) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26925 | 3 | 326926 | 04 |  | 发动机燃油阀 1 出口绝对压力 (SPN 2980) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26925 | 2 | 326926 | 04 |  | 发动机节气门 2 位置 (SPN 3673) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26925 | 1 | 326926 | 04 |  | 发动机节流阀 1 压差 (SPN 5631) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26925 | 0 | 326926 | 04 |  | 发动机机油预供油泵开关 (SPN 3550) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 15 | 326927 | 04 |  | 发动机气体质量流量 1（SPN 1241）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 14 | 326927 | 04 |  | 瞬时估计制动功率（SPN 1242）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 13 | 326927 | 04 |  | 油门踏板 1 低怠速开关（SPN 558）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 12 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 1 爆震水平（SPN 1352，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 11 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 2 爆震水平（SPN 1353，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 10 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 3 爆震水平（SPN 1354，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 9 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 4 爆震水平（SPN 1355，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 8 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 5 爆震水平（SPN 1356，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 7 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 6 爆震水平（SPN 1357，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 6 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 7 爆震水平（SPN 1358，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 5 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 8 爆震水平（SPN 1359，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 4 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 9 爆震水平（SPN 1360，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 3 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 10 爆震水平（SPN 1361，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 2 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 11 爆震水平（SPN 1362，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 1 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 12 爆震水平（SPN 1363，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26926 | 0 | 326927 | 04 |  | 发动机气缸 13 爆震水平（SPN 1364，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 15 | 326928 | 04 |  | 发动机气缸 14 爆震水平（SPN 1365，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 14 | 326928 | 04 |  | 发动机气缸 15 爆震水平（SPN 1366，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 13 | 326928 | 04 |  | 发动机气缸 16 爆震水平（SPN 1367，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 12 | 326928 | 04 |  | 气缸 1 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 11 | 326928 | 04 |  | 气缸 2 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 10 | 326928 | 04 |  | 气缸 3 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 9 | 326928 | 04 |  | 气缸 4 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 8 | 326928 | 04 |  | 气缸 5 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 7 | 326928 | 04 |  | 气缸 6 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 6 | 326928 | 04 |  | 气缸 7 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 5 | 326928 | 04 |  | 气缸 8 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 4 | 326928 | 04 |  | 气缸 9 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 3 | 326928 | 04 |  | 气缸 10 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 2 | 326928 | 04 |  | 气缸 11 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 1 | 326928 | 04 |  | 气缸 12 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26927 | 0 | 326928 | 04 |  | 气缸 13 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 15 | 326929 | 04 |  | 气缸 14 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 14 | 326929 | 04 |  | 气缸 15 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 13 | 326929 | 04 |  | 气缸 16 爆震计数器（康明斯专有）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 12 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 2 点火正时（SPN 1414，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 11 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 3 点火正时（SPN 1415，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 10 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 4 点火正时（SPN 1416，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 9 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 5 点火正时（SPN 1417，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 8 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 6 点火正时（SPN 1418，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 7 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 7 点火正时（SPN 1419，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 6 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 8 点火正时（SPN 1420，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 5 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 9 点火正时（SPN 1421，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 4 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 10 点火正时（SPN 1422，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 3 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 11 点火正时（SPN 1423，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 2 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 12 点火正时（SPN 1424，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 1 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 13 点火正时（SPN 1425，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26928 | 0 | 326929 | 04 |  | 发动机气缸 14 点火正时（SPN 1426，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 15 | 326930 | 04 |  | 发动机气缸 15 点火正时（SPN 1427，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 14 | 326930 | 04 |  | 发动机气缸 16 点火正时（SPN 1428，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 13 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 1（SPN 1294，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 12 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 2（SPN 1295，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 11 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 3（SPN 1296，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 10 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 4（SPN 1297，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 9 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 5（SPN 1298，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 8 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 6（SPN 1299，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 7 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 7（SPN 1300，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 6 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 8（SPN 1301，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 5 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 9（SPN 1302，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 4 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 10（SPN 1303，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 3 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 11（SPN 1304，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 2 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 12（SPN 1305，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 1 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 13（SPN 1306，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26929 | 0 | 326930 | 04 |  | 发动机火花塞 14（SPN 1307，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 15 | 326931 | 04 |  | 发动机火花塞 15（SPN 1308，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 14 | 326931 | 04 |  | 发动机火花塞 16（SPN 1309，康明斯）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 13 | 326931 | 04 |  | 发动机扩展范围机油滤清器压差 (SPN 6321) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 12 | 326931 | 04 |  | 海水泵出口压力 (SPN 2435) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 11 | 326931 | 04 |  | 燃油中有水指示器 2 (SPN 6301) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 10 | 326931 | 04 |  | 后处理 1 SCR 系统碳氢化合物 (SPN 7934) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 9 | 326931 | 04 |  | 后处理系统启用状态（SPN 7851）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 8 | 326931 | 04 |  | 后处理 DEF 定量添加模式状态（SPN 9176）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 7 | 326931 | 04 |  | 后处理 1 SCR 系统状态 (SPN 4332) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 6 | 326931 | 04 |  | 后处理 1 SCR 入口压力 (SPN 6586) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 5 | 326931 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液定量添加器压力 (SPN 6875) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 4 | 326931 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液快速解冻温度 (SPN 4368) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 3 | 326931 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液快速解冻罐容量（SPN 4367）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 2 | 326931 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液罐加注阀命令 (SPN 5434) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 1 | 326931 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液泵驱动百分比 (SPN 4375) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26930 | 0 | 326931 | 04 |  | 后处理 1 柴油机尾气处理液总用量（SPN 5963）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 14 | 326932 | 04 |  | 后处理总运行小时数（SPN 8629）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 12 | 326932 | 04 |  | 发动机燃油消耗率（高分辨率）（SPN 1600）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 10 | 326932 | 04 |  | 发动机燃油泄漏 1 (SPN 1239) 有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 9 | 326932 | 04 |  | 根据 DEF 罐液位确定限制级别有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 8 | 326932 | 04 |  | DEF 罐液位 – 阈值有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 7 | 326932 | 04 |  | 停机请求造成的限制有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 6 | 326932 | 04 |  | 根据氮氧化物减排确定限制级别有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 5 | 326932 | 04 |  | 根据防篡改确定限制级别有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 4 | 326932 | 04 |  | SCR 操作员诱导原因有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 3 | 326932 | 04 |  | 踏板输入延迟（科勒 KDI3404）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 2 | 326932 | 04 |  | 驾驶员警告系统指示灯状态（SPN 5825）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 1 | 326932 | 04 |  | 排放控制系统操作员诱导严重性（SPN 5826）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
EIC测量数据有效性 | 26931 | 0 | 326932 | 04 |  | EIC 距离执行诱导行为的剩余时间（科勒 KDI3404）有效性 | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40000 | 0 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG1 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40000 | 1 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG2 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40000 | 2 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG3 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40000 | 3 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG4 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40000 | 4 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG5 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40000 | 5 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG6 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40000 | 6 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG7 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40000 | 7 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG8 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40000 | 8 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG9 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40000 | 9 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG10 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40000 | 10 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG11 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40000 | 11 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG12 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40000 | 12 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG13 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40000 | 13 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG14 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40000 | 14 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG15 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40000 | 15 | 340001 | 04 |  | ID 存在 DG16 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40001 | 0 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG17 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40001 | 1 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG18 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40001 | 2 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG19 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40001 | 3 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG20 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40001 | 4 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG21 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40001 | 5 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG22 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40001 | 6 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG23 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40001 | 7 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG24 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40001 | 8 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG25 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40001 | 9 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG26 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40001 | 10 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG27 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40001 | 11 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG28 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40001 | 12 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG29 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40001 | 13 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG30 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40001 | 14 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG31 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40001 | 15 | 340002 | 04 |  | ID 存在 DG32 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40002 | 0 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG33 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40002 | 1 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG34 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40002 | 2 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG35 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40002 | 3 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG36 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40002 | 4 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG37 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40002 | 5 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG38 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40002 | 6 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG39 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40002 | 7 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG40 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40002 | 8 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG41 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40002 | 9 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG42 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40002 | 10 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG43 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40002 | 11 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG44 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40002 | 12 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG45 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40002 | 13 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG46 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40002 | 14 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG47 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40002 | 15 | 340003 | 04 |  | ID 存在 DG48 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40003 | 0 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG49 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40003 | 1 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG50 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40003 | 2 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG51 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40003 | 3 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG52 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40003 | 4 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG53 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40003 | 5 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG54 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40003 | 6 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG55 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40003 | 7 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG56 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40003 | 8 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG57 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40003 | 9 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG58 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40003 | 10 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG59 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40003 | 11 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG60 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40003 | 12 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG61 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40003 | 13 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG62 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40003 | 14 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG63 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40003 | 15 | 340004 | 04 |  | ID 存在 DG64 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40004 | 0 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG65 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40004 | 1 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG66 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40004 | 2 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG67 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40004 | 3 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG68 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40004 | 4 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG69 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40004 | 5 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG70 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40004 | 6 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG71 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40004 | 7 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG72 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40004 | 8 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG73 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40004 | 9 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG74 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40004 | 10 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG75 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40004 | 11 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG76 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40004 | 12 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG77 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40004 | 13 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG78 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40004 | 14 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG79 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40004 | 15 | 340005 | 04 |  | ID 存在 DG80 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40005 | 0 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG81 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40005 | 1 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG82 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40005 | 2 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG83 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40005 | 3 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG84 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40005 | 4 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG85 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40005 | 5 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG86 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40005 | 6 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG87 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40005 | 7 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG88 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40005 | 8 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG89 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40005 | 9 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG90 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40005 | 10 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG91 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40005 | 11 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG92 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40005 | 12 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG93 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40005 | 13 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG94 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40005 | 14 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG95 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40005 | 15 | 340006 | 04 |  | ID 存在 DG96 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40006 | 0 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG97 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40006 | 1 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG98 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40006 | 2 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG99 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40006 | 3 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG100 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40006 | 4 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG101 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40006 | 5 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG102 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40006 | 6 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG103 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40006 | 7 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG104 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40006 | 8 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG105 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40006 | 9 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG106 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40006 | 10 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG107 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40006 | 11 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG108 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40006 | 12 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG109 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40006 | 13 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG110 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40006 | 14 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG111 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40006 | 15 | 340007 | 04 |  | ID 存在 DG112 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40007 | 0 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG113 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40007 | 1 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG114 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40007 | 2 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG115 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40007 | 3 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG116 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40007 | 4 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG117 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40007 | 5 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG118 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40007 | 6 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG119 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40007 | 7 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG120 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40007 | 8 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG121 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40007 | 9 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG122 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40007 | 10 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG123 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40007 | 11 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG124 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40007 | 12 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG125 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40007 | 13 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG126 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40007 | 14 | 340008 | 04 |  | ID 存在 DG127 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40008 | 0 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG1 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40008 | 1 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG2 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40008 | 2 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG3 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40008 | 3 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG4 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40008 | 4 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG5 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40008 | 5 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG6 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40008 | 6 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG7 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40008 | 7 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG8 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40008 | 8 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG9 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40008 | 9 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG10 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40008 | 10 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG11 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40008 | 11 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG12 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40008 | 12 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG13 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40008 | 13 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG14 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40008 | 14 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG15 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40008 | 15 | 340009 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG16 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40009 | 0 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG17 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40009 | 1 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG18 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40009 | 2 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG19 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40009 | 3 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG20 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40009 | 4 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG21 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40009 | 5 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG22 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40009 | 6 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG23 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40009 | 7 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG24 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40009 | 8 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG25 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40009 | 9 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG26 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40009 | 10 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG27 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40009 | 11 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG28 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40009 | 12 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG29 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40009 | 13 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG30 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40009 | 14 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG31 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40009 | 15 | 340010 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG32 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40010 | 0 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG33 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40010 | 1 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG34 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40010 | 2 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG35 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40010 | 3 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG36 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40010 | 4 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG37 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40010 | 5 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG38 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40010 | 6 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG39 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40010 | 7 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG40 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40010 | 8 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG41 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40010 | 9 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG42 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40010 | 10 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG43 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40010 | 11 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG44 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40010 | 12 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG45 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40010 | 13 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG46 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40010 | 14 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG47 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40010 | 15 | 340011 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG48 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40011 | 0 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG49 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40011 | 1 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG50 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40011 | 2 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG51 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40011 | 3 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG52 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40011 | 4 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG53 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40011 | 5 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG54 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40011 | 6 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG55 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40011 | 7 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG56 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40011 | 8 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG57 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40011 | 9 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG58 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40011 | 10 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG59 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40011 | 11 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG60 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40011 | 12 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG61 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40011 | 13 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG62 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40011 | 14 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG63 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40011 | 15 | 340012 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG64 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40012 | 0 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG65 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40012 | 1 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG66 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40012 | 2 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG67 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40012 | 3 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG68 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40012 | 4 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG69 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40012 | 5 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG70 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40012 | 6 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG71 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40012 | 7 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG72 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40012 | 8 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG73 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40012 | 9 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG74 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40012 | 10 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG75 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40012 | 11 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG76 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40012 | 12 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG77 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40012 | 13 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG78 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40012 | 14 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG79 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40012 | 15 | 340013 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG80 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40013 | 0 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG81 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40013 | 1 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG82 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40013 | 2 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG83 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40013 | 3 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG84 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40013 | 4 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG85 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40013 | 5 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG86 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40013 | 6 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG87 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40013 | 7 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG88 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40013 | 8 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG89 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40013 | 9 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG90 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40013 | 10 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG91 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40013 | 11 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG92 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40013 | 12 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG93 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40013 | 13 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG94 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40013 | 14 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG95 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40013 | 15 | 340014 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG96 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40014 | 0 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG97 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40014 | 1 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG98 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40014 | 2 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG99 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40014 | 3 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG100 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40014 | 4 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG101 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40014 | 5 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG102 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40014 | 6 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG103 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40014 | 7 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG104 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40014 | 8 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG105 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40014 | 9 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG106 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40014 | 10 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG107 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40014 | 11 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG108 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40014 | 12 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG109 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40014 | 13 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG110 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40014 | 14 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG111 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40014 | 15 | 340015 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG112 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40015 | 0 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG113 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40015 | 1 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG114 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40015 | 2 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG115 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40015 | 3 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG116 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40015 | 4 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG117 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40015 | 5 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG118 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40015 | 6 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG119 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40015 | 7 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG120 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40015 | 8 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG121 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40015 | 9 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG122 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40015 | 10 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG123 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40015 | 11 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG124 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40015 | 12 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG125 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40015 | 13 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG126 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40015 | 14 | 340016 | 04 |  | ID 已激活（GB 合闸和负载分配）DG127 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40016 | 0 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG1 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40016 | 1 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG2 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40016 | 2 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG3 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40016 | 3 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG4 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40016 | 4 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG5 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40016 | 5 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG6 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40016 | 6 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG7 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40016 | 7 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG8 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40016 | 8 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG9 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40016 | 9 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG10 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40016 | 10 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG11 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40016 | 11 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG12 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40016 | 12 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG13 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40016 | 13 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG14 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40016 | 14 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG15 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40016 | 15 | 340017 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG16 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40017 | 0 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG17 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40017 | 1 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG18 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40017 | 2 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG19 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40017 | 3 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG20 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40017 | 4 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG21 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40017 | 5 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG22 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40017 | 6 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG23 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40017 | 7 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG24 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40017 | 8 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG25 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40017 | 9 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG26 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40017 | 10 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG27 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40017 | 11 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG28 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40017 | 12 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG29 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40017 | 13 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG30 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40017 | 14 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG31 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40017 | 15 | 340018 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG32 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40018 | 0 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG33 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40018 | 1 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG34 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40018 | 2 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG35 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40018 | 3 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG36 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40018 | 4 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG37 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40018 | 5 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG38 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40018 | 6 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG39 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40018 | 7 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG40 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40018 | 8 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG41 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40018 | 9 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG42 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40018 | 10 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG43 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40018 | 11 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG44 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40018 | 12 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG45 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40018 | 13 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG46 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40018 | 14 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG47 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40018 | 15 | 340019 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG48 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40019 | 0 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG49 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40019 | 1 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG50 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40019 | 2 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG51 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40019 | 3 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG52 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40019 | 4 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG53 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40019 | 5 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG54 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40019 | 6 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG55 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40019 | 7 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG56 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40019 | 8 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG57 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40019 | 9 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG58 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40019 | 10 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG59 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40019 | 11 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG60 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40019 | 12 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG61 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40019 | 13 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG62 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40019 | 14 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG63 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40019 | 15 | 340020 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG64 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40020 | 0 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG65 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40020 | 1 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG66 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40020 | 2 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG67 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40020 | 3 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG68 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40020 | 4 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG69 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40020 | 5 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG70 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40020 | 6 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG71 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40020 | 7 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG72 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40020 | 8 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG73 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40020 | 9 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG74 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40020 | 10 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG75 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40020 | 11 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG76 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40020 | 12 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG77 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40020 | 13 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG78 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40020 | 14 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG79 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40020 | 15 | 340021 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG80 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40021 | 0 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG81 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40021 | 1 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG82 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40021 | 2 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG83 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40021 | 3 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG84 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40021 | 4 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG85 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40021 | 5 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG86 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40021 | 6 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG87 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40021 | 7 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG88 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40021 | 8 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG89 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40021 | 9 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG90 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40021 | 10 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG91 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40021 | 11 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG92 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40021 | 12 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG93 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40021 | 13 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG94 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40021 | 14 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG95 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40021 | 15 | 340022 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG96 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40022 | 0 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG97 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40022 | 1 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG98 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40022 | 2 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG99 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40022 | 3 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG100 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40022 | 4 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG101 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40022 | 5 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG102 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40022 | 6 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG103 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40022 | 7 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG104 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40022 | 8 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG105 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40022 | 9 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG106 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40022 | 10 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG107 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40022 | 11 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG108 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40022 | 12 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG109 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40022 | 13 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG110 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40022 | 14 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG111 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40022 | 15 | 340023 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG112 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40023 | 0 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG113 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40023 | 1 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG114 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40023 | 2 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG115 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40023 | 3 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG116 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40023 | 4 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG117 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40023 | 5 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG118 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40023 | 6 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG119 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40023 | 7 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG120 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40023 | 8 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG121 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40023 | 9 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG122 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40023 | 10 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG123 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40023 | 11 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG124 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40023 | 12 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG125 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40023 | 13 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG126 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40023 | 14 | 340024 | 04 |  | ID 存在或已激活 DG127 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40024 | 0 | 340025 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG1 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40024 | 1 | 340025 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG2 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40024 | 2 | 340025 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG3 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40024 | 3 | 340025 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG4 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40024 | 4 | 340025 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG5 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40024 | 5 | 340025 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG6 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40024 | 6 | 340025 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG7 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40024 | 7 | 340025 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG8 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40024 | 8 | 340025 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG9 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40024 | 9 | 340025 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG10 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40024 | 10 | 340025 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG11 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40024 | 11 | 340025 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG12 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40024 | 12 | 340025 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG13 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40024 | 13 | 340025 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG14 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40024 | 14 | 340025 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG15 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40024 | 15 | 340025 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG16 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40025 | 0 | 340026 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG17 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40025 | 1 | 340026 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG18 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40025 | 2 | 340026 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG19 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40025 | 3 | 340026 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG20 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40025 | 4 | 340026 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG21 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40025 | 5 | 340026 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG22 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40025 | 6 | 340026 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG23 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40025 | 7 | 340026 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG24 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40025 | 8 | 340026 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG25 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40025 | 9 | 340026 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG26 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40025 | 10 | 340026 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG27 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40025 | 11 | 340026 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG28 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40025 | 12 | 340026 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG29 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40025 | 13 | 340026 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG30 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40025 | 14 | 340026 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG31 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40025 | 15 | 340026 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG32 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40026 | 0 | 340027 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG33 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40026 | 1 | 340027 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG34 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40026 | 2 | 340027 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG35 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40026 | 3 | 340027 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG36 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40026 | 4 | 340027 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG37 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40026 | 5 | 340027 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG38 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40026 | 6 | 340027 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG39 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40026 | 7 | 340027 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG40 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40026 | 8 | 340027 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG41 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40026 | 9 | 340027 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG42 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40026 | 10 | 340027 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG43 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40026 | 11 | 340027 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG44 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40026 | 12 | 340027 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG45 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40026 | 13 | 340027 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG46 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40026 | 14 | 340027 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG47 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40026 | 15 | 340027 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG48 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40027 | 0 | 340028 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG49 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40027 | 1 | 340028 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG50 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40027 | 2 | 340028 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG51 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40027 | 3 | 340028 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG52 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40027 | 4 | 340028 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG53 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40027 | 5 | 340028 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG54 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40027 | 6 | 340028 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG55 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40027 | 7 | 340028 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG56 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40027 | 8 | 340028 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG57 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40027 | 9 | 340028 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG58 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40027 | 10 | 340028 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG59 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40027 | 11 | 340028 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG60 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40027 | 12 | 340028 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG61 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40027 | 13 | 340028 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG62 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40027 | 14 | 340028 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG63 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40027 | 15 | 340028 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG64 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40028 | 0 | 340029 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG65 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40028 | 1 | 340029 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG66 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40028 | 2 | 340029 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG67 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40028 | 3 | 340029 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG68 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40028 | 4 | 340029 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG69 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40028 | 5 | 340029 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG70 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40028 | 6 | 340029 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG71 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40028 | 7 | 340029 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG72 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40028 | 8 | 340029 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG73 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40028 | 9 | 340029 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG74 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40028 | 10 | 340029 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG75 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40028 | 11 | 340029 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG76 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40028 | 12 | 340029 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG77 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40028 | 13 | 340029 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG78 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40028 | 14 | 340029 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG79 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40028 | 15 | 340029 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG80 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40029 | 0 | 340030 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG81 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40029 | 1 | 340030 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG82 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40029 | 2 | 340030 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG83 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40029 | 3 | 340030 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG84 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40029 | 4 | 340030 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG85 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40029 | 5 | 340030 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG86 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40029 | 6 | 340030 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG87 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40029 | 7 | 340030 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG88 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40029 | 8 | 340030 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG89 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40029 | 9 | 340030 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG90 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40029 | 10 | 340030 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG91 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40029 | 11 | 340030 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG92 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40029 | 12 | 340030 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG93 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40029 | 13 | 340030 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG94 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40029 | 14 | 340030 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG95 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40029 | 15 | 340030 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG96 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40030 | 0 | 340031 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG97 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40030 | 1 | 340031 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG98 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40030 | 2 | 340031 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG99 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40030 | 3 | 340031 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG100 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40030 | 4 | 340031 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG101 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40030 | 5 | 340031 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG102 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40030 | 6 | 340031 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG103 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40030 | 7 | 340031 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG104 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40030 | 8 | 340031 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG105 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40030 | 9 | 340031 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG106 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40030 | 10 | 340031 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG107 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40030 | 11 | 340031 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG108 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40030 | 12 | 340031 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG109 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40030 | 13 | 340031 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG110 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40030 | 14 | 340031 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG111 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40030 | 15 | 340031 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG112 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40031 | 0 | 340032 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG113 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40031 | 1 | 340032 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG114 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40031 | 2 | 340032 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG115 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40031 | 3 | 340032 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG116 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40031 | 4 | 340032 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG117 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40031 | 5 | 340032 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG118 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40031 | 6 | 340032 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG119 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40031 | 7 | 340032 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG120 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40031 | 8 | 340032 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG121 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40031 | 9 | 340032 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG122 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40031 | 10 | 340032 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG123 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40031 | 11 | 340032 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG124 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40031 | 12 | 340032 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG125 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40031 | 13 | 340032 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG126 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40031 | 14 | 340032 | 04 |  | 自动启动准备就绪 DG127 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40040 | 0 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG1 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40040 | 1 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG2 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40040 | 2 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG3 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40040 | 3 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG4 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40040 | 4 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG5 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40040 | 5 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG6 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40040 | 6 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG7 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40040 | 7 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG8 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40040 | 8 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG9 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40040 | 9 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG10 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40040 | 10 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG11 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40040 | 11 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG12 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40040 | 12 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG13 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40040 | 13 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG14 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40040 | 14 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG15 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40040 | 15 | 340041 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG16 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40041 | 0 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG17 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40041 | 1 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG18 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40041 | 2 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG19 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40041 | 3 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG20 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40041 | 4 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG21 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40041 | 5 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG22 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40041 | 6 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG23 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40041 | 7 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG24 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40041 | 8 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG25 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40041 | 9 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG26 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40041 | 10 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG27 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40041 | 11 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG28 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40041 | 12 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG29 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40041 | 13 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG30 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40041 | 14 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG31 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40041 | 15 | 340042 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG32 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40042 | 0 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG33 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40042 | 1 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG34 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40042 | 2 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG35 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40042 | 3 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG36 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40042 | 4 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG37 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40042 | 5 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG38 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40042 | 6 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG39 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40042 | 7 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG40 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40042 | 8 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG41 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40042 | 9 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG42 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40042 | 10 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG43 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40042 | 11 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG44 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40042 | 12 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG45 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40042 | 13 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG46 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40042 | 14 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG47 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40042 | 15 | 340043 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG48 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40043 | 0 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG49 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40043 | 1 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG50 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40043 | 2 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG51 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40043 | 3 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG52 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40043 | 4 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG53 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40043 | 5 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG54 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40043 | 6 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG55 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40043 | 7 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG56 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40043 | 8 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG57 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40043 | 9 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG58 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40043 | 10 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG59 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40043 | 11 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG60 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40043 | 12 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG61 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40043 | 13 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG62 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40043 | 14 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG63 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40043 | 15 | 340044 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG64 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40044 | 0 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG65 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40044 | 1 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG66 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40044 | 2 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG67 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40044 | 3 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG68 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40044 | 4 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG69 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40044 | 5 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG70 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40044 | 6 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG71 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40044 | 7 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG72 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40044 | 8 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG73 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40044 | 9 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG74 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40044 | 10 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG75 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40044 | 11 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG76 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40044 | 12 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG77 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40044 | 13 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG78 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40044 | 14 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG79 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40044 | 15 | 340045 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG80 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40045 | 0 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG81 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40045 | 1 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG82 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40045 | 2 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG83 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40045 | 3 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG84 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40045 | 4 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG85 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40045 | 5 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG86 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40045 | 6 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG87 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40045 | 7 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG88 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40045 | 8 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG89 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40045 | 9 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG90 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40045 | 10 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG91 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40045 | 11 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG92 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40045 | 12 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG93 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40045 | 13 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG94 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40045 | 14 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG95 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40045 | 15 | 340046 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG96 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40046 | 0 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG97 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40046 | 1 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG98 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40046 | 2 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG99 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40046 | 3 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG100 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40046 | 4 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG101 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40046 | 5 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG102 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40046 | 6 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG103 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40046 | 7 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG104 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40046 | 8 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG105 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40046 | 9 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG106 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40046 | 10 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG107 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40046 | 11 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG108 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40046 | 12 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG109 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40046 | 13 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG110 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40046 | 14 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG111 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40046 | 15 | 340047 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG112 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40047 | 0 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG113 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40047 | 1 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG114 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40047 | 2 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG115 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40047 | 3 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG116 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40047 | 4 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG117 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40047 | 5 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG118 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40047 | 6 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG119 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40047 | 7 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG120 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40047 | 8 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG121 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40047 | 9 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG122 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40047 | 10 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG123 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40047 | 11 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG124 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40047 | 12 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG125 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40047 | 13 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG126 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40047 | 14 | 340048 | 04 |  | DG 处于自动状态 DG127 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40048 | 0 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG1 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40048 | 1 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG2 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40048 | 2 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG3 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40048 | 3 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG4 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40048 | 4 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG5 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40048 | 5 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG6 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40048 | 6 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG7 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40048 | 7 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG8 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40048 | 8 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG9 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40048 | 9 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG10 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40048 | 10 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG11 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40048 | 11 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG12 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40048 | 12 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG13 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40048 | 13 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG14 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40048 | 14 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG15 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40048 | 15 | 340049 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG16 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40049 | 0 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG17 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40049 | 1 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG18 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40049 | 2 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG19 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40049 | 3 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG20 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40049 | 4 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG21 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40049 | 5 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG22 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40049 | 6 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG23 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40049 | 7 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG24 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40049 | 8 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG25 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40049 | 9 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG26 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40049 | 10 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG27 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40049 | 11 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG28 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40049 | 12 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG29 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40049 | 13 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG30 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40049 | 14 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG31 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40049 | 15 | 340050 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG32 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40050 | 0 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG33 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40050 | 1 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG34 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40050 | 2 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG35 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40050 | 3 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG36 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40050 | 4 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG37 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40050 | 5 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG38 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40050 | 6 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG39 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40050 | 7 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG40 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40050 | 8 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG41 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40050 | 9 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG42 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40050 | 10 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG43 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40050 | 11 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG44 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40050 | 12 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG45 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40050 | 13 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG46 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40050 | 14 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG47 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40050 | 15 | 340051 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG48 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40051 | 0 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG49 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40051 | 1 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG50 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40051 | 2 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG51 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40051 | 3 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG52 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40051 | 4 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG53 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40051 | 5 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG54 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40051 | 6 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG55 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40051 | 7 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG56 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40051 | 8 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG57 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40051 | 9 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG58 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40051 | 10 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG59 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40051 | 11 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG60 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40051 | 12 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG61 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40051 | 13 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG62 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40051 | 14 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG63 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40051 | 15 | 340052 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG64 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40052 | 0 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG65 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40052 | 1 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG66 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40052 | 2 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG67 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40052 | 3 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG68 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40052 | 4 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG69 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40052 | 5 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG70 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40052 | 6 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG71 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40052 | 7 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG72 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40052 | 8 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG73 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40052 | 9 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG74 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40052 | 10 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG75 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40052 | 11 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG76 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40052 | 12 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG77 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40052 | 13 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG78 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40052 | 14 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG79 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40052 | 15 | 340053 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG80 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40053 | 0 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG81 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40053 | 1 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG82 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40053 | 2 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG83 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40053 | 3 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG84 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40053 | 4 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG85 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40053 | 5 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG86 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40053 | 6 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG87 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40053 | 7 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG88 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40053 | 8 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG89 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40053 | 9 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG90 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40053 | 10 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG91 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40053 | 11 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG92 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40053 | 12 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG93 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40053 | 13 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG94 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40053 | 14 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG95 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40053 | 15 | 340054 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG96 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40054 | 0 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG97 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40054 | 1 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG98 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40054 | 2 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG99 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40054 | 3 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG100 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40054 | 4 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG101 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40054 | 5 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG102 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40054 | 6 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG103 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40054 | 7 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG104 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40054 | 8 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG105 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40054 | 9 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG106 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40054 | 10 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG107 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40054 | 11 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG108 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40054 | 12 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG109 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40054 | 13 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG110 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40054 | 14 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG111 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40054 | 15 | 340055 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG112 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40055 | 0 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG113 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40055 | 1 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG114 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40055 | 2 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG115 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40055 | 3 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG116 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40055 | 4 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG117 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40055 | 5 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG118 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40055 | 6 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG119 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40055 | 7 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG120 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40055 | 8 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG121 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40055 | 9 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG122 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40055 | 10 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG123 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40055 | 11 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG124 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40055 | 12 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG125 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40055 | 13 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG126 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40055 | 14 | 340056 | 04 |  | 自动启动/停止信号 DG127 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40312 |  | 340313 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG1，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG2 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40313 |  | 340314 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG3，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG4 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40314 |  | 340315 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG5，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG6 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40315 |  | 340316 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG7，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG8 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40316 |  | 340317 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG9，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG10 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40317 |  | 340318 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG11，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG12 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40318 |  | 340319 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG13，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG14 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40319 |  | 340320 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG15，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG16 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40320 |  | 340321 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG17，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG18 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40321 |  | 340322 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG19，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG20 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40322 |  | 340323 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG21，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG22 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40323 |  | 340324 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG23，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG24 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40324 |  | 340325 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG25，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG26 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40325 |  | 340326 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG27，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG28 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40326 |  | 340327 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG29，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG30 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40327 |  | 340328 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG31，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG32 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40328 |  | 340329 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG33，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG34 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40329 |  | 340330 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG35，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG36 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40330 |  | 340331 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG37，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG38 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40331 |  | 340332 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG39，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG40 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40332 |  | 340333 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG41，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG42 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40333 |  | 340334 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG43，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG44 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40334 |  | 340335 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG45，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG46 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40335 |  | 340336 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG47，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG48 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40336 |  | 340337 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG49，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG50 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40337 |  | 340338 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG51，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG52 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40338 |  | 340339 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG53，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG54 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40339 |  | 340340 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG55，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG56 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40340 |  | 340341 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG57，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG58 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40341 |  | 340342 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG59，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG60 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40342 |  | 340343 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG61，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG62 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40343 |  | 340344 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG63，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG64 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40344 |  | 340345 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG65，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG66 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40345 |  | 340346 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG67，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG68 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40346 |  | 340347 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG69，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG70 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40347 |  | 340348 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG71，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG72 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40348 |  | 340349 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG73，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG74 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40349 |  | 340350 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG75，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG76 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40350 |  | 340351 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG77，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG78 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40351 |  | 340352 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG79，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG80 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40352 |  | 340353 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG81，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG82 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40353 |  | 340354 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG83，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG84 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40354 |  | 340355 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG85，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG86 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40355 |  | 340356 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG87，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG88 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40356 |  | 340357 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG89，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG90 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40357 |  | 340358 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG91，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG92 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40358 |  | 340359 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG93，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG94 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40359 |  | 340360 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG95，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG96 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40360 |  | 340361 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG97，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG98 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40361 |  | 340362 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG99，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG100 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40362 |  | 340363 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG101，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG102 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40363 |  | 340364 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG103，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG104 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40364 |  | 340365 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG105，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG106 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40365 |  | 340366 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG107，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG108 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40366 |  | 340367 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG109，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG110 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40367 |  | 340368 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG111，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG112 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40368 |  | 340369 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG113，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG114 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40369 |  | 340370 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG115，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG116 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40370 |  | 340371 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG117，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG118 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40371 |  | 340372 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG119，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG120 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40372 |  | 340373 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG121，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG122 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40373 |  | 340374 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG123，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG124 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40374 |  | 340375 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG125，BIT8-BIT15 PMS lite 版本 DG126 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40375 |  | 340376 | 04 |  | BIT0-BIT7 PMS lite 版本 DG127 | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40376 |  | 340377 | 04 |  | 额定功率 DG1 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40377 |  | 340378 | 04 |  | 额定功率 DG2 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40378 |  | 340379 | 04 |  | 额定功率 DG3 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40379 |  | 340380 | 04 |  | 额定功率 DG4 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40380 |  | 340381 | 04 |  | 额定功率 DG5 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40381 |  | 340382 | 04 |  | 额定功率 DG6 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40382 |  | 340383 | 04 |  | 额定功率 DG7 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40383 |  | 340384 | 04 |  | 额定功率 DG8 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40384 |  | 340385 | 04 |  | 额定功率 DG9 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40385 |  | 340386 | 04 |  | 额定功率 DG10 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40386 |  | 340387 | 04 |  | 额定功率 DG11 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40387 |  | 340388 | 04 |  | 额定功率 DG12 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40388 |  | 340389 | 04 |  | 额定功率 DG13 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40389 |  | 340390 | 04 |  | 额定功率 DG14 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40390 |  | 340391 | 04 |  | 额定功率 DG15 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40391 |  | 340392 | 04 |  | 额定功率 DG16 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40392 |  | 340393 | 04 |  | 额定功率 DG17 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40393 |  | 340394 | 04 |  | 额定功率 DG18 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40394 |  | 340395 | 04 |  | 额定功率 DG19 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40395 |  | 340396 | 04 |  | 额定功率 DG20 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40396 |  | 340397 | 04 |  | 额定功率 DG21 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40397 |  | 340398 | 04 |  | 额定功率 DG22 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40398 |  | 340399 | 04 |  | 额定功率 DG23 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40399 |  | 340400 | 04 |  | 额定功率 DG24 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40400 |  | 340401 | 04 |  | 额定功率 DG25 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40401 |  | 340402 | 04 |  | 额定功率 DG26 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40402 |  | 340403 | 04 |  | 额定功率 DG27 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40403 |  | 340404 | 04 |  | 额定功率 DG28 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40404 |  | 340405 | 04 |  | 额定功率 DG29 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40405 |  | 340406 | 04 |  | 额定功率 DG30 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40406 |  | 340407 | 04 |  | 额定功率 DG31 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40407 |  | 340408 | 04 |  | 额定功率 DG32 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40408 |  | 340409 | 04 |  | 额定功率 DG33 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40409 |  | 340410 | 04 |  | 额定功率 DG34 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40410 |  | 340411 | 04 |  | 额定功率 DG35 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40411 |  | 340412 | 04 |  | 额定功率 DG36 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40412 |  | 340413 | 04 |  | 额定功率 DG37 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40413 |  | 340414 | 04 |  | 额定功率 DG38 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40414 |  | 340415 | 04 |  | 额定功率 DG39 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40415 |  | 340416 | 04 |  | 额定功率 DG40 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40416 |  | 340417 | 04 |  | 额定功率 DG41 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40417 |  | 340418 | 04 |  | 额定功率 DG42 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40418 |  | 340419 | 04 |  | 额定功率 DG43 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40419 |  | 340420 | 04 |  | 额定功率 DG44 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40420 |  | 340421 | 04 |  | 额定功率 DG45 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40421 |  | 340422 | 04 |  | 额定功率 DG46 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40422 |  | 340423 | 04 |  | 额定功率 DG47 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40423 |  | 340424 | 04 |  | 额定功率 DG48 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40424 |  | 340425 | 04 |  | 额定功率 DG49 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40425 |  | 340426 | 04 |  | 额定功率 DG50 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40426 |  | 340427 | 04 |  | 额定功率 DG51 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40427 |  | 340428 | 04 |  | 额定功率 DG52 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40428 |  | 340429 | 04 |  | 额定功率 DG53 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40429 |  | 340430 | 04 |  | 额定功率 DG54 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40430 |  | 340431 | 04 |  | 额定功率 DG55 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40431 |  | 340432 | 04 |  | 额定功率 DG56 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40432 |  | 340433 | 04 |  | 额定功率 DG57 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40433 |  | 340434 | 04 |  | 额定功率 DG58 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40434 |  | 340435 | 04 |  | 额定功率 DG59 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40435 |  | 340436 | 04 |  | 额定功率 DG60 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40436 |  | 340437 | 04 |  | 额定功率 DG61 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40437 |  | 340438 | 04 |  | 额定功率 DG62 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40438 |  | 340439 | 04 |  | 额定功率 DG63 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40439 |  | 340440 | 04 |  | 额定功率 DG64 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40440 |  | 340441 | 04 |  | 额定功率 DG65 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40441 |  | 340442 | 04 |  | 额定功率 DG66 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40442 |  | 340443 | 04 |  | 额定功率 DG67 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40443 |  | 340444 | 04 |  | 额定功率 DG68 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40444 |  | 340445 | 04 |  | 额定功率 DG69 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40445 |  | 340446 | 04 |  | 额定功率 DG70 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40446 |  | 340447 | 04 |  | 额定功率 DG71 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40447 |  | 340448 | 04 |  | 额定功率 DG72 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40448 |  | 340449 | 04 |  | 额定功率 DG73 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40449 |  | 340450 | 04 |  | 额定功率 DG74 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40450 |  | 340451 | 04 |  | 额定功率 DG75 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40451 |  | 340452 | 04 |  | 额定功率 DG76 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40452 |  | 340453 | 04 |  | 额定功率 DG77 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40453 |  | 340454 | 04 |  | 额定功率 DG78 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40454 |  | 340455 | 04 |  | 额定功率 DG79 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40455 |  | 340456 | 04 |  | 额定功率 DG80 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40456 |  | 340457 | 04 |  | 额定功率 DG81 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40457 |  | 340458 | 04 |  | 额定功率 DG82 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40458 |  | 340459 | 04 |  | 额定功率 DG83 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40459 |  | 340460 | 04 |  | 额定功率 DG84 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40460 |  | 340461 | 04 |  | 额定功率 DG85 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40461 |  | 340462 | 04 |  | 额定功率 DG86 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40462 |  | 340463 | 04 |  | 额定功率 DG87 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40463 |  | 340464 | 04 |  | 额定功率 DG88 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40464 |  | 340465 | 04 |  | 额定功率 DG89 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40465 |  | 340466 | 04 |  | 额定功率 DG90 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40466 |  | 340467 | 04 |  | 额定功率 DG91 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40467 |  | 340468 | 04 |  | 额定功率 DG92 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40468 |  | 340469 | 04 |  | 额定功率 DG93 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40469 |  | 340470 | 04 |  | 额定功率 DG94 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40470 |  | 340471 | 04 |  | 额定功率 DG95 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40471 |  | 340472 | 04 |  | 额定功率 DG96 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40472 |  | 340473 | 04 |  | 额定功率 DG97 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40473 |  | 340474 | 04 |  | 额定功率 DG98 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40474 |  | 340475 | 04 |  | 额定功率 DG99 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40475 |  | 340476 | 04 |  | 额定功率 DG100 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40476 |  | 340477 | 04 |  | 额定功率 DG101 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40477 |  | 340478 | 04 |  | 额定功率 DG102 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40478 |  | 340479 | 04 |  | 额定功率 DG103 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40479 |  | 340480 | 04 |  | 额定功率 DG104 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40480 |  | 340481 | 04 |  | 额定功率 DG105 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40481 |  | 340482 | 04 |  | 额定功率 DG106 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40482 |  | 340483 | 04 |  | 额定功率 DG107 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40483 |  | 340484 | 04 |  | 额定功率 DG108 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40484 |  | 340485 | 04 |  | 额定功率 DG109 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40485 |  | 340486 | 04 |  | 额定功率 DG110 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40486 |  | 340487 | 04 |  | 额定功率 DG111 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40487 |  | 340488 | 04 |  | 额定功率 DG112 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40488 |  | 340489 | 04 |  | 额定功率 DG113 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40489 |  | 340490 | 04 |  | 额定功率 DG114 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40490 |  | 340491 | 04 |  | 额定功率 DG115 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40491 |  | 340492 | 04 |  | 额定功率 DG116 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40492 |  | 340493 | 04 |  | 额定功率 DG117 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40493 |  | 340494 | 04 |  | 额定功率 DG118 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40494 |  | 340495 | 04 |  | 额定功率 DG119 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40495 |  | 340496 | 04 |  | 额定功率 DG120 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40496 |  | 340497 | 04 |  | 额定功率 DG121 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40497 |  | 340498 | 04 |  | 额定功率 DG122 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40498 |  | 340499 | 04 |  | 额定功率 DG123 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40499 |  | 340500 | 04 |  | 额定功率 DG124 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40500 |  | 340501 | 04 |  | 额定功率 DG125 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40501 |  | 340502 | 04 |  | 额定功率 DG126 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40502 |  | 340503 | 04 |  | 额定功率 DG127 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40504 |  | 340505 | 04 |  | 有功功率 DG1 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40505 |  | 340506 | 04 |  | 有功功率 DG2 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40506 |  | 340507 | 04 |  | 有功功率 DG3 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40507 |  | 340508 | 04 |  | 有功功率 DG4 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40508 |  | 340509 | 04 |  | 有功功率 DG5 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40509 |  | 340510 | 04 |  | 有功功率 DG6 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40510 |  | 340511 | 04 |  | 有功功率 DG7 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40511 |  | 340512 | 04 |  | 有功功率 DG8 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40512 |  | 340513 | 04 |  | 有功功率 DG9 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40513 |  | 340514 | 04 |  | 有功功率 DG10 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40514 |  | 340515 | 04 |  | 有功功率 DG11 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40515 |  | 340516 | 04 |  | 有功功率 DG12 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40516 |  | 340517 | 04 |  | 有功功率 DG13 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40517 |  | 340518 | 04 |  | 有功功率 DG14 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40518 |  | 340519 | 04 |  | 有功功率 DG15 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40519 |  | 340520 | 04 |  | 有功功率 DG16 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40520 |  | 340521 | 04 |  | 有功功率 DG17 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40521 |  | 340522 | 04 |  | 有功功率 DG18 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40522 |  | 340523 | 04 |  | 有功功率 DG19 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40523 |  | 340524 | 04 |  | 有功功率 DG20 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40524 |  | 340525 | 04 |  | 有功功率 DG21 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40525 |  | 340526 | 04 |  | 有功功率 DG22 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40526 |  | 340527 | 04 |  | 有功功率 DG23 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40527 |  | 340528 | 04 |  | 有功功率 DG24 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40528 |  | 340529 | 04 |  | 有功功率 DG25 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40529 |  | 340530 | 04 |  | 有功功率 DG26 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40530 |  | 340531 | 04 |  | 有功功率 DG27 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40531 |  | 340532 | 04 |  | 有功功率 DG28 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40532 |  | 340533 | 04 |  | 有功功率 DG29 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40533 |  | 340534 | 04 |  | 有功功率 DG30 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40534 |  | 340535 | 04 |  | 有功功率 DG31 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40535 |  | 340536 | 04 |  | 有功功率 DG32 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40536 |  | 340537 | 04 |  | 有功功率 DG33 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40537 |  | 340538 | 04 |  | 有功功率 DG34 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40538 |  | 340539 | 04 |  | 有功功率 DG35 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40539 |  | 340540 | 04 |  | 有功功率 DG36 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40540 |  | 340541 | 04 |  | 有功功率 DG37 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40541 |  | 340542 | 04 |  | 有功功率 DG38 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40542 |  | 340543 | 04 |  | 有功功率 DG39 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40543 |  | 340544 | 04 |  | 有功功率 DG40 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40544 |  | 340545 | 04 |  | 有功功率 DG41 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40545 |  | 340546 | 04 |  | 有功功率 DG42 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40546 |  | 340547 | 04 |  | 有功功率 DG43 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40547 |  | 340548 | 04 |  | 有功功率 DG44 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40548 |  | 340549 | 04 |  | 有功功率 DG45 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40549 |  | 340550 | 04 |  | 有功功率 DG46 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40550 |  | 340551 | 04 |  | 有功功率 DG47 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40551 |  | 340552 | 04 |  | 有功功率 DG48 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40552 |  | 340553 | 04 |  | 有功功率 DG49 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40553 |  | 340554 | 04 |  | 有功功率 DG50 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40554 |  | 340555 | 04 |  | 有功功率 DG51 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40555 |  | 340556 | 04 |  | 有功功率 DG52 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40556 |  | 340557 | 04 |  | 有功功率 DG53 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40557 |  | 340558 | 04 |  | 有功功率 DG54 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40558 |  | 340559 | 04 |  | 有功功率 DG55 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40559 |  | 340560 | 04 |  | 有功功率 DG56 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40560 |  | 340561 | 04 |  | 有功功率 DG57 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40561 |  | 340562 | 04 |  | 有功功率 DG58 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40562 |  | 340563 | 04 |  | 有功功率 DG59 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40563 |  | 340564 | 04 |  | 有功功率 DG60 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40564 |  | 340565 | 04 |  | 有功功率 DG61 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40565 |  | 340566 | 04 |  | 有功功率 DG62 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40566 |  | 340567 | 04 |  | 有功功率 DG63 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40567 |  | 340568 | 04 |  | 有功功率 DG64 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40568 |  | 340569 | 04 |  | 有功功率 DG65 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40569 |  | 340570 | 04 |  | 有功功率 DG66 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40570 |  | 340571 | 04 |  | 有功功率 DG67 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40571 |  | 340572 | 04 |  | 有功功率 DG68 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40572 |  | 340573 | 04 |  | 有功功率 DG69 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40573 |  | 340574 | 04 |  | 有功功率 DG70 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40574 |  | 340575 | 04 |  | 有功功率 DG71 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40575 |  | 340576 | 04 |  | 有功功率 DG72 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40576 |  | 340577 | 04 |  | 有功功率 DG73 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40577 |  | 340578 | 04 |  | 有功功率 DG74 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40578 |  | 340579 | 04 |  | 有功功率 DG75 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40579 |  | 340580 | 04 |  | 有功功率 DG76 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40580 |  | 340581 | 04 |  | 有功功率 DG77 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40581 |  | 340582 | 04 |  | 有功功率 DG78 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40582 |  | 340583 | 04 |  | 有功功率 DG79 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40583 |  | 340584 | 04 |  | 有功功率 DG80 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40584 |  | 340585 | 04 |  | 有功功率 DG81 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40585 |  | 340586 | 04 |  | 有功功率 DG82 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40586 |  | 340587 | 04 |  | 有功功率 DG83 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40587 |  | 340588 | 04 |  | 有功功率 DG84 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40588 |  | 340589 | 04 |  | 有功功率 DG85 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40589 |  | 340590 | 04 |  | 有功功率 DG86 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40590 |  | 340591 | 04 |  | 有功功率 DG87 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40591 |  | 340592 | 04 |  | 有功功率 DG88 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40592 |  | 340593 | 04 |  | 有功功率 DG89 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40593 |  | 340594 | 04 |  | 有功功率 DG90 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40594 |  | 340595 | 04 |  | 有功功率 DG91 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40595 |  | 340596 | 04 |  | 有功功率 DG92 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40596 |  | 340597 | 04 |  | 有功功率 DG93 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40597 |  | 340598 | 04 |  | 有功功率 DG94 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40598 |  | 340599 | 04 |  | 有功功率 DG95 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40599 |  | 340600 | 04 |  | 有功功率 DG96 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40600 |  | 340601 | 04 |  | 有功功率 DG97 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40601 |  | 340602 | 04 |  | 有功功率 DG98 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40602 |  | 340603 | 04 |  | 有功功率 DG99 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40603 |  | 340604 | 04 |  | 有功功率 DG100 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40604 |  | 340605 | 04 |  | 有功功率 DG101 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40605 |  | 340606 | 04 |  | 有功功率 DG102 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40606 |  | 340607 | 04 |  | 有功功率 DG103 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40607 |  | 340608 | 04 |  | 有功功率 DG104 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40608 |  | 340609 | 04 |  | 有功功率 DG105 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40609 |  | 340610 | 04 |  | 有功功率 DG106 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40610 |  | 340611 | 04 |  | 有功功率 DG107 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40611 |  | 340612 | 04 |  | 有功功率 DG108 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40612 |  | 340613 | 04 |  | 有功功率 DG109 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40613 |  | 340614 | 04 |  | 有功功率 DG110 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40614 |  | 340615 | 04 |  | 有功功率 DG111 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40615 |  | 340616 | 04 |  | 有功功率 DG112 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40616 |  | 340617 | 04 |  | 有功功率 DG113 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40617 |  | 340618 | 04 |  | 有功功率 DG114 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40618 |  | 340619 | 04 |  | 有功功率 DG115 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40619 |  | 340620 | 04 |  | 有功功率 DG116 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40620 |  | 340621 | 04 |  | 有功功率 DG117 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40621 |  | 340622 | 04 |  | 有功功率 DG118 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40622 |  | 340623 | 04 |  | 有功功率 DG119 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40623 |  | 340624 | 04 |  | 有功功率 DG120 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40624 |  | 340625 | 04 |  | 有功功率 DG121 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40625 |  | 340626 | 04 |  | 有功功率 DG122 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40626 |  | 340627 | 04 |  | 有功功率 DG123 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40627 |  | 340628 | 04 |  | 有功功率 DG124 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40628 |  | 340629 | 04 |  | 有功功率 DG125 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40629 |  | 340630 | 04 |  | 有功功率 DG126 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40630 |  | 340631 | 04 |  | 有功功率 DG127 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40632 |  | 340633 | 04 |  | 当前 Q DG1 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40633 |  | 340634 | 04 |  | 当前 Q DG2 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40634 |  | 340635 | 04 |  | 当前 Q DG3 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40635 |  | 340636 | 04 |  | 当前 Q DG4 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40636 |  | 340637 | 04 |  | 当前 Q DG5 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40637 |  | 340638 | 04 |  | 当前 Q DG6 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40638 |  | 340639 | 04 |  | 当前 Q DG7 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40639 |  | 340640 | 04 |  | 当前 Q DG8 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40640 |  | 340641 | 04 |  | 当前 Q DG9 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40641 |  | 340642 | 04 |  | 当前 Q DG10 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40642 |  | 340643 | 04 |  | 当前 Q DG11 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40643 |  | 340644 | 04 |  | 当前 Q DG12 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40644 |  | 340645 | 04 |  | 当前 Q DG13 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40645 |  | 340646 | 04 |  | 当前 Q DG14 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40646 |  | 340647 | 04 |  | 当前 Q DG15 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40647 |  | 340648 | 04 |  | 当前 Q DG16 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40648 |  | 340649 | 04 |  | 当前 Q DG17 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40649 |  | 340650 | 04 |  | 当前 Q DG18 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40650 |  | 340651 | 04 |  | 当前 Q DG19 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40651 |  | 340652 | 04 |  | 当前 Q DG20 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40652 |  | 340653 | 04 |  | 当前 Q DG21 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40653 |  | 340654 | 04 |  | 当前 Q DG22 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40654 |  | 340655 | 04 |  | 当前 Q DG23 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40655 |  | 340656 | 04 |  | 当前 Q DG24 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40656 |  | 340657 | 04 |  | 当前 Q DG25 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40657 |  | 340658 | 04 |  | 当前 Q DG26 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40658 |  | 340659 | 04 |  | 当前 Q DG27 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40659 |  | 340660 | 04 |  | 当前 Q DG28 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40660 |  | 340661 | 04 |  | 当前 Q DG29 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40661 |  | 340662 | 04 |  | 当前 Q DG30 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40662 |  | 340663 | 04 |  | 当前 Q DG31 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40663 |  | 340664 | 04 |  | 当前 Q DG32 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40664 |  | 340665 | 04 |  | 当前 Q DG33 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40665 |  | 340666 | 04 |  | 当前 Q DG34 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40666 |  | 340667 | 04 |  | 当前 Q DG35 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40667 |  | 340668 | 04 |  | 当前 Q DG36 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40668 |  | 340669 | 04 |  | 当前 Q DG37 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40669 |  | 340670 | 04 |  | 当前 Q DG38 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40670 |  | 340671 | 04 |  | 当前 Q DG39 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40671 |  | 340672 | 04 |  | 当前 Q DG40 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40672 |  | 340673 | 04 |  | 当前 Q DG41 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40673 |  | 340674 | 04 |  | 当前 Q DG42 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40674 |  | 340675 | 04 |  | 当前 Q DG43 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40675 |  | 340676 | 04 |  | 当前 Q DG44 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40676 |  | 340677 | 04 |  | 当前 Q DG45 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40677 |  | 340678 | 04 |  | 当前 Q DG46 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40678 |  | 340679 | 04 |  | 当前 Q DG47 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40679 |  | 340680 | 04 |  | 当前 Q DG48 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40680 |  | 340681 | 04 |  | 当前 Q DG49 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40681 |  | 340682 | 04 |  | 当前 Q DG50 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40682 |  | 340683 | 04 |  | 当前 Q DG51 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40683 |  | 340684 | 04 |  | 当前 Q DG52 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40684 |  | 340685 | 04 |  | 当前 Q DG53 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40685 |  | 340686 | 04 |  | 当前 Q DG54 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40686 |  | 340687 | 04 |  | 当前 Q DG55 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40687 |  | 340688 | 04 |  | 当前 Q DG56 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40688 |  | 340689 | 04 |  | 当前 Q DG57 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40689 |  | 340690 | 04 |  | 当前 Q DG58 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40690 |  | 340691 | 04 |  | 当前 Q DG59 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40691 |  | 340692 | 04 |  | 当前 Q DG60 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40692 |  | 340693 | 04 |  | 当前 Q DG61 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40693 |  | 340694 | 04 |  | 当前 Q DG62 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40694 |  | 340695 | 04 |  | 当前 Q DG63 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40695 |  | 340696 | 04 |  | 当前 Q DG64 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40696 |  | 340697 | 04 |  | 当前 Q DG65 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40697 |  | 340698 | 04 |  | 当前 Q DG66 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40698 |  | 340699 | 04 |  | 当前 Q DG67 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40699 |  | 340700 | 04 |  | 当前 Q DG68 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40700 |  | 340701 | 04 |  | 当前 Q DG69 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40701 |  | 340702 | 04 |  | 当前 Q DG70 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40702 |  | 340703 | 04 |  | 当前 Q DG71 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40703 |  | 340704 | 04 |  | 当前 Q DG72 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40704 |  | 340705 | 04 |  | 当前 Q DG73 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40705 |  | 340706 | 04 |  | 当前 Q DG74 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40706 |  | 340707 | 04 |  | 当前 Q DG75 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40707 |  | 340708 | 04 |  | 当前 Q DG76 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40708 |  | 340709 | 04 |  | 当前 Q DG77 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40709 |  | 340710 | 04 |  | 当前 Q DG78 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40710 |  | 340711 | 04 |  | 当前 Q DG79 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40711 |  | 340712 | 04 |  | 当前 Q DG80 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40712 |  | 340713 | 04 |  | 当前 Q DG81 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40713 |  | 340714 | 04 |  | 当前 Q DG82 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40714 |  | 340715 | 04 |  | 当前 Q DG83 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40715 |  | 340716 | 04 |  | 当前 Q DG84 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40716 |  | 340717 | 04 |  | 当前 Q DG85 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40717 |  | 340718 | 04 |  | 当前 Q DG86 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40718 |  | 340719 | 04 |  | 当前 Q DG87 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40719 |  | 340720 | 04 |  | 当前 Q DG88 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40720 |  | 340721 | 04 |  | 当前 Q DG89 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40721 |  | 340722 | 04 |  | 当前 Q DG90 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40722 |  | 340723 | 04 |  | 当前 Q DG91 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40723 |  | 340724 | 04 |  | 当前 Q DG92 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40724 |  | 340725 | 04 |  | 当前 Q DG93 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40725 |  | 340726 | 04 |  | 当前 Q DG94 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40726 |  | 340727 | 04 |  | 当前 Q DG95 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40727 |  | 340728 | 04 |  | 当前 Q DG96 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40728 |  | 340729 | 04 |  | 当前 Q DG97 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40729 |  | 340730 | 04 |  | 当前 Q DG98 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40730 |  | 340731 | 04 |  | 当前 Q DG99 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40731 |  | 340732 | 04 |  | 当前 Q DG100 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40732 |  | 340733 | 04 |  | 当前 Q DG101 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40733 |  | 340734 | 04 |  | 当前 Q DG102 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40734 |  | 340735 | 04 |  | 当前 Q DG103 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40735 |  | 340736 | 04 |  | 当前 Q DG104 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40736 |  | 340737 | 04 |  | 当前 Q DG105 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40737 |  | 340738 | 04 |  | 当前 Q DG106 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40738 |  | 340739 | 04 |  | 当前 Q DG107 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40739 |  | 340740 | 04 |  | 当前 Q DG108 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40740 |  | 340741 | 04 |  | 当前 Q DG109 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40741 |  | 340742 | 04 |  | 当前 Q DG110 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40742 |  | 340743 | 04 |  | 当前 Q DG111 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40743 |  | 340744 | 04 |  | 当前 Q DG112 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40744 |  | 340745 | 04 |  | 当前 Q DG113 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40745 |  | 340746 | 04 |  | 当前 Q DG114 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40746 |  | 340747 | 04 |  | 当前 Q DG115 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40747 |  | 340748 | 04 |  | 当前 Q DG116 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40748 |  | 340749 | 04 |  | 当前 Q DG117 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40749 |  | 340750 | 04 |  | 当前 Q DG118 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40750 |  | 340751 | 04 |  | 当前 Q DG119 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40751 |  | 340752 | 04 |  | 当前 Q DG120 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40752 |  | 340753 | 04 |  | 当前 Q DG121 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40753 |  | 340754 | 04 |  | 当前 Q DG122 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40754 |  | 340755 | 04 |  | 当前 Q DG123 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40755 |  | 340756 | 04 |  | 当前 Q DG124 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40756 |  | 340757 | 04 |  | 当前 Q DG125 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40757 |  | 340758 | 04 |  | 当前 Q DG126 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40758 |  | 340759 | 04 |  | 当前 Q DG127 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 40992 | 0 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG1 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40992 | 1 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG2 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40992 | 2 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG3 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40992 | 3 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG4 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40992 | 4 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG5 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40992 | 5 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG6 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40992 | 6 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG7 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40992 | 7 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG8 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40992 | 8 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG9 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40992 | 9 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG10 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40992 | 10 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG11 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40992 | 11 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG12 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40992 | 12 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG13 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40992 | 13 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG14 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40992 | 14 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG15 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40992 | 15 | 340993 | 04 |  | 多点启动已启用 DG16 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40993 | 0 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG17 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40993 | 1 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG18 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40993 | 2 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG19 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40993 | 3 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG20 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40993 | 4 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG21 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40993 | 5 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG22 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40993 | 6 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG23 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40993 | 7 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG24 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40993 | 8 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG25 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40993 | 9 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG26 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40993 | 10 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG27 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40993 | 11 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG28 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40993 | 12 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG29 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40993 | 13 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG30 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40993 | 14 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG31 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40993 | 15 | 340994 | 04 |  | 多点启动已启用 DG32 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40994 | 0 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG33 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40994 | 1 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG34 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40994 | 2 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG35 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40994 | 3 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG36 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40994 | 4 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG37 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40994 | 5 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG38 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40994 | 6 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG39 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40994 | 7 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG40 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40994 | 8 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG41 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40994 | 9 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG42 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40994 | 10 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG43 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40994 | 11 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG44 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40994 | 12 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG45 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40994 | 13 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG46 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40994 | 14 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG47 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40994 | 15 | 340995 | 04 |  | 多点启动已启用 DG48 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40995 | 0 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG49 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40995 | 1 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG50 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40995 | 2 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG51 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40995 | 3 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG52 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40995 | 4 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG53 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40995 | 5 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG54 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40995 | 6 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG55 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40995 | 7 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG56 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40995 | 8 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG57 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40995 | 9 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG58 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40995 | 10 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG59 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40995 | 11 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG60 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40995 | 12 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG61 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40995 | 13 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG62 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40995 | 14 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG63 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40995 | 15 | 340996 | 04 |  | 多点启动已启用 DG64 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40996 | 0 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG65 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40996 | 1 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG66 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40996 | 2 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG67 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40996 | 3 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG68 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40996 | 4 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG69 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40996 | 5 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG70 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40996 | 6 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG71 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40996 | 7 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG72 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40996 | 8 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG73 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40996 | 9 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG74 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40996 | 10 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG75 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40996 | 11 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG76 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40996 | 12 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG77 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40996 | 13 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG78 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40996 | 14 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG79 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40996 | 15 | 340997 | 04 |  | 多点启动已启用 DG80 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40997 | 0 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG81 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40997 | 1 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG82 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40997 | 2 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG83 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40997 | 3 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG84 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40997 | 4 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG85 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40997 | 5 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG86 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40997 | 6 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG87 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40997 | 7 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG88 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40997 | 8 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG89 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40997 | 9 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG90 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40997 | 10 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG91 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40997 | 11 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG92 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40997 | 12 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG93 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40997 | 13 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG94 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40997 | 14 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG95 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40997 | 15 | 340998 | 04 |  | 多点启动已启用 DG96 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40998 | 0 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG97 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40998 | 1 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG98 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40998 | 2 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG99 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40998 | 3 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG100 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40998 | 4 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG101 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40998 | 5 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG102 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40998 | 6 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG103 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40998 | 7 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG104 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40998 | 8 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG105 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40998 | 9 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG106 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40998 | 10 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG107 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40998 | 11 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG108 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40998 | 12 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG109 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40998 | 13 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG110 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40998 | 14 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG111 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40998 | 15 | 340999 | 04 |  | 多点启动已启用 DG112 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40999 | 0 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG113 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40999 | 1 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG114 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40999 | 2 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG115 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40999 | 3 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG116 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40999 | 4 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG117 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40999 | 5 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG118 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40999 | 6 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG119 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40999 | 7 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG120 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40999 | 8 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG121 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40999 | 9 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG122 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40999 | 10 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG123 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40999 | 11 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG124 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40999 | 12 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG125 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40999 | 13 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG126 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 40999 | 14 | 341000 | 04 |  | 多点启动已启用 DG127 (PMS lite) | BOOL | [5 empty] | X
PMS lite | 41000 |  | 341001 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG1, BIT8-BIT15 已保留 ID DG2 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41001 |  | 341002 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG3, BIT8-BIT15 已保留 ID DG4 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41002 |  | 341003 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG5, BIT8-BIT15 已保留 ID DG6 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41003 |  | 341004 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG7, BIT8-BIT15 已保留 ID DG8 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41004 |  | 341005 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG9, BIT8-BIT15 已保留 ID DG10 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41005 |  | 341006 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG11, BIT8-BIT15 已保留 ID DG12 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41006 |  | 341007 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG13, BIT8-BIT15 已保留 ID DG14 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41007 |  | 341008 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG15, BIT8-BIT15 已保留 ID DG16 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41008 |  | 341009 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG17, BIT8-BIT15 已保留 ID DG18 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41009 |  | 341010 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG19, BIT8-BIT15 已保留 ID DG20 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41010 |  | 341011 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG21, BIT8-BIT15 已保留 ID DG22 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41011 |  | 341012 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG23, BIT8-BIT15 已保留 ID DG24 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41012 |  | 341013 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG25, BIT8-BIT15 已保留 ID DG26 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41013 |  | 341014 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG27, BIT8-BIT15 已保留 ID DG28 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41014 |  | 341015 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG29, BIT8-BIT15 已保留 ID DG30 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41015 |  | 341016 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG31, BIT8-BIT15 已保留 ID DG32 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41016 |  | 341017 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG33, BIT8-BIT15 已保留 ID DG34 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41017 |  | 341018 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG35, BIT8-BIT15 已保留 ID DG36 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41018 |  | 341019 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG37, BIT8-BIT15 已保留 ID DG38 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41019 |  | 341020 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG39, BIT8-BIT15 已保留 ID DG40 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41020 |  | 341021 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG41, BIT8-BIT15 已保留 ID DG42 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41021 |  | 341022 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG43, BIT8-BIT15 已保留 ID DG44 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41022 |  | 341023 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG45, BIT8-BIT15 已保留 ID DG46 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41023 |  | 341024 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG47, BIT8-BIT15 已保留 ID DG48 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41024 |  | 341025 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG49, BIT8-BIT15 已保留 ID DG50 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41025 |  | 341026 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG51, BIT8-BIT15 已保留 ID DG52 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41026 |  | 341027 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG53, BIT8-BIT15 已保留 ID DG54 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41027 |  | 341028 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG55, BIT8-BIT15 已保留 ID DG56 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41028 |  | 341029 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG57, BIT8-BIT15 已保留 ID DG58 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41029 |  | 341030 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG59, BIT8-BIT15 已保留 ID DG60 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41030 |  | 341031 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG61, BIT8-BIT15 已保留 ID DG62 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41031 |  | 341032 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG63, BIT8-BIT15 已保留 ID DG64 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41032 |  | 341033 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG65, BIT8-BIT15 已保留 ID DG66 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41033 |  | 341034 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG67, BIT8-BIT15 已保留 ID DG68 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41034 |  | 341035 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG69, BIT8-BIT15 已保留 ID DG70 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41035 |  | 341036 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG71, BIT8-BIT15 已保留 ID DG72 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41036 |  | 341037 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG73, BIT8-BIT15 已保留 ID DG74 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41037 |  | 341038 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG75, BIT8-BIT15 已保留 ID DG76 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41038 |  | 341039 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG77, BIT8-BIT15 已保留 ID DG78 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41039 |  | 341040 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG79, BIT8-BIT15 已保留 ID DG80 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41040 |  | 341041 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG81, BIT8-BIT15 已保留 ID DG82 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41041 |  | 341042 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG83, BIT8-BIT15 已保留 ID DG84 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41042 |  | 341043 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG85, BIT8-BIT15 已保留 ID DG86 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41043 |  | 341044 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG87, BIT8-BIT15 已保留 ID DG88 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41044 |  | 341045 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG89, BIT8-BIT15 已保留 ID DG90 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41045 |  | 341046 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG91, BIT8-BIT15 已保留 ID DG92 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41046 |  | 341047 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG93, BIT8-BIT15 已保留 ID DG94 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41047 |  | 341048 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG95, BIT8-BIT15 已保留 ID DG96 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41048 |  | 341049 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG97, BIT8-BIT15 已保留 ID DG98 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41049 |  | 341050 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG99, BIT8-BIT15 已保留 ID DG100 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41050 |  | 341051 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG101, BIT8-BIT15 已保留 ID DG102 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41051 |  | 341052 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG103, BIT8-BIT15 已保留 ID DG104 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41052 |  | 341053 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG105, BIT8-BIT15 已保留 ID DG106 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41053 |  | 341054 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG107, BIT8-BIT15 已保留 ID DG108 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41054 |  | 341055 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG109, BIT8-BIT15 已保留 ID DG110 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41055 |  | 341056 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG111, BIT8-BIT15 已保留 ID DG112 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41056 |  | 341057 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG113, BIT8-BIT15 已保留 ID DG114 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41057 |  | 341058 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG115, BIT8-BIT15 已保留 ID DG116 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41058 |  | 341059 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG117, BIT8-BIT15 已保留 ID DG118 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41059 |  | 341060 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG119, BIT8-BIT15 已保留 ID DG120 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41060 |  | 341061 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG121, BIT8-BIT15 已保留 ID DG122 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41061 |  | 341062 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG123, BIT8-BIT15 已保留 ID DG124 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41062 |  | 341063 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG125, BIT8-BIT15 已保留 ID DG126 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41063 |  | 341064 | 04 |  | BIT0-BIT7 已保留 ID DG127 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41080 |  | 341081 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG1, BIT8-BIT15 优先级 DG2 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41081 |  | 341082 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG3, BIT8-BIT15 优先级 DG4 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41082 |  | 341083 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG5, BIT8-BIT15 优先级 DG6 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41083 |  | 341084 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG7, BIT8-BIT15 优先级 DG8 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41084 |  | 341085 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG9, BIT8-BIT15 优先级 DG10 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41085 |  | 341086 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG11, BIT8-BIT15 优先级 DG12 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41086 |  | 341087 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG13, BIT8-BIT15 优先级 DG14 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41087 |  | 341088 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG15, BIT8-BIT15 优先级 DG16 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41088 |  | 341089 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG17, BIT8-BIT15 优先级 DG18 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41089 |  | 341090 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG19, BIT8-BIT15 优先级 DG20 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41090 |  | 341091 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG21, BIT8-BIT15 优先级 DG22 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41091 |  | 341092 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG23, BIT8-BIT15 优先级 DG24 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41092 |  | 341093 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG25, BIT8-BIT15 优先级 DG26 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41093 |  | 341094 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG27, BIT8-BIT15 优先级 DG28 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41094 |  | 341095 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG29, BIT8-BIT15 优先级 DG30 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41095 |  | 341096 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG31, BIT8-BIT15 优先级 DG32 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41096 |  | 341097 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG33, BIT8-BIT15 优先级 DG34 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41097 |  | 341098 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG35, BIT8-BIT15 优先级 DG36 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41098 |  | 341099 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG37, BIT8-BIT15 优先级 DG38 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41099 |  | 341100 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG39, BIT8-BIT15 优先级 DG40 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41100 |  | 341101 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG41, BIT8-BIT15 优先级 DG42 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41101 |  | 341102 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG43, BIT8-BIT15 优先级 DG44 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41102 |  | 341103 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG45, BIT8-BIT15 优先级 DG46 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41103 |  | 341104 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG47, BIT8-BIT15 优先级 DG48 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41104 |  | 341105 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG49, BIT8-BIT15 优先级 DG50 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41105 |  | 341106 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG51, BIT8-BIT15 优先级 DG52 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41106 |  | 341107 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG53, BIT8-BIT15 优先级 DG54 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41107 |  | 341108 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG55, BIT8-BIT15 优先级 DG56 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41108 |  | 341109 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG57, BIT8-BIT15 优先级 DG58 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41109 |  | 341110 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG59, BIT8-BIT15 优先级 DG60 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41110 |  | 341111 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG61, BIT8-BIT15 优先级 DG62 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41111 |  | 341112 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG63, BIT8-BIT15 优先级 DG64 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41112 |  | 341113 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG65, BIT8-BIT15 优先级 DG66 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41113 |  | 341114 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG67, BIT8-BIT15 优先级 DG68 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41114 |  | 341115 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG69, BIT8-BIT15 优先级 DG70 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41115 |  | 341116 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG71, BIT8-BIT15 优先级 DG72 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41116 |  | 341117 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG73, BIT8-BIT15 优先级 DG74 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41117 |  | 341118 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG75, BIT8-BIT15 优先级 DG76 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41118 |  | 341119 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG77, BIT8-BIT15 优先级 DG78 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41119 |  | 341120 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG79, BIT8-BIT15 优先级 DG80 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41120 |  | 341121 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG81, BIT8-BIT15 优先级 DG82 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41121 |  | 341122 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG83, BIT8-BIT15 优先级 DG84 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41122 |  | 341123 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG85, BIT8-BIT15 优先级 DG86 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41123 |  | 341124 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG87, BIT8-BIT15 优先级 DG88 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41124 |  | 341125 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG89, BIT8-BIT15 优先级 DG90 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41125 |  | 341126 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG91, BIT8-BIT15 优先级 DG92 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41126 |  | 341127 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG93, BIT8-BIT15 优先级 DG94 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41127 |  | 341128 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG95, BIT8-BIT15 优先级 DG96 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41128 |  | 341129 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG97, BIT8-BIT15 优先级 DG98 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41129 |  | 341130 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG99, BIT8-BIT15 优先级 DG100 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41130 |  | 341131 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG101, BIT8-BIT15 优先级 DG102 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41131 |  | 341132 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG103, BIT8-BIT15 优先级 DG104 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41132 |  | 341133 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG105, BIT8-BIT15 优先级 DG106 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41133 |  | 341134 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG107, BIT8-BIT15 优先级 DG108 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41134 |  | 341135 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG109, BIT8-BIT15 优先级 DG110 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41135 |  | 341136 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG111, BIT8-BIT15 优先级 DG112 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41136 |  | 341137 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG113, BIT8-BIT15 优先级 DG114 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41137 |  | 341138 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG115, BIT8-BIT15 优先级 DG116 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41138 |  | 341139 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG117, BIT8-BIT15 优先级 DG118 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41139 |  | 341140 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG119, BIT8-BIT15 优先级 DG120 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41140 |  | 341141 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG121, BIT8-BIT15 优先级 DG122 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41141 |  | 341142 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG123, BIT8-BIT15 优先级 DG124 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41142 |  | 341143 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG125, BIT8-BIT15 优先级 DG126 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41143 |  | 341144 | 04 |  | BIT0-BIT7 优先级 DG127 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41144 |  | 341145 | 04 |  | 有功功率 (%) DG1 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41145 |  | 341146 | 04 |  | 有功功率 (%) DG2 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41146 |  | 341147 | 04 |  | 有功功率 (%) DG3 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41147 |  | 341148 | 04 |  | 有功功率 (%) DG4 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41148 |  | 341149 | 04 |  | 有功功率 (%) DG5 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41149 |  | 341150 | 04 |  | 有功功率 (%) DG6 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41150 |  | 341151 | 04 |  | 有功功率 (%) DG7 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41151 |  | 341152 | 04 |  | 有功功率 (%) DG8 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41152 |  | 341153 | 04 |  | 有功功率 (%) DG9 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41153 |  | 341154 | 04 |  | 有功功率 (%) DG10 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41154 |  | 341155 | 04 |  | 有功功率 (%) DG11 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41155 |  | 341156 | 04 |  | 有功功率 (%) DG12 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41156 |  | 341157 | 04 |  | 有功功率 (%) DG13 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41157 |  | 341158 | 04 |  | 有功功率 (%) DG14 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41158 |  | 341159 | 04 |  | 有功功率 (%) DG15 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41159 |  | 341160 | 04 |  | 有功功率 (%) DG16 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41160 |  | 341161 | 04 |  | 有功功率 (%) DG17 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41161 |  | 341162 | 04 |  | 有功功率 (%) DG18 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41162 |  | 341163 | 04 |  | 有功功率 (%) DG19 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41163 |  | 341164 | 04 |  | 有功功率 (%) DG20 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41164 |  | 341165 | 04 |  | 有功功率 (%) DG21 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41165 |  | 341166 | 04 |  | 有功功率 (%) DG22 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41166 |  | 341167 | 04 |  | 有功功率 (%) DG23 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41167 |  | 341168 | 04 |  | 有功功率 (%) DG24 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41168 |  | 341169 | 04 |  | 有功功率 (%) DG25 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41169 |  | 341170 | 04 |  | 有功功率 (%) DG26 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41170 |  | 341171 | 04 |  | 有功功率 (%) DG27 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41171 |  | 341172 | 04 |  | 有功功率 (%) DG28 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41172 |  | 341173 | 04 |  | 有功功率 (%) DG29 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41173 |  | 341174 | 04 |  | 有功功率 (%) DG30 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41174 |  | 341175 | 04 |  | 有功功率 (%) DG31 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41175 |  | 341176 | 04 |  | 有功功率 (%) DG32 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41176 |  | 341177 | 04 |  | 有功功率 (%) DG33 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41177 |  | 341178 | 04 |  | 有功功率 (%) DG34 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41178 |  | 341179 | 04 |  | 有功功率 (%) DG35 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41179 |  | 341180 | 04 |  | 有功功率 (%) DG36 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41180 |  | 341181 | 04 |  | 有功功率 (%) DG37 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41181 |  | 341182 | 04 |  | 有功功率 (%) DG38 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41182 |  | 341183 | 04 |  | 有功功率 (%) DG39 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41183 |  | 341184 | 04 |  | 有功功率 (%) DG40 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41184 |  | 341185 | 04 |  | 有功功率 (%) DG41 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41185 |  | 341186 | 04 |  | 有功功率 (%) DG42 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41186 |  | 341187 | 04 |  | 有功功率 (%) DG43 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41187 |  | 341188 | 04 |  | 有功功率 (%) DG44 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41188 |  | 341189 | 04 |  | 有功功率 (%) DG45 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41189 |  | 341190 | 04 |  | 有功功率 (%) DG46 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41190 |  | 341191 | 04 |  | 有功功率 (%) DG47 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41191 |  | 341192 | 04 |  | 有功功率 (%) DG48 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41192 |  | 341193 | 04 |  | 有功功率 (%) DG49 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41193 |  | 341194 | 04 |  | 有功功率 (%) DG50 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41194 |  | 341195 | 04 |  | 有功功率 (%) DG51 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41195 |  | 341196 | 04 |  | 有功功率 (%) DG52 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41196 |  | 341197 | 04 |  | 有功功率 (%) DG53 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41197 |  | 341198 | 04 |  | 有功功率 (%) DG54 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41198 |  | 341199 | 04 |  | 有功功率 (%) DG55 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41199 |  | 341200 | 04 |  | 有功功率 (%) DG56 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41200 |  | 341201 | 04 |  | 有功功率 (%) DG57 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41201 |  | 341202 | 04 |  | 有功功率 (%) DG58 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41202 |  | 341203 | 04 |  | 有功功率 (%) DG59 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41203 |  | 341204 | 04 |  | 有功功率 (%) DG60 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41204 |  | 341205 | 04 |  | 有功功率 (%) DG61 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41205 |  | 341206 | 04 |  | 有功功率 (%) DG62 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41206 |  | 341207 | 04 |  | 有功功率 (%) DG63 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41207 |  | 341208 | 04 |  | 有功功率 (%) DG64 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41208 |  | 341209 | 04 |  | 有功功率 (%) DG65 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41209 |  | 341210 | 04 |  | 有功功率 (%) DG66 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41210 |  | 341211 | 04 |  | 有功功率 (%) DG67 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41211 |  | 341212 | 04 |  | 有功功率 (%) DG68 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41212 |  | 341213 | 04 |  | 有功功率 (%) DG69 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41213 |  | 341214 | 04 |  | 有功功率 (%) DG70 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41214 |  | 341215 | 04 |  | 有功功率 (%) DG71 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41215 |  | 341216 | 04 |  | 有功功率 (%) DG72 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41216 |  | 341217 | 04 |  | 有功功率 (%) DG73 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41217 |  | 341218 | 04 |  | 有功功率 (%) DG74 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41218 |  | 341219 | 04 |  | 有功功率 (%) DG75 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41219 |  | 341220 | 04 |  | 有功功率 (%) DG76 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41220 |  | 341221 | 04 |  | 有功功率 (%) DG77 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41221 |  | 341222 | 04 |  | 有功功率 (%) DG78 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41222 |  | 341223 | 04 |  | 有功功率 (%) DG79 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41223 |  | 341224 | 04 |  | 有功功率 (%) DG80 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41224 |  | 341225 | 04 |  | 有功功率 (%) DG81 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41225 |  | 341226 | 04 |  | 有功功率 (%) DG82 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41226 |  | 341227 | 04 |  | 有功功率 (%) DG83 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41227 |  | 341228 | 04 |  | 有功功率 (%) DG84 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41228 |  | 341229 | 04 |  | 有功功率 (%) DG85 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41229 |  | 341230 | 04 |  | 有功功率 (%) DG86 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41230 |  | 341231 | 04 |  | 有功功率 (%) DG87 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41231 |  | 341232 | 04 |  | 有功功率 (%) DG88 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41232 |  | 341233 | 04 |  | 有功功率 (%) DG89 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41233 |  | 341234 | 04 |  | 有功功率 (%) DG90 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41234 |  | 341235 | 04 |  | 有功功率 (%) DG91 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41235 |  | 341236 | 04 |  | 有功功率 (%) DG92 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41236 |  | 341237 | 04 |  | 有功功率 (%) DG93 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41237 |  | 341238 | 04 |  | 有功功率 (%) DG94 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41238 |  | 341239 | 04 |  | 有功功率 (%) DG95 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41239 |  | 341240 | 04 |  | 有功功率 (%) DG96 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41240 |  | 341241 | 04 |  | 有功功率 (%) DG97 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41241 |  | 341242 | 04 |  | 有功功率 (%) DG98 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41242 |  | 341243 | 04 |  | 有功功率 (%) DG99 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41243 |  | 341244 | 04 |  | 有功功率 (%) DG100 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41244 |  | 341245 | 04 |  | 有功功率 (%) DG101 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41245 |  | 341246 | 04 |  | 有功功率 (%) DG102 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41246 |  | 341247 | 04 |  | 有功功率 (%) DG103 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41247 |  | 341248 | 04 |  | 有功功率 (%) DG104 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41248 |  | 341249 | 04 |  | 有功功率 (%) DG105 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41249 |  | 341250 | 04 |  | 有功功率 (%) DG106 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41250 |  | 341251 | 04 |  | 有功功率 (%) DG107 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41251 |  | 341252 | 04 |  | 有功功率 (%) DG108 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41252 |  | 341253 | 04 |  | 有功功率 (%) DG109 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41253 |  | 341254 | 04 |  | 有功功率 (%) DG110 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41254 |  | 341255 | 04 |  | 有功功率 (%) DG111 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41255 |  | 341256 | 04 |  | 有功功率 (%) DG112 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41256 |  | 341257 | 04 |  | 有功功率 (%) DG113 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41257 |  | 341258 | 04 |  | 有功功率 (%) DG114 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41258 |  | 341259 | 04 |  | 有功功率 (%) DG115 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41259 |  | 341260 | 04 |  | 有功功率 (%) DG116 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41260 |  | 341261 | 04 |  | 有功功率 (%) DG117 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41261 |  | 341262 | 04 |  | 有功功率 (%) DG118 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41262 |  | 341263 | 04 |  | 有功功率 (%) DG119 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41263 |  | 341264 | 04 |  | 有功功率 (%) DG120 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41264 |  | 341265 | 04 |  | 有功功率 (%) DG121 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41265 |  | 341266 | 04 |  | 有功功率 (%) DG122 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41266 |  | 341267 | 04 |  | 有功功率 (%) DG123 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41267 |  | 341268 | 04 |  | 有功功率 (%) DG124 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41268 |  | 341269 | 04 |  | 有功功率 (%) DG125 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41269 |  | 341270 | 04 |  | 有功功率 (%) DG126 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41270 |  | 341271 | 04 |  | 有功功率 (%) DG127 (PMS lite) | INT16u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41272 |  | 341273 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG1, BIT8-BIT15 DG 模式 DG2 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41273 |  | 341274 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG3, BIT8-BIT15 DG 模式 DG4 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41274 |  | 341275 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG5, BIT8-BIT15 DG 模式 DG6 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41275 |  | 341276 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG7, BIT8-BIT15 DG 模式 DG8 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41276 |  | 341277 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG9, BIT8-BIT15 DG 模式 DG10 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41277 |  | 341278 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG11, BIT8-BIT15 DG 模式 DG12 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41278 |  | 341279 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG13, BIT8-BIT15 DG 模式 DG14 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41279 |  | 341280 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG15, BIT8-BIT15 DG 模式 DG16 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41280 |  | 341281 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG17, BIT8-BIT15 DG 模式 DG18 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41281 |  | 341282 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG19, BIT8-BIT15 DG 模式 DG20 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41282 |  | 341283 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG21, BIT8-BIT15 DG 模式 DG22 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41283 |  | 341284 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG23, BIT8-BIT15 DG 模式 DG24 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41284 |  | 341285 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG25, BIT8-BIT15 DG 模式 DG26 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41285 |  | 341286 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG27, BIT8-BIT15 DG 模式 DG28 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41286 |  | 341287 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG29, BIT8-BIT15 DG 模式 DG30 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41287 |  | 341288 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG31, BIT8-BIT15 DG 模式 DG32 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41288 |  | 341289 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG33, BIT8-BIT15 DG 模式 DG34 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41289 |  | 341290 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG35, BIT8-BIT15 DG 模式 DG36 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41290 |  | 341291 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG37, BIT8-BIT15 DG 模式 DG38 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41291 |  | 341292 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG39, BIT8-BIT15 DG 模式 DG40 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41292 |  | 341293 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG41, BIT8-BIT15 DG 模式 DG42 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41293 |  | 341294 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG43, BIT8-BIT15 DG 模式 DG44 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41294 |  | 341295 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG45, BIT8-BIT15 DG 模式 DG46 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41295 |  | 341296 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG47, BIT8-BIT15 DG 模式 DG48 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41296 |  | 341297 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG49, BIT8-BIT15 DG 模式 DG50 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41297 |  | 341298 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG51, BIT8-BIT15 DG 模式 DG52 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41298 |  | 341299 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG53, BIT8-BIT15 DG 模式 DG54 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41299 |  | 341300 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG55, BIT8-BIT15 DG 模式 DG56 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41300 |  | 341301 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG57, BIT8-BIT15 DG 模式 DG58 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41301 |  | 341302 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG59, BIT8-BIT15 DG 模式 DG60 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41302 |  | 341303 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG61, BIT8-BIT15 DG 模式 DG62 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41303 |  | 341304 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG63, BIT8-BIT15 DG 模式 DG64 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41304 |  | 341305 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG65, BIT8-BIT15 DG 模式 DG66 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41305 |  | 341306 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG67, BIT8-BIT15 DG 模式 DG68 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41306 |  | 341307 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG69, BIT8-BIT15 DG 模式 DG70 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41307 |  | 341308 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG71, BIT8-BIT15 DG 模式 DG72 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41308 |  | 341309 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG73, BIT8-BIT15 DG 模式 DG74 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41309 |  | 341310 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG75, BIT8-BIT15 DG 模式 DG76 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41310 |  | 341311 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG77, BIT8-BIT15 DG 模式 DG78 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41311 |  | 341312 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG79, BIT8-BIT15 DG 模式 DG80 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41312 |  | 341313 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG81, BIT8-BIT15 DG 模式 DG82 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41313 |  | 341314 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG83, BIT8-BIT15 DG 模式 DG84 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41314 |  | 341315 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG85, BIT8-BIT15 DG 模式 DG86 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41315 |  | 341316 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG87, BIT8-BIT15 DG 模式 DG88 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41316 |  | 341317 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG89, BIT8-BIT15 DG 模式 DG90 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41317 |  | 341318 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG91, BIT8-BIT15 DG 模式 DG92 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41318 |  | 341319 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG93, BIT8-BIT15 DG 模式 DG94 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41319 |  | 341320 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG95, BIT8-BIT15 DG 模式 DG96 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41320 |  | 341321 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG97, BIT8-BIT15 DG 模式 DG98 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41321 |  | 341322 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG99, BIT8-BIT15 DG 模式 DG100 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41322 |  | 341323 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG101, BIT8-BIT15 DG 模式 DG102 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41323 |  | 341324 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG103, BIT8-BIT15 DG 模式 DG104 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41324 |  | 341325 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG105, BIT8-BIT15 DG 模式 DG106 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41325 |  | 341326 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG107, BIT8-BIT15 DG 模式 DG108 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41326 |  | 341327 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG109, BIT8-BIT15 DG 模式 DG110 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41327 |  | 341328 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG111, BIT8-BIT15 DG 模式 DG112 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41328 |  | 341329 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG113, BIT8-BIT15 DG 模式 DG114 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41329 |  | 341330 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG115, BIT8-BIT15 DG 模式 DG116 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41330 |  | 341331 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG117, BIT8-BIT15 DG 模式 DG118 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41331 |  | 341332 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG119, BIT8-BIT15 DG 模式 DG120 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41332 |  | 341333 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG121, BIT8-BIT15 DG 模式 DG122 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41333 |  | 341334 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG123, BIT8-BIT15 DG 模式 DG124 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41334 |  | 341335 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG125, BIT8-BIT15 DG 模式 DG126 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41335 |  | 341336 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 模式 DG127 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41336 |  | 341337 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG1, BIT8-BIT15 DG 状态 DG2 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41337 |  | 341338 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG3, BIT8-BIT15 DG 状态 DG4 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41338 |  | 341339 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG5, BIT8-BIT15 DG 状态 DG6 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41339 |  | 341340 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG7, BIT8-BIT15 DG 状态 DG8 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41340 |  | 341341 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG9, BIT8-BIT15 DG 状态 DG10 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41341 |  | 341342 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG11, BIT8-BIT15 DG 状态 DG12 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41342 |  | 341343 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG13, BIT8-BIT15 DG 状态 DG14 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41343 |  | 341344 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG15, BIT8-BIT15 DG 状态 DG16 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41344 |  | 341345 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG17, BIT8-BIT15 DG 状态 DG18 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41345 |  | 341346 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG19, BIT8-BIT15 DG 状态 DG20 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41346 |  | 341347 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG21, BIT8-BIT15 DG 状态 DG22 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41347 |  | 341348 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG23, BIT8-BIT15 DG 状态 DG24 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41348 |  | 341349 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG25, BIT8-BIT15 DG 状态 DG26 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41349 |  | 341350 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG27, BIT8-BIT15 DG 状态 DG28 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41350 |  | 341351 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG29, BIT8-BIT15 DG 状态 DG30 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41351 |  | 341352 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG31, BIT8-BIT15 DG 状态 DG32 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41352 |  | 341353 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG33, BIT8-BIT15 DG 状态 DG34 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41353 |  | 341354 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG35, BIT8-BIT15 DG 状态 DG36 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41354 |  | 341355 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG37, BIT8-BIT15 DG 状态 DG38 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41355 |  | 341356 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG39, BIT8-BIT15 DG 状态 DG40 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41356 |  | 341357 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG41, BIT8-BIT15 DG 状态 DG42 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41357 |  | 341358 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG43, BIT8-BIT15 DG 状态 DG44 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41358 |  | 341359 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG45, BIT8-BIT15 DG 状态 DG46 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41359 |  | 341360 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG47, BIT8-BIT15 DG 状态 DG48 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41360 |  | 341361 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG49, BIT8-BIT15 DG 状态 DG50 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41361 |  | 341362 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG51, BIT8-BIT15 DG 状态 DG52 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41362 |  | 341363 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG53, BIT8-BIT15 DG 状态 DG54 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41363 |  | 341364 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG55, BIT8-BIT15 DG 状态 DG56 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41364 |  | 341365 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG57, BIT8-BIT15 DG 状态 DG58 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41365 |  | 341366 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG59, BIT8-BIT15 DG 状态 DG60 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41366 |  | 341367 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG61, BIT8-BIT15 DG 状态 DG62 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41367 |  | 341368 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG63, BIT8-BIT15 DG 状态 DG64 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41368 |  | 341369 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG65, BIT8-BIT15 DG 状态 DG66 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41369 |  | 341370 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG67, BIT8-BIT15 DG 状态 DG68 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41370 |  | 341371 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG69, BIT8-BIT15 DG 状态 DG70 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41371 |  | 341372 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG71, BIT8-BIT15 DG 状态 DG72 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41372 |  | 341373 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG73, BIT8-BIT15 DG 状态 DG74 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41373 |  | 341374 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG75, BIT8-BIT15 DG 状态 DG76 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41374 |  | 341375 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG77, BIT8-BIT15 DG 状态 DG78 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41375 |  | 341376 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG79, BIT8-BIT15 DG 状态 DG80 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41376 |  | 341377 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG81, BIT8-BIT15 DG 状态 DG82 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41377 |  | 341378 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG83, BIT8-BIT15 DG 状态 DG84 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41378 |  | 341379 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG85, BIT8-BIT15 DG 状态 DG86 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41379 |  | 341380 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG87, BIT8-BIT15 DG 状态 DG88 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41380 |  | 341381 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG89, BIT8-BIT15 DG 状态 DG90 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41381 |  | 341382 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG91, BIT8-BIT15 DG 状态 DG92 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41382 |  | 341383 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG93, BIT8-BIT15 DG 状态 DG94 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41383 |  | 341384 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG95, BIT8-BIT15 DG 状态 DG96 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41384 |  | 341385 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG97, BIT8-BIT15 DG 状态 DG98 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41385 |  | 341386 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG99, BIT8-BIT15 DG 状态 DG100 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41386 |  | 341387 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG101, BIT8-BIT15 DG 状态 DG102 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41387 |  | 341388 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG103, BIT8-BIT15 DG 状态 DG104 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41388 |  | 341389 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG105, BIT8-BIT15 DG 状态 DG106 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41389 |  | 341390 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG107, BIT8-BIT15 DG 状态 DG108 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41390 |  | 341391 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG109, BIT8-BIT15 DG 状态 DG110 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41391 |  | 341392 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG111, BIT8-BIT15 DG 状态 DG112 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41392 |  | 341393 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG113, BIT8-BIT15 DG 状态 DG114 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41393 |  | 341394 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG115, BIT8-BIT15 DG 状态 DG116 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41394 |  | 341395 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG117, BIT8-BIT15 DG 状态 DG118 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41395 |  | 341396 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG119, BIT8-BIT15 DG 状态 DG120 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41396 |  | 341397 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG121, BIT8-BIT15 DG 状态 DG122 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41397 |  | 341398 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG123, BIT8-BIT15 DG 状态 DG124 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41398 |  | 341399 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG125, BIT8-BIT15 DG 状态 DG126 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X
PMS lite | 41399 |  | 341400 | 04 |  | BIT0-BIT7 DG 状态 DG127 (PMS lite) | INT8u | AB | 0 |  |  |  | X